городской округ эгвекинот

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭГВЕКИНОТ

НА ПЕРИОД С 2023 ДО 2038 ГОДА

Исполнитель: ООО «Бюро Энергетика»

| СОГЛАСОВАНО: | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- |
| Генеральный директор ООО «Бюро Энергетика» | Глава городского округа Эгвекинот |
| _____________________ В.С. Пузаков | _____________________ Н.М. Зеленская |
| «___» ________________2023 г. | «___» ________________2023 г. |

2023 г.

Введение	4

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ	5

Глава 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	8

1.1Система теплоснабжения	9

1.2Система водоснабжения	28

1.3Система водоотведения	35

1.4Система топливоснабжения	37

1.5Система Электроснабжения	39

1.6Система обращения с ТКО	51

Глава 2. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	54

2.1Краткая характеристика МО	54

2.2Перспективные показатели развития МО	58

2.3. Прогноз спроса на коммунальные услуги	61

Глава 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.	67

3.1Целевые индикаторы и показатели развития системы теплоснабжения	67

3.2Целевые индикаторы и показатели развития системы водоснабжения	72

3.3Целевые индикаторы и показатели развития системы водоотведения и очистки сточных вод………………	78

3.4Целевые индикаторы и показатели развития системы электроснабжения	79

3.5Целевые индикаторы и показатели развития системы обращения с ТКО	91Глава 4.ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	93

4.1Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении	93

4.2Программа инвестиционных проектов в водоснабжении	106

4.3Программа инвестиционных проектов в водоотведении	123

4.4Программа инвестиционных проектов системы электроснабжения	136

4.5Программа инвестиционных проектов системы обращения с ТКО	146

Глава 5 ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ…….	147

5.1Объемы и источники финансирования инвестиционных мероприятий в Теплоснабжении………….	147

5.2Объемы и источники финансирования инвестиционных мероприятий в Водоснабжении……	152

5.3Объемы и источники финансирования инвестиционных мероприятий в Водоотведении…..	154

5.4.Объемы и источники финансирования инвестиционных мероприятий в Электроснабжении	155

5.5Объемы и источники финансирования инвестиционных мероприятий в системе обращения с ТБО	157

5.6Величина тарифов и доступность программы для населения	158

Глава 6 УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ	168

# Введение

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее – Программа) городского округа Эгвекинот (далее – ГО) разработана в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ от 30 декабря 2004 г «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и Приказом Минрегиона № 204 от 06 мая 2011 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

Программа определяет основные направления развития систем коммунальной инфраструктуры ГО, в том числе, систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, электроснабжения, топливоснабжения, а также объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов (ТКО), в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния ГО. Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры ГО. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие ГО и в полной мере соответствует государственной политике реформирования коммунального комплекса Российской Федерации.

# ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Эгвекинот на период с 2023 по 2038 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; Градостроительный кодекс Российской Федерации; Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; Приказ Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 01.10.2013 г. №359/ГС «Об утверждении методических рекомендации по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; Приказ Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 28.10.2013 г. №359/ГС «О порядке осуществления мониторинга разработки и утверждения программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; Генеральный план городского округа Эгвекинот, утвержденный решением совета депутатов городского округа Эгвекинот № 85 от 21.07.2020 г. |
| Заказчик Программы | Администрация городского округа Эгвекинот |
| Разработчик Программы | ООО «Бюро Энергетика» |
| Цели и задачи Программы | Обеспечение сбалансированного, перспективного развития систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями в строительстве объектов капитального строительства и установленными требованиями надежности, энергетической эффективности указанных систем, повышение доступности и качества оказываемых для потребителей услуг в сферах электро-, тепло- и водоснабжения |
| Важнейшие целевые показатели Программы | Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем; Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем; Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации; Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг; Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования; Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования; Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2023-2038 гг. |
| Основные мероприятия Программы | Основными мероприятиями Программы являются: 1. поэтапная реконструкция сетей коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа; 2. модернизация генерирующих мощностей источника теплоснабжения; 3. строительство новых и реконструкция существующих водоводов, канализационных коллекторов, тепловых сетей в целях повышения надежности; 4. строительство канализационных очистных сооружений; 5. внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий в инженерных системах. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств инвестиционных программ, средств бюджета ГО в рамках муниципальных целевых программ, средств Чукотского автономного округа и привлечения частных инвестиций. Объем финансирования Программы составляет 4726,041 млн. руб., в том числе: Теплоснабжение – 1783,646 млн. руб.; Водоснабжение – 1630,93 млн. руб.; Водоотведение – 123,565 млн. руб.; Электроснабжение – 1160,2 млн. руб.; Система обращения ТБО – 27,7 млн. руб. Финансирование из бюджета ГО ежегодно уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год. |

# Глава 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

В таблице 1 приведены данные о наличии в ГО Эгвекинот инфраструктуры для предоставления коммунальных услуг и ресурсов.

Таблица 1 – Наличие инфраструктуры

| № п/п | Наименование населенного пункта | ТС | ВС | ВО* | Э/Э** | ТБО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Эгвекинот | Да | Да | нет | Да | Да |
| 2 | с. Амгуэма | Да | Да | нет | Да | Да |
| 3 | с. Конергино | Да | Да | нет | нет | Да |
| 4 | с. Уэлькаль | Да | Да | нет | нет | Да |
| 5 | с. Рыркайпий | Да | Да | Да | нет | Да |
| 6 | п. Мыс Шмидта | Да | Да | нет | нет | Да |
| 7 | с. Ванкарем | нет | нет | нет | нет | да |
| 8 | с. Нутэпэльмен | нет | нет | нет | нет | да |

ТС – централизованное теплоснабжение

ВС – централизованное водоснабжение

ВО – централизованное водоотведение

Э/Э – централизованное электроснабжение

ТБО – вывоз твердых бытовых отходов

* Водоотведение в населенных пунктах г.о. Эгвекинот осуществляется за счет использования выгребных ям. В с. Рыркайпий используется комбинированная системы отведения как за счет трубопроводов канализации, так и выгребных ям.

** В ряде населенных пунктов электроснабжение осуществляется от дизельных электрических станций.

## 1.1	Система теплоснабжения

На территории г.о. Эгвекинот централизованное теплоснабжение осуществляется только в 6-ти из 8-ми населенных пунктах. Функциональная схема системы теплоснабжения представлена на рисунке 1.1.1.

Рисунок 1.1.1 – Функциональная схема системы теплоснабжения г.о. Эгвекинот

Краткая характеристика системы теплоснабжения г.о. Эгвекинот представлена в таблице 1.1.1.

Таблица 1.1.1 – Краткая характеристика системы теплоснабжения г.о. Эгвекинот

| Населенный пункт | Источник теплоснабжения | Протяженность тепловых сетей в 2-х тр. исч., м | Схема горячего водоснабжения (ГВС) | Количество подключенных потребителей, шт. | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Температурный график, 0С | Расчетная температура наружного воздуха, 0С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Эгвекинот | ЭГРЭС | 19508,34 + 1653,5 | открытая | 308 | 14,05 | 112/61 | –32 |
| Рыркайпий | Котельная № 32 | 2334 | открытая | 35 | 3,076 | 95/70 | –38 |
| Амгуэма | Котельная № 10 | 6428,6 + 3735,1 | закрытая | 86 | 2,051 | 95/70 | –32 |
| Конергино | Котельная № 12 | 3997 | открытая | 41 | 1,02 | 95/70 | –32 |
| Уэлькаль | Котельная № 13 | 2070,5 | открытая | 30 | 0,652 | 95/70 | –32 |
| Мыс Шмидта | Котельная № 31 | 209 | открытая | 1 | 0,321 | 95/70 | –38 |

Централизованное теплоснабжение населенных пунктов г.о. Эгвекинот осуществляется от муниципальных котельных, за исключением п. Эгвекинот, где источником тепловой энергии является Эгвекинотская ГРЭС АО «Чукотэнерго» (далее также – ЭГРЭС). Система теплоснабжения населенных пунктов за исключением с. Амгуэма по способу осуществления бытового горячего водоснабжения (ГВС) – открытая. Подключение абонентов выполнено по зависимой схеме.

Существующие системы отопления жилых зданий функционируют по графику качественно-количественного регулирования температуры, что объясняется особенностью открытых систем горячего водоснабжения (водоразбор осуществляется из системы отопления). Температурный график системы отопления 95/70 0С для муниципальных котельных и 112/61 0С для п. Эгвекинот (95/66 0С после станции смешения).

В г.о. Эгвекинот регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения осуществляют следующие организации:

- АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС. Электростанция функционирует на розничном рынке электрической энергии и мощности, образуя в совокупности с электрическими сетями изолированный Эгвекинотский энергоузел Чукотского АО. ЭГРЭС обеспечивает электрической и тепловой энергией потребителей посёлка городского типа Эгвекинот и посёлка Эгвекинот-1 (бывший пос. Озерный), электроэнергией потребителей населённых пунктов с. Амгуэма и пос. Дорожный, а также промышленные, социальные и коммунально-бытовые объекты на месторождении, разрабатываемом ООО «Рудник Валунистый».

- Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Иультинское» (МУП ЖКХ «Иультинское») было создано Администрацией Иультинского района 30 ноября 2012 г. в целях организации бесперебойного и стабильного функционирования тепловых и электрических сетей, обеспечения населения и юридических лиц электрической и тепловой энергией, а также для оказания услуг по управлению и обслуживанию жилых домов и коммерческой недвижимости.

МУП ЖКХ «Иультинское» является ресурсоснабжающей организацией, а также осуществляет деятельность по управлению многоквартирными домами (Лицензия № 087000008 от 24.04.2015 г.).

МУП ЖКХ «Иультинское» осуществляет эксплуатацию тепловых сетей в п. Эгвекинот, а в 4-х других поселениях городского округа эксплуатирует как тепловые сети, так и муниципальные котельные:

- Котельная № 10 – с. Амгуэма;

- Котельная № 12 – с. Конергино;

- Котельная № 13 – с. Уэлькаль;

- Котельная № 31 – п. Мыс Шмидта.

- ООО «Тепло-Рыркайпий» – организация, в эксплуатации которой находится муниципальное имущество (котельная № 32 и тепловые сети) с. Рыркайпий в рамках концессионного соглашения.

### Источник

Поселок Эгвекинот. Источником тепловой энергии п. Эгвекинот является Эгвекинотская ГРЭС. До строительства ЭГРЭС в поселке находилось более 10 угольных котельных, в т.ч. котельная, которая до 1977 г. обеспечивала теплоснабжение поселка, в её здании сейчас находится насосная станция смешения.

Установленные в данной котельной водогрейные угольные котлы, не были должным образом законсервированы, а также не запускались периодически для проверки работоспособности и, соответственно, не могут служить в качестве обеспечения резерва тепловой мощности.

Филиал АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС (станция с поперечной связью) работает, как правило, в режиме минимальной электрической нагрузки.

Электростанция является единственным энергоисточником Эгвекинотского энергоузла Чукотского АО, изолированного от ЕЭС России, и не имеющего связи с двумя другими изолированными энергоузлами на Чукотке. Станция обеспечивает электрической и тепловой энергией пос. Эгвекинот и Озёрный; электроэнергией – населённые пункты Амгуэма, Дорожный, а также промышленные объекты на месторождении Валунистое. Строительство Эгвекинотской ГРЭС началось в 1950 г. Два года спустя станция дала первый промышленный ток. Его вырабатывали два американских дизель-генератора «Чикаго-Пневматик» общей мощностью 2 МВт. С развитием горнодобывающей промышленности возросли и потребности в электроэнергии, в связи с чем, в 1974 г. была запущена вторая очередь комплекса, мощность станции возросла до 28 МВт.

Сейчас Эгвекинотская ГРЭС способна вырабатывать до 34 МВт электроэнергии и до 92 Гкал/ч тепловой энергии. Отпуск электроэнергии осуществляется на напряжение 110, 35 и 6 кВ.

В состав основного оборудования ЭГРЭС входят 4 паровых котла и 3 паровые турбины. В качестве резервного источника электрической энергии на ЭГРЭС установлены 4 дизельных генератора.

Информация об основном энергетическом оборудовании ЭГРЭС представлена в таблицах 1.1.1.1-1.1.1.3.

Таблица 1.1.1.1 – Основные характеристики паровых котлов ЭГРЭС

| ст. № | Тип/марка котла | завод изготовитель | Год ввода в эксплуатацию | Паропроизводительность, т/ч | Параметры пара | Топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pₒ, кгс/см² | tₒ, °C | основное | растопочное |
| 1 | ЧКД-ДУКЛА | ЧКД-Дукла ЧССР | 1959 | 40 | 39 | 440 | уголь | ДТ |
| 2 | ЧКД-ДУКЛА | ЧКД-Дукла ЧССР | 1959 | 40 | 39 | 440 | уголь | ДТ |
| 3 | К-50-40 | Котельный завод ООО "Белэнергомаш" | 1974 | 50 | 39 | 440 | уголь | ДТ |
| 4 | К-50-40 | Котельный завод ООО "Белэнергомаш" | 1974 | 50 | 39 | 440 | уголь | ДТ |

Таблица 1.1.1.2 – Основные характеристики паровых турбин ЭГРЭС

| Ст № | Тип | Установленная мощность, МВт | Год ввода в эксплуа-тацию | Параметры свежего пара | Расход свежего пара, т/ч | П-отбор | Т-отбор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | P, кгс/см² | нагрузка, т/ч | P, кгс/см² | нагрузка, т/ч |
|  |  |  |  | P, кгс/см² | t, °С | ном | макс |  | ном | макс |  | ном | макс |
| 1 | П 6-35/5М | 6 | 2010 | 34 | 435 | 54,5 |  | 5 | 40 |  | - | - | - |
| 2 | ПТ 12-35/10М | 12 | 1996 | 34 | 435 | 51 | 115 | 10 |  |  | 1,2 | 40 | 65 |
| 3 | К 12-35У | 12 | 1973 | 34 | 435 |  |  | - | - | - | - | - | - |

Таблица 1.1.1.3 – Характеристики дизельных генераторов ЭГРЭС

| ст. № | Тип | Установленная мощность, МВт | Тип генератора | U ном | Завод-изготовитель | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11 Д100 | 1 | СГДС-15-30-8У4 | 6,3 кВ | Электросила | 1978 |
| 2 | 11 Д100 | 1 | СГДС-15-30-8У4 | 6,3 кВ | Электросила | 1979 |
| 3 | 11 Д100 | 1 | СГДС-15-30-8У4 | 6,3 кВ | Электросила | 1979 |
| 4 | 11 Д100 | 1 | СГДС-15-30-8У4 | 6,3 кВ | Электросила | 1980 |

Село Амгуэма. Источником тепловой энергии с. Амгуэма является котельная № 10, в которой установлены угольные и электрические котлы. Только здесь система теплоснабжения по способу осуществления бытового ГВС является закрытой.

Село Конергино. Источником тепловой энергии с. Конергино является угольная котельная № 12. Порядка 70% потребителей обеспечены централизованным теплоснабжением, а остальное население использует угольные печи. В перспективе существует вероятность передачи муниципального имущества (котельной и тепловых сетей) в концессионное управление, как было сделано в с. Рыркайпий.

Село Уэлькаль. Источником тепловой энергии с. Уэлькаль является угольная котельная № 13.

Село Рыркайпий. Источником тепловой энергии с. Рыркайпий является угольная котельная № 32. Рыркайпий является первым селом на Чукотке, где заключили концессионный договор, по которому передали компании ООО «Тепло-Рыркайпий» в управление на семь лет муниципальное имущество в сфере ЖКХ. Инвестор будет производить ремонт оборудования и сетей, и поставлять услуги для жителей села. Когда-то на берегу бухты Западной вырабатывала электричество плавучая электростанция «Северное сияние – 4».

Поселок Мыс Шмидта. Источником тепловой энергии поселка является котельная № 31, в которой установлены 2 дизельных котла небольшой производительности для теплоснабжения единственного жилого дома, жители которого не хотят переселяться. Поселок находится в стадии закрытия.

Сведения о структуре и технических характеристиках котельных вышеуказанных населенных пунктов представлены в таблице 1.1.1.4.

Таблица 1.2.1.4 – Структура и технические характеристики котельных

| Населенный пункт | № котла, инв. | Тип, марка К/А | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч | КПД котлов, % | Завод-изготовитель котлов | Тип топочного устройства | Год ввода К/А в эксплуа-тацию | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Износ котельной, % | № К/А | 82,00 | 8,653 | 8,223 | 89,6 |  |  |  |  |
| с. Амгуэма, Котельная № 10 | 1 | КВм-1,33 (Братск-М) | 0,615 | 0,615 | 75,0 | ЗАО "Системы Теплообеспечения" г. Братск | Заброс топлива на слой(РТ) | 2011 | Реконструированные под ручную топку |
|  | 2 | КВм-1,33 (Братск-М) | 0,615 | 0,615 | 75,0 | ЗАО "Системы Теплообеспечения" г. Братск | Заброс топлива на слой(РТ) | 2011 | Реконструированные под ручную топку |
|  | 3 | Е 1,0-0,9 Р-3 | 0,120 | 0 | 75,0 | ОАО "Сибкотломаш" г. Барнаул | Заброс топлива на слой(РТ) | 2004 | Не используется |
|  | 4 | КВр-1,33К (№1531) | 1,144 | 0,989 | 80,0 | ЗАО "Алтайтеплопроект" | Заброс топлива на слой(РТ) | 2016 |  |
|  | 5 | КВр-1,33К (№1532) | 1,144 | 0,989 | 80,0 | ЗАО "Алтайтеплопроект" | Заброс топлива на слой(РТ) | 2016 |  |
|  | 6 | КВм-1,33 (Братск-М) | 0,615 | 0,615 | 75,0 | ЗАО "Системы Теплообеспечения" г. Братск | Заброс топлива на слой(РТ) | 1996 | Реконструированные под ручную топку |
|  | 7 | КЭВ-2500/6 | 2,200 | 2,200 | 98,0 | ЗСТЭМИ-2 | Водогрейный электрокотел | 2014 |  |
|  | 8 | ЭК-1 | 2,200 | 2,200 | 98,0 | ЭГРЭС (самоделка) | Водогрейный электрокотел | 1997 |  |
| Износ котельной, % | № К/А | 89 | 3,432 | 3,277 | 81,4 |  |  |  |  |
| с. Конергино, Котельная №12 | 1 | КВм-1,33 (Братск-М) | 1,144 | 1,144 | 82,0 | ЗАО «Системы Теплообеспечения» г. Братск | механическая моноблочная | 2013 |  |
|  | 2 | КВм-1,33 (Братск-М) | 1,144 | 1,144 | 82,0 | ЗАО «Системы Теплообеспечения» г. Братск | механическая моноблочная | 2007 |  |
|  | 3 | КВм-1,33К (№1527) | 1,144 | 0,989 | 80,0 | ЗАО "Алтайтеплопроект" | механическая моноблочная | 2016 |  |
|  |  | КВм-1,33К (№1528) |  | 0,989 | 82,0 | ЗАО "Алтайтеплопроект" | механическая моноблочная |  | На складе |
| Износ котельной, % | № К/А | 76 | 3,432 | 3,122 | 82,0 |  |  |  |  |
| с. Уэлькаль, Котельная №13 | 1 | КВм-1,33К (№1529) | 1,144 | 0,989 | 82,0 | ЗАО "Алтайтеплопроект" | механическая моноблочная | 2016 |  |
|  | 2 | КВм-1,33К (№1530) | 1,144 | 0,989 | 82,0 | ЗАО "Алтайтеплопроект" | механическая моноблочная | 2016 |  |
|  | 3 | КВм-1,33 (Братск-М) | 1,144 | 1,144 | 82 | ЗАО «Системы Теплообеспечения» г. Братск | механическая моноблочная | 2012 |  |
| Износ котельной, % | № К/А | 52,00 | 0,43 | 0,43 | 92,3 |  |  |  | Имеются два пластинчатых теплообменника |
| п. Мыс Шмидта, Котельная № 31 | № 1 | STAR/STARTRE 250 | 0,215 | 0,215 | 92,25 | Baltur Tecnologie Peril Clima | На жидком топливе | 2017 | ALFA LAVAL-Тип:М6-BFG, |
|  | № 2 | STAR/STARTRE 250 | 0,215 | 0,215 | 92,25 | Baltur Tecnologie Peril Clima | На жидком топливе | 2017 |  |
| Износ котельной, % | № К/А | 62 | 4,576 | 4,576 |  |  |  |  | Имеются два пластинчатых теплообменника |
| с. Рыркайпий, Котельная № 32 | 1 | КВм-1,33 (Братск-М) | 1,144 | 1,144 |  | ЗАО «Системы Теплообеспечения» г. Братск | механическая моноблочная | 2008 |  |
|  | 2 | КВм-1,33 (Братск-М) | 1,144 | 1,144 |  | ЗАО «Системы Теплообеспечения» г. Братск | механическая моноблочная | 2013 |  |
|  | 3 | КВм-1,33 (Братск-М) | 1,144 | 1,144 |  | ЗАО «Системы Теплообеспечения» г. Братск | механическая моноблочная | 2008 |  |
|  | 4 | КВм-1,33 (Братск-М) | 1,144 | 1,144 |  | ЗАО «Системы Теплообеспечения» г. Братск | механическая моноблочная | 2008 |  |
| п. Эгвекинот | Теплоснабжение осуществляется по тепломагистрали МГ-2 "ЭГРЭС-Эгвекинот" | Тепловая энергия покупная у АО "Чукотэнерго" Эгвекинотской ГРЭС. Имеется Станция смешения "Котельная-Эгвекинот", служащая насосной второго подъема и контролером t°С на ТС п. Эгвекинот |
|  | №1 | Е 1,0-0,9 Р-3 |  | 0,120 | 75,0 | ОАО "Сибкотломаш" г. Барнаул | Заброс топлива на слой(РТ) | 1982 | На насосной "7 км" |
| п. Озерный | Теплоснабжение осуществляется по тепломагистрали МГ-1 "ЭГРЭС-Озерный" | Тепловая энергия покупная у АО "Чукотэнерго" Эгвекинотской ГРЭС. Эгвекинотская ГРЭС является контролером t°С ТС |

### Тепловые сети

Эксплуатацию магистральных и квартальных тепловых сетей г.о Эгвекинот за исключением с. Рыркайпий и всего инженерного оборудования на них осуществляет МУП ЖКХ «Иультинское». В с. Рыркайпий эксплуатацию тепловых сетей в рамках концессионного соглашения осуществляет ООО «Тепло-Рыркайпий».

Описание структуры тепловых сетей в п. Эгвекинот

От ГРЭС проложены две независимые друг от друга тепловые сети:

- магистральные трубопроводы тепловой сети МГ-2 – от ГРЭС на пгт. Эгвекинот;

- магистральные трубопроводы тепловой сети МГ-1 – от ГРЭС на поселок Озерный.

Протяженность сети МГ-2 – 11020 м в 2-х тр. исч.

Протяженность сети МГ-1 – 821 м в 2-х тр. исч.

Система ГВС открытая. Для нужд ГВС отбирается (используется) теплоноситель системы теплоснабжения.

Собственником магистральной тепловой сети МГ-2 является Непубличное акционерное общество «Чукотская торговая компания». Для целей поставки тепловой энергии и теплоносителя от ЭГРЭС до пгт. Эгвекинот МУП ЖКХ «Иультинское» заключает договоры аренды трубопровода.

Магистральная тепловая сеть МГ-2 двухтрубная в основном надземной прокладки. Тепловые сети по пгт. Эгвекинот проходят в подземных непроходных каналах. Компенсация температурных расширений производится П-образными компенсаторами и за счет поворотов трассы. Основной диаметр магистрального подающего трубопровода Ду 300, обратного – Ду 250.

Теплоноситель от ГРЭС по магистрали МГ-2 поступает на насосную станцию (станцию смешения) в пгт. Эгвекинот по расчетному температурному графику 112/61 оС, в которой его параметры снижаются (температурный график становится 95/66 оС) для распределения по тепловым сетям населенного пункта до конечных потребителей. В станции смешения установлены сетевые насосы для подачи теплоносителя в распределительные сети, а также для возврата теплоносителя на ГРЭС.

Станция смешения находится на другом конце пгт. Эгвекинот по пути движения теплоносителя, то есть тепловая энергия от ГРЭС проходит по магистрали МГ-2 через весь населенный пункт и далее попадает в стацию смешения, после чего теплоноситель распределяется по поселку преимущественно в обратном направлении от станции.

От станции смешения трубопроводы транспортируют теплоноситель непосредственно потребителям тепловой энергии и ГВС.

Тепловая сеть в пгт. Эгвекинот двухтрубная, разветвленная, тупиковая, подземной прокладки в непроходных каналах, частично – надземная прокладка.

Циркуляция воды в системе происходит за счет сетевых насосов станции и насосов возврата теплоносителя к ЭГРЭС на станции смешения.

В тепловых пунктах потребителей отсутствуют регуляторы для смешения воды из подающего и обратного трубопроводов для нужд ГВС, присоединение потребителей без элеваторов по зависимой схеме. По причине применения открытой системы ГВС температура в подающем трубопроводе тепловых сетей должна поддерживаться не ниже 60 оС, то есть одновременно с подачей ГВС осуществляется круглогодичное отопление потребителей.

Система теплоснабжения п. Озерный аналогична пгт. Эгвекинот, отличие заключается в том, что тепловая сеть населенного пункта подключена непосредственно к ЭГРЭС, циркуляция теплоносителя обеспечивается сетевыми насосами, установленными на станции.

Описание структуры тепловых сетей в с. Амгуэма

Тепловые сети преимущественно проложены надземно на скользящих и неподвижных опорах, оборудованы тепловой изоляцией.

Система ГВС в населенном пункте – закрытая. Горячая вода для нужд горячего водоснабжения поступает по отдельным трубопроводам.

Трубопроводы ГВС проложены совместно с трубопроводами тепловых сетей.

Описание структуры тепловых сетей в с. Конергино, с. Уэлькаль, п. Мыс Шмидта

Система теплоснабжения 2-х трубная. Система ГВС в населенных пунктах – открытая.

Тепловые сети населенных пунктов г.о. Эгвекинот имеют различные типы прокладки. Наиболее распространенный тип прокладки:

- п. Эгвекинот – подземная канальная в непроходных каналах;

- с. Амгуэма – надземная;

- с. Конергино – наземная;

- с. Уэлькаль – подземная бесканальная;

- с. Рыркайпий – надземная;

- п. Мыс Шмидта – надземная

По способу осуществления бытового горячего водоснабжения системы теплоснабжения открытые, за исключением системы теплоснабжения с. Амгуэма.

Распределение протяженности тепловых сетей по условным диаметрам представлено в таблице 1.1.2.1.

Таблица 1.1.2.1 – Распределение протяженности тепловых сетей по условным диаметрам

| № п.п. | Диаметр , мм | Длина трубопровода в 2-х тр. исчислении, м | Длина трубопровода в 1-ом тр. исчислении, м |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Эгвекинот (вывод ЭГРЭС-Эгвекинот) |
| 1 | 400 | 453,6 | 907,2 |
| 2 | 320 | 666 | 1332 |
| 3 | 300 | 8953 | 17906 |
| 4 | 250 | 2477,8 | 4955,6 |
| 5 | 200 | 1191,4 | 2382,8 |
| 6 | 150 | 1735,27 | 3470,54 |
| 7 | 125 | 184,4 | 368,8 |
| 8 | 108 | 90 | 180 |
| 9 | 102 | 51 | 102 |
| 10 | 100 | 575,8 | 1151,6 |
| 11 | 80 | 710,97 | 1421,94 |
| 12 | 76 | 109,385 | 218,77 |
| 13 | 68 | 554,2 | 1108,4 |
| 14 | 66 | 14 | 28 |
| 15 | 65 | 46,9 | 93,8 |
| 16 | 57 | 31,615 | 63,23 |
| 17 | 50 | 1273,8 | 2547,6 |
| 18 | 40 | 131,3 | 262,6 |
| 19 | 38 | 57,5 | 115 |
| 20 | 32 | 52,5 | 105 |
| 21 | 28 | 11,5 | 23 |
| 22 | 25 | 94 | 188 |
| 23 | 20 | 3,4 | 6,8 |
| 24 | 15 | 39 | 78 |
|  |  | 19508,34 | 39016,68 |
| п. Эгвекинот (вывод ЭГРЭС-Озерный) |
| 1 | 200 | 455 | 910 |
| 2 | 150 | 309 | 618 |
| 3 | 100 | 51,5 | 103 |
| 4 | 80 | 95 | 190 |
| 5 | 50 | 268,5 | 537 |
| 6 | 32 | 144 | 288 |
| 7 | 25 | 34 | 68 |
|  |  | 1357 | 2714 |
|  |  | 1653,5 | 3307,0 |
| с. Амгуэма трубопроводы отопления |
| 1 | 219 | 555,0 | 1110 |
| 2 | 159 | 544,0 | 1088 |
| 3 | 133 | 49,0 | 98 |
| 4 | 108 | 237,0 | 474 |
| 5 | 89 | 811,0 | 1622 |
| 6 | 57 | 2188,0 | 4376 |
| 7 | 45 | 36,0 | 72 |
| 8 | 38 | 1304,5 | 2609 |
| 9 | 32 | 704,1 | 1408,2 |
|  |  | 6428,6 | 12857,2 |
| с. Амгуэма трубопроводы ГВС |
| 1 | 108,0 | 619 | 1238 |
| 2 | 89,0 | 80 | 160 |
| 3 | 76,0 | 348 | 696 |
| 4 | 57,0 | 1503 | 3006 |
| 5 | 45,0 | 231 | 462 |
| 6 | 38,0 | 219 | 438 |
| 7 | 32,0 | 748,7 | 1497,4 |
| 8 | 25,0 | 6,4 | 12,8 |
|  |  | 3755,1 | 7510,2 |
| с. Конергино |
| 1 | 20 | 16,0 | 32,0 |
| 2 | 25 | 399,5 | 799,0 |
| 3 | 32 | 121,0 | 242,0 |
| 4 | 38 | 223,0 | 446,0 |
| 5 | 45 | 75,0 | 150,0 |
| 6 | 57 | 553,0 | 1106,0 |
| 7 | 76 | 1564,5 | 3129,0 |
| 8 | 89 | 214,0 | 428,0 |
| 9 | 108 | 257,0 | 514,0 |
| 10 | 159 | 487,5 | 975,0 |
| 11 | 219 | 86,5 | 173,0 |
|  |  | 3997,0 | 7994,0 |
| с. Уэлькаль |
| 1 | 32 | 154,8 | 309,6 |
| 2 | 38 | 213,1 | 426,2 |
| 3 | 45 | 235,5 | 471,0 |
| 4 | 57 | 737,7 | 1475,4 |
| 5 | 89 | 346,1 | 692,2 |
| 6 | 108 | 383,3 | 766,6 |
|  |  | 2070,5 | 4141,0 |
| с. Рыркайпий |
| 1 | 32 | 314 | 628 |
| 2 | 57 | 330 | 660 |
| 3 | 89 | 548 | 1096 |
| 4 | 108 | 203,5 | 407 |
| 5 | 159 | 471 | 942 |
| 6 | 219 | 168 | 336 |
| 7 | 273 | 299,5 | 599 |
|  |  | 2334 | 4668 |
| п. Мыс Шмидта |
| 1 | 100 | 120,0 | 240,0 |
| 2 | 50 | 89,0 | 178,0 |
|  |  | 209,0 | 418,0 |
|  | ИТОГО | 39659,54 | 79319,08 |

Наибольшие протяженности имеют тепловые сети диаметром:

п. Эгвекинот (вывод ЭГРЭС-Эгвекинот) – 300 мм (46%) и 250 мм (12,7%);

п. Эгвекинот (вывод ЭГРЭС-Озерный) – 200 мм (33,5%) и 150 мм (22,7%);

с. Амгуэма (отопление) – 57 мм (34%);

с. Амгуэма (ГВС) – 57 мм (40%);

с. Конергино – 76 мм (39%);

с. Уэлькаль – 57 мм (35,6%);

с. Рыркайпий – 89 мм (23,5%) и 159 мм (20%);

п. Мыс Шмидта – 100 мм (57 %) и 50 мм (43 %).

На рисунке 1.1.2.1 представлено общее изображение тепловых сетей п. Эгвекинот.

Рисунок 1.1.2.1 – Общее изображение тепловых сетей п. Эгвекинот

### Потребители

В таблице 1.1.3.1 представлена информация о количестве абонентов в г.о. Эгвекинот, которым оказывается услуга теплоснабжения и о количестве установленных приборов учета тепловой энергии.

Таблица 1.1.3.1 - Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии

| № п/п | Тип потребителя | Всего потребителей (объектов) | Оснащено прибором учета | Оснащенность приборами учета, % | Не оснащено прибором учета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Эгвекинот, в т.ч. п.Озерный |
| 1 | Юридические лица, в т.ч.: | 255 | 82 | 32 | 173 |
|  | финансируемые из бюджета | 111 | 38 | 34 | 73 |
|  | иные коммерческие | 144 | 44 | 31 | 100 |
| 2 | Население | 53 | 0 | 0 | 53 |
|  | ИТОГО | 308 | 82 | 26,62 | 226 |
| с. Амгуэма |
| 1 | Юридические лица, в т.ч.: | 20 | 7 | 35 | 13 |
|  | финансируемые из бюджета | 12 | 5 | 42 | 7 |
|  | иные коммерческие | 8 | 2 | 25 | 6 |
| 2 | Население | 66 | 1 | 2 | 65 |
|  | - многоквартирные | 9 | 1 | 11 | 8 |
|  | - одноквартирные | 57 | 0 | 0 | 57 |
|  | ИТОГО | 86 | 8 | 9,30 | 78 |
| с. Конергино |
| 1 | Юридические лица, в т.ч.: | 19 | 8 | 42 | 11 |
|  | финансируемые из бюджета | 9 | 5 | 56 | 4 |
|  | иные коммерческие | 10 | 3 | 30 | 7 |
| 2 | Население | 22 | 0 | 0 | 22 |
|  | - многоквартирные | 6 | 0 | 0 | 6 |
|  | - одноквартирные | 16 | 0 | 0 | 16 |
|  | ИТОГО | 41 | 8 | 19,51 | 33 |
| с. Уэлькаль |
| 1 | Юридические лица, в т.ч.: | 10 | 3 | 30 | 7 |
|  | финансируемые из бюджета | 6 | 2 | 33 | 4 |
|  | иные коммерческие | 4 | 1 | 25 | 3 |
| 2 | Население | 20 | 0 | 0 | 20 |
|  | - многоквартирные | 9 | 0 | 0 | 9 |
|  | - одноквартирные | 11 | 0 | 0 | 11 |
|  | ИТОГО | 30 | 3 | 10,00 | 27 |
| п. Мыс Шмидта |
| 1 | Юридические лица, в т.ч.: | 1 | 0 | 0 | 1 |
|  | финансируемые из бюджета | 1 | 0 | 0 | 1 |
|  | иные коммерческие |  |  |  |  |
| 2 | Население | 1 | 0 | 0 | 1 |
|  | ИТОГО | 2 | 0 | 0 | 2 |
| с. Рыркайпий |
| 1 | Количество абонентов | 35 | нд | нд | нд |
|  | ИТОГО | 35 |  |  |  |

По имеющимся приборам учета МУП ЖКХ «Иультинское» контролируются сроки поверки, а также техническое состояние приборов учета. Класс точности установленных приборов учета соответствует предъявляемым требованиям действующего законодательства.

Оснащенность приборами учета тепловой энергии потребителей находится на неудовлетворительном уровне.

На всех многоквартирных жилых домах отсутствуют приборы учета тепловой энергии, за исключением одного дома в с. Амгуэма.

Приборы учета тепловой энергии преимущественно имеют бюджетные и прочие потребители.

В таблице 1.1.3.2 указаны суммарные значения тепловых нагрузок на отопление и горячее водоснабжение потребителей населенных пунктов г.о. Эгвекинот.

Таблица 1.1.3.2 – Расчетные значения тепловых нагрузок потребителей

| Населенный пункт | Нагрузка отопления, Гкал/ч | Нагрузка ГВС, Гкал/ч | Суммарная тепловая нагрузка, Гкал/ч* |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Эгвекинот | 11,965 | 0,73 | 12,695 |
| п. Озерный | 1,275 | 0,08 | 1,355 |
| с. Амгуэма | 1,94 | 0,111 | 2,051 |
| с. Конергино | 0,985 | 0,035 | 1,02 |
| с. Уэлькаль | 0,622 | 0,03 | 0,652 |
| п. Мыс Шмидта | 0,321 | 0 | 0,321 |
| с. Рыркайпий | 2,76 | 0,316 | 3,076 |

* Поскольку отбор воды на нужды ГВС идет как с обратного трубопровода, так и с прямого, то учтём нагрузку потребителей как сумму нагрузок От+ГВС.

### Баланс тепловой мощности

Расчетные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки по источникам тепловой энергии г.о. Эгвекинот представлены в таблице 1.1.4.1.

Таблица 1.1.4.1– Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

| Наименование котельной | Установленная мощность источника | Располагаемая мощность источника | Затраты на собств. нужды | Мощность нетто, | Потери в тепловой сети | Подключенная нагрузка | Суммарная выработка * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч |
| ЭГРЭС | 92 | 92 | 1,16 | 90,84 | 7 | 14,05 | 22,21 |
| Котельная с. Амгуэма | 8,653 | 8,223 | 0,06 | 8,163 | 0,596 | 2,051 | 2,71 |
| Котельная с. Конергино | 3,432 | 3,277 | 0,019 | 3,258 | 0,204 | 1,02 | 1,24 |
| Котельная с. Уэлькаль | 3,432 | 3,122 | 0,026 | 3,096 | 0,208 | 0,652 | 0,89 |
| Котельная п. Мыс Шмидта | 0,43 | 0,43 | 0,012 | 0,418 | 0,057 | 0,321 | 0,39 |
| Котельная с. Рыркайпий | 4,576 | 4,576 | 0,122 | 4,454 | 0,363 | 3,076 | 3,56 |

* СН+Потери в ТС+Нагрузка потребителей

Тепловые балансы по источникам тепловой энергии сведены в таблицу 1.1.4.2.

Таблица 1.1.4.2 – Резервы/дефициты тепловой мощности

| Наименование котельной | Располагаемая мощность источника | Суммарная выработка | Резерв(+) Дефицит(-) | Резерв(+) Дефицит(-) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | % |
| ЭГРЭС | 92 | 22,21 | 69,79 | 75,86 |
| Котельная с. Амгуэма | 8,223 | 2,71 | 5,52 | 67,08 |
| Котельная с. Конергино | 3,277 | 1,24 | 2,03 | 62,08 |
| Котельная с. Уэлькаль | 3,122 | 0,89 | 2,24 | 71,61 |
| Котельная п. Мыс Шмидта | 0,43 | 0,39 | 0,04 | 9,23 |
| Котельная с. Рыркайпий | 4,576 | 3,56 | 1,01 | 22,17 |

На всех источниках тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха будет наблюдаться резерв тепловой мощности. Наибольшим резервом облает ЭГРЭС 75,86% от располагаемой мощности. Наименьший резерв на котельной в п. Мыс Шмидта 9,23% от располагаемой мощности, но на данной котельной установлено дополнительное оборудование, законсервированное при отключении большинства потребителей в связи с планируемым закрытием поселка.

### Технические и технологические проблемы системы теплоснабжения

1. Магистральный трубопровод МГ-2 ЭГРЭС-Эгвекинот протяженностью 11020 м, по которому поставляется тепловая энергия и теплоносителя от ЭГРЭС до п. Эгвекинот, находится на балансе Чукотской торговой компании (ЧТК) и сдается в аренду МУП ЖКХ «Иультинское» (ТСО). ЧТК не следит за своим имуществом должным образом и капитальный ремонт не проводился (текущий срок эксплуатации 26 лет). Местами нарушена тепловая изоляция и защитный кожух трубопровода, ряд опор выполнены импровизировано. Высокая стоимость аренды и потери тепловой энергии из-за отсутствия должного обслуживая ЧТК ложатся на плечи МУП ЖКХ «Иультинское».

ТСО вынуждено платить аренду за пользование тепловой сети, при этом собственник не поддерживает ее работоспособное техническое состояние, что влечет дополнительные затраты в части оплаты потерь, а также на ремонт тепловой магистрали в случае появления утечек.

2. Удельная материальная характеристика тепловых сетей п. Эгвекинот находится за пределами зоны предельной эффективности ввиду большой протяженности магистральной тепловой сети до поселка (705 м2/Гкал/ч).

3. Удельная материальная характеристика тепловых сетей с. Амгуэма, с. Конергино, с. Уэлькаль находится за пределами зоны предельной эффективности ввиду большой протяженности тепловой сети и малой подключенной нагрузки потребителей (526/627/423 м2/Гкал/ч соответственно).

4. В г.о. Эгвекинот большая часть тепловых сетей эксплуатируется свыше установленных сроков эксплуатации или близким к ним.

Так, например, в п. Эгвекинот по выводу ЭГРЭС-Эгвекинот срок эксплуатации трубопроводов тепловых сетей свыше 25 лет составляет 53,6% протяженности. Также следует отметить, что срок эксплуатации магистральной тепловой сети МГ-2 ЭГРЭС-Эгвекинот, протяженность 11020 м составляет 26 лет (56% протяженности).

Средний процент износа тепловых сетей п. Эгвекинот по выводу ЭГРЭС-Эгвекинот составляет 67,27%.

Срок эксплуатации трубопроводов тепловых сетей в п. Эгвекинот по выводу ЭГРЭС-Озерный свыше 25 лет составляет 53,3% протяженности.

Средний процент износа тепловых сетей п. Эгвекинот по выводу ЭГРЭС-Озерный составляет 67,66%.

Средний процент износа тепловых сетей отопления с. Амгуэма составляет 76%, сетей ГВС – 70,6%.

Средний процент износа тепловых сетей с. Конергино составляет 50,33%.

Средний процент износа тепловых сетей с. Уэлькаль составляет 54,51%.

Средний процент износа тепловых сетей с. Рыркайпий составляет 43,08%.

5. Наибольший износ котлоагрегатов по сроку службы наблюдается на котельных с. Амгуэма, с. Конергино и с. Рыркайпий. Тем не менее, в составе котельных имеются «молодые» котлоагрегаты, которые эксплуатируются в первую очередь. Также следует отметить, что здания котельных также имеют большой износ и требуют реконструкции:

•	Котельная с. Амгуэма – износ здания 82%;

•	Котельная с. Конергино – износ здания 89%;

•	Котельная с. Уэлькаль – износ здания 76%;

•	Котельная п. Мыс Шмидта – износ здания 62%;

•	Котельная с. Рыркайпий – износ здания 60%.

6. Оборудование ЭГРЭС характеризуется крайне низкой загрузкой существующих мощностей, коэффициент использования установленной тепловой мощности не превышает 12%. Низкий КИУМ электростанций приводит к их неэффективной работе, порой ниже технологического минимума, что ведет к преждевременному износу оборудования, снижению КПД, повышенным тарифам.

7. Коммерческий учет отпуска тепловой энергии от ЭГРЭС происходит по прибору, установленному на выходе станции. Учет пришедшего тепла на станцию смешения не производится и, соответственно, нельзя определить точное значение потерь тепловой энергии по магистральному трубопроводу 11020 м. Потери тепловой энергии свыше нормативных по договоренности можно возложить на собственника трубопровода и, тем самым, стимулировать на проведение ремонтов. Фактические потери тепловой энергии в 2022 г. составили 37,23% от отпуска тепловой энергии от ЭГРЭС.

8. Объемы отпуска тепловой энергии от ЭГРЭС основываются на расчетных значениях потребления тепла абонентами при среднемесячных температурах наружного воздуха ввиду отсутствия у 73% потребителей общедомовых приборов учета тепловой энергии и теплоносителя. Различия расчетного и фактического теплопотребления абонентов только за 6 месяцев (в ходе проведения эксперимента по показаниям 3-х приборов учета тепловой энергии типовых абонентов) различия составляют 22-25%. Из этого следует, что объемы отпуска, следовательно, покупки тепловой энергии МУП ЖКХ «Иультинское», могут быть сильно завышены.

Учет тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети, осуществляется контрольно-расчетным методом. Приборы учета тепловой энергии и теплоносителя на всех котельных отсутствуют, кроме котельной в с. Рыркайпий.

9. Около половины абонентов горячего водоснабжения в п. Эвекинот не оснащено приборами учета горячей воды. Расчет за потребление ГВС без установленных приборов учета горячей воды производится по установленным нормативам. Потребление горячего водоснабжения превышает установленные нормативы. Ввиду отсутствия приборов учета горячей воды у потребителей возможно воровство теплоносителя. В условиях Крайнего Севера многие гаражи оборудованы отопительными установками и возможно воровство теплоносителя для хоз.-быт. нужд (например, помывка автотранспорта).

10. Повсеместная установка счетчиков ГВС сможет решить проблему нерационального использования горячей воды и снизить траты МУП ЖКХ «Иультинское» (значения потребления ГВС свыше нормативных списываются на потери теплоносителя. В 2022 г. данные потери составляют свыше 60% приобретенного теплоносителя у ЭГРЭС).

11. Утвержденные температурный график от ЭГРЭС 112/61 0С. Абонентские вводы рассчитаны на 95 0С. Для понижения температуры теплоносителя используется насосная станция смешения. В среднем температура теплоносителя, пришедшего от ЭГРЭС, на 8-20 0С выше требуемой температуры для потребителя (которую осуществляет насосная смешения по данным журнала учета). Ввиду установки коммерческого приборного учета на выходе ЭГРЭС МУП ЖКХ «Иультинское» приходится переплачивать за тепловую энергию.

Средняя температура в подающем трубопроводе после насосной станции смешения за отопительный период составляет 65 0С, в обратном трубопроводе 51,5 0С. Температура обратной сетевой воды имеет заметные отклонения от утвержденного графика. Температура в подающем трубопроводе в целом отличается несущественно, а в обратном трубопроводе во всем диапазоне температур фактическая температура теплоносителя ниже утвержденной 1…9 0С.

12. П. Мыс Шмидта находится на стадии закрытия. Теплоснабжение осуществляется для одного дома, тем самым приходится вынужденно нести эксплуатационные затраты на нужды теплоснабжения.

13. Во всех селах на котельных используется неподготовленная, недеаэрированная вода, что может привести к повышенному износу котельного оборудования и тепловых сетей.

14. Водогрейные угольные котлы в насосной станции смешения в п. Эгвекинот не были должным образом законсервированы, а также не запускались периодически для проверки работоспособности. Ввиду данных обстоятельств котлы не подлежат восстановлению и не могут использоваться в качестве резерва тепловой мощности.

## Система водоснабжения

В городском округе Эгвекинот эксплуатируется несколько систем водоснабжения, сведения о которых приведены в таблице 1.2.1.

Таблица 1.2.1 – Сведения о системах водоснабжения

| Населенный пункт | Источник | Основание использования | Сети ХВС | Система ГВС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Амгуэма | скважина | Лицензия | имеются | закрытая |
| Ванкарем | озеро без названия | договор водопользования | отсутствуют | отсутствуют |
| Конегино | озеро Глубокое | договор водопользования | имеются | открытая |
| Нутэпэльмен | озеро без названия | договор водопользования | отсутствуют | отсутствуют |
| Уэлькаль | озеро Безымянное | договор водопользования | имеются | открытая |
| Шмидт | копань в бассейне реки Этакунь | договор водопользования | имеются | открытая |
| Рыркайпий |  | договор водопользования | имеются | открытая |
| Эгвекинот | скважина | Лицензия | имеются | открытая |

Эксплуатирующей организацией является МУП ЖКХ «Иультинское» (РСО), которое осуществляет забор воды из источников водоснабжения для питьевого, хозяйственно-бытового и производственного водоснабжения.

В систему водоснабжения ГО Эгвекинот входят:

- Источники водоснабжения: скважины, озера, копань (искусственный водоем).

- Сети водоснабжения. В эксплуатационной ответственности МУП ЖКХ «Иультинское» находится 41,24 км сетей водоснабжения, а также автотранспорт для подвоза воды.

- Насосные станции холодного водоснабжения. На территории ГО Эгвекинот для повышения давления (подъема воды из скважин) холодной воды в сетях водоснабжения действует 6 насосных станций.

В с. Конергино, п. Мыс Шмидта с. Рыркайпий, с Уэлькаль совместно с наличием централизованного водоснабжения по заявкам потребителей осуществляется подвоз питьевой воды.

Сети горячего водоснабжения имеются лишь в с. Амгуэма. В п. Эгвекинот, с. Конергино, п. Мыс Шмидта, с. Рыркайпий, с. Уэлькаль горячая вода поставляется по тепловым сетям по открытой схеме.

Качество воды на источниках водоснабжения ГО Эгвекинот соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, поэтому необходимость в очистке и подготовке воды имеется лишь в с. Уэлькаль.

Сведения об основных объектах недвижимости системы водоснабжения, исходя из предоставленных реестров муниципального имущества, представлены в таблицах ниже.

Таблица 1.2.2 – Информация об основных объектах недвижимости системы ХВС п. Эгвекинот

| № п/п | Наименование объекта | Сведения о государственной регистрации | Технические характеристики (для зданий - площадь, кв.м; для сетей - протяженность, м) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здание котельной 7км (водозабора со скважиной № 1,2,3,4), пгт. Эгвекинот | 87:06:050002:234 87/005/2022-1 от 25.01.2022 | 119,30 |
| 2 | Нежилое здание, Насосная осветленной воды (Здание водопровода от насосной станции), пгт. Эгвекинот | 87:06:000000:18-87/005/2021-1 от 17.12.2021 | 210,00 |
| 3 | Водоводные сети, пгт. Эгвекинот | 87:06:000000:2611-87/005/2022-1 от 05.05.2022 | 8348,00 |
| 4 | Водовод, пгт. Эгвекинот | 87:06:000000:2609 87/005/2022-1 от 09.02.2022 | 10009,00 |
| 5 | Резервуар для воды, 1000 м. куб., Эгвекинот | 87:06:0500001:304-87/005/2022-1 от 17.02.2022 | 1000,00 |
| 6 | Магистральный трубопровод холодного водоснабжения | 87:06:000000:197-87/005/2023-2 от 06.02.2023 | 5600,00 |

Таблица 1.2.3 – Информация об основных объектах недвижимости системы ХВС с. Амгуэма

| № п/п | Наименование объекта | Сведения о государственной регистрации | Технические характеристики (для зданий - площадь, кв.м; для сетей - протяженность, м) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скважина (здание водозабора) с. Амгуэма | 87:06:070001:720-87/005/2022-1 от 16.11.2022 | 3,8 |
| 2 | Водовод, Водоснабжение с.Амгуэма | 87:06:070001:230-87/002/2017-2 от 26.07.2017 | 924 |
| 3 | Сооружение коммунального хозяйства (наружные инженерные сети холодного водоснабжения 12-квартирного жилого дома) с. Амгуэма, ул. Северная, д.9 | 87:06:070001:506-87/002/2017-1 от 28.12.2017 | 56 |

Таблица 1.2.4 – Информация об основных объектах недвижимости системы ХВС с. Конергино

| № п/п | Наименование объекта | Сведения о государственной регистрации | Технические характеристики (для зданий - площадь, кв.м; для сетей - протяженность, м) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водовод (здание операторной, здание насосной), с. Конергино, оз. Глубокое | 87:06:060001:160-87/005/2020-1 от 16.06.2020г. | 1224 |
| 2 | Здание операторной-насосной, с. Конергино, оз. Глубокое | 87:06:060001:546-87/005/2021-1 от 31.10.2021 | 66 |
| 3 | Сооружение коммунального хозяйства, Наружные сети холодного водоснабжения, с. Конергино | 87:06:000000:2569-87/005/2020-1 от 17.06.2020г. | 2096 |

Таблица 1.2.5 – Информация об основных объектах недвижимости системы ХВС с. Уэлькаль

| № п/п | Наименование объекта | Сведения о государственной регистрации | Технические характеристики (для зданий - площадь, кв.м; для сетей - протяженность, м) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здание станции очистки и обеззораживания питьевой воды (Здание водозабора на оз. Безымянное (очистные сооружени) Уэлькаль) | 87:06:020001:56-87/005/2022-1 от 29.04.2022 | 31,9 |
| 2 | Насосная станция, инв. №1050, литер А, одноэтажное, назначение - коммуникационное о.Безымянное, Уэлькаль 876066090200:000:1050 | 87:06:090200:000:1050 87-49-02/501/2006-683 от 14.12.2006 | 236,0 |
| 3 | Водовод, резервуар очищенной воды | 87:06:020001:33-87/002/2017-2 от 28.07.2017 | 350 |

Таблица 1.2.6 – Информация об основных объектах недвижимости системы ХВС п.Мыс.Шмидта-Рыркайпий

| № п/п | Наименование объекта | Сведения о государственной регистрации | Технические характеристики (для зданий - площадь, кв.м; для сетей - протяженность, м) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водовод технической воды, Чукотский автономный округ, р-н Иультинский, с Рыркайпий, от насосной копани на емкость котельной в с. Рыркайпий | 87:03:030001:101-87/002/2017-2 от 26.07.2017 | 2830,00 |
| 2 | Сооружение коммунального хозяйства, Наружные сети холодного водоснабжения, с. Рыркайпий | 87:03:030001:1002-87/005/2019-1 от 05.10.2019 | 3427,00 |
| 3 | Сооружение коммунального хозяйства, резервуар для воды, объем 1000 куб.м., с. Рыркайпий | 87:03:030001:997-87/005/2019-1 от 21.06.2019 | 1000 куб.м |
| 4 | Трубопровод холодного водоснабжения от расходной емкости до дома № 1 «А» по ул. Полярной | 87:03:040002:1134-87/005/2022-1 20.01.2022 | 241,00 |

### Сети водоснабжения

В эксплуатационной ответственности МУП ЖКХ «Иультинское» находится 41,24 километров сетей водоснабжения. Материал труб – сталь.

Из-за особенности климатических условий ГО Эгвекинот для предотвращения замерзания воды в трубопроводе ХВС сети водоснабжения прокладывают совместно с теплоспутником или с трубопроводами тепловых сетей, хотя встречается и отдельная прокладка.

Сети с. Амгуэма, с. Конергино, п. Мыс Шмидта, с. Рыркайпий проложены преимущественно надземно. Сети с. Уэлькаль проложены преимущественно подземно бесканально. Сети п. Эгвекинот проложены преимущественно подземно канальной прокладкой.

Сети водоснабжения диаметром 100 мм и 200 мм имеют наибольшую протяженность. Такое распределение протяженности по диаметрам свидетельствует о превалировании магистральных водоводов.

Сведения о протяженности сетей по годам ввода в эксплуатацию представлены в таблице 1.2.1.1.

Таблица 1.2.1.1 – Сведения о протяженности сетей по годам ввода в эксплуатацию

| Населенный пункт | Год | Протяженность в 1-х трубном исполнении, м | Текущий срок эксплуатации | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эгвекинот | 2022 | 991,4 | 1 | 5 |
|  | 2021 | 69,1 | 2 | 10 |
|  | 2020 | 222 | 3 | 15 |
|  | 2019 | 208,8 | 4 | 20 |
|  | 2018 | 120 | 5 | 25 |
|  | 2017 | 120,3 | 6 | 30 |
|  | 2016 | 230,5 | 7 | 35 |
|  | 2015 | 604,4 | 8 | 40 |
|  | 2014 | 248,3 | 9 | 45 |
|  | 2013 | 386,7 | 10 | 50 |
|  | 2012 | 1156,9 | 11 | 55 |
|  | 2011 | 268,9 | 12 | 60 |
|  | 2006 | 1280,0 | 17 | 85 |
|  | 2004 | 34 | 19 | 95 |
|  | 2002 | 62 | 21 | 100 |
|  | 1987 | 247 | 36 | 100 |
|  | 1986 | 243,8 | 37 | 100 |
|  | 1983 | 12883 | 40 | 100 |
|  | 1980 | 1501,5 | 43 | 100 |
|  | нд | 1482,1 | нд |  |
|  | ИТОГО | 22360,64 |  | 84,7 |
| Амгуэма | 2022 | 170 | 1 | 5 |
|  | 2018 | 64 | 5 | 25 |
|  | 2017 | 165 | 6 | 30 |
|  | 2016 | 339 | 7 | 35 |
|  | 2014 | 84 | 9 | 45 |
|  | 2002 | 4413,1 | 21 | 100 |
|  | ИТОГО | 5235,1 |  | 88,7 |
| Конергино | 2020 | 484 | 3 | 15 |
|  | 2019 | 219 | 4 | 20 |
|  | 2018 | 181 | 5 | 25 |
|  | 2017 | 20 | 6 | 30 |
|  | 2016 | 152 | 7 | 35 |
|  | 2015 | 240,5 | 8 | 40 |
|  | 2014 | 383 | 9 | 45 |
|  | 2013 | 36 | 10 | 50 |
|  | 2006 | 7 | 17 | 85 |
|  | 2004 | 1503 | 19 | 95 |
|  | 1998 | 115 | 25 | 100 |
|  | ИТОГО | 3340,5 |  | 61,55 |
| Уэлькаль | 2021 | 29,3 | 2 | 10 |
|  | 2017 | 120,5 | 6 | 30 |
|  | 2016 | 79,5 | 7 | 35 |
|  | 2014 | 376,8 | 9 | 45 |
|  | 2005 | 954,1 | 18 | 90 |
|  | ИТОГО | 1560,2 |  | 70,2 |
| Мыс Шмидта | 2012 | 180 | 11 | 55 |
|  | ИТОГО | 180 |  | 55 |
| Рыркайпий | 2021 | 387 | 2 | 10 |
|  | 2020 | 5286,9 | 3 | 15 |
|  | 2019 | 12 | 4 | 20 |
|  | 2018 | 506,6 | 5 | 25 |
|  | 2017 | 425 | 6 | 30 |
|  | 2016 | 362,8 | 7 | 35 |
|  | 2015 | 1345,2 | 8 | 40 |
|  | 2005 | 95 | 18 | 90 |
|  | 2004 | 31 | 19 | 95 |
|  | 2002 | 100 | 21 | 100 |
|  | 2000 | 12 | 23 | 100 |
|  | ИТОГО | 8563,5 |  | 23,12 |

Срок износа труб принят равным 20 лет, фактически большая протяжённость сетей водоснабжения эксплуатируется выше указанного срока. Таким образом, водяные сети стареют и средний срок эксплуатации трубопроводов растет.

В перспективе придется увеличивать объем перекладки трубопроводов. В настоящее время средневзвешенная величина износа сети составляет:

П. Эгвекинот – 84,7%;

С. Амгуэма – 88,7%;

С. Конергино – 61,55%;

С. Уэлькаль – 70,2%;

П. Мыс Шмидта – 55%;

С. Рыркайпий – 23,12%.

Потребители системы водоснабжения

Сведения по установленным приборам учета представлены в таблице 1.2.1.2.

Таблица 1.2.1.2 – Сведения по имеющимся приборам учета

| Населенный пункт | Тип потребителя | Потребители, ед. | Кол-во водомеров, шт. | Оснащенность приборами учета, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ХВС | ГВС | ХВС | ГВС | ХВС | ГВС |
| Эгвекинот | Юридические лица | 255 | 182 | 151 | 84 | 59 | 46 |
|  | Население | 45 | 50 | 21 | 18 | 47 | 36 |
| Амгуэма | Юридические лица | 24 | 24 | 21 | 15 | 88 | 63 |
|  | Население | 206 | 206 | 160 | 160 | 78 | 78 |
| Рыркайпий | Юридические лица | 15 |  | 11 |  | 73 |  |
|  | Население | 22 | 22 | 22 | 22 | 100 | 100 |
| Конергино | Юридические лица | 19 | 19 | 3 | 4 | 16 | 21 |
|  | Население | 94 | 94 | 50 | 41 | 53 | 44 |
| Уэлькаль | Юридические лица | 3 | 10 | 3 | 3 | 100 | 30 |
|  | Население | 74 | 74 | 40 | 30 | 54 | 41 |
| Ванкарем | Юридические лица | Подвоз воды |
|  | Население |  |
| Нутепельмен | Юридические лица | Подвоз воды |
|  | Население |  |
| Мыс Шмидта | Юридические лица | Подвоз воды |
|  | Население |  |

По имеющимся приборам учета РСО контролируются сроки поверки, а также техническое состояние приборов учета. Класс точности установленных приборов учета соответствует предъявляемым требованиям действующего законодательства.

Оснащенность приборами учета на неудовлетворительном уровне:

П. Эгвекинот

Население оснащено лишь на 47% приборами ХВС и на 36% – ГВС.

Потребители-юридические лица – на 59% по ХВС и на 46% – по ГВС.

С. Амгуэма

Оснащенность приборами учета составляет более 70%.

С. Конергино

Оснащенность приборами учета составляет в среднем 20%.

С. Уэлькаль

Приборами учета холодной воды оснащены все потребители, являющиеся юридическими лицами. Население оснащено приборами учета ХВС лишь на 54%.

Приборами учета горячей воды оснащены 30% юридических лиц и 41% населения.

Отдельные водопроводы технической воды отсутствуют.

В таблице 1.2.1.3 представлено сопоставление производственных мощностей по системам водоснабжения городского округа

Таблица 1.2.1.3 Сопоставление производственных мощностей по системам водоснабжения городского округа

| Населенный пункт | Требуемое количество воды | Мощность источника водоснабжения, м3 год | Резерв |
| --- | --- | --- | --- |
|  | поднятой | подвозной | Всего |  | м3 | % |
| Эгвекинот | 141 808 |  | 141 808 | достаточна | достаточный |
| Амгуэма | 41 428 |  | 41 428 | 56000 | 14 572 | 26,02 |
| Рыркайпий-Мыс Шмидта | 37 896 | 7 335 | 45 231 | 65760 | 20 529 | 31,22 |
| Конергино | 25 613 |  | 25 613 | 22000 | -3 613 | -16,42 |
| Уэлькаль |  | 4 206 | 4 206 | 5000 | 794 | 15,88 |
| Ванкарем |  | 964 | 964 | 1000 | 36 | 3,60 |
| Нутепельмен |  | 736 | 736 | 600 | -136 | -22,67 |

Имеется резерв по источникам водоснабжения для всех населенных пунктов кроме с. Нутепельмен.

### Технические и технологические проблемы системы водоснабжения

Большая часть трубопроводов проработало более 20 лет. Учитывая динамику замены трубопроводов, средний срок эксплуатации сети растет.

Согласно отчетным данным, в сети имеются большие потери воды в сетях. Однако, часть потребителей не имеет приборного учета, что не позволяет достоверно определить фактические потери воды.

В населенных пунктах г.о. Эгвекинот отсутствует водоподготовка за исключением с. Уэлькаль.

В с. Конергино выявлено осыпание берега озера, являющегося источником воды.

В с. Амгуэма наблюдается износ накопительных емкостей и аварийное состояние опор моста водозабора.

## Система водоотведения

Структурные элементы канализации (канализационные сети, выпуски в выгребные ямы, выгребные ямы) в г.о. Эгвекинот находятся в хозяйственном ведении муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Иультинское» (МУП ЖКХ «Иультинское»). Основным видом хозяйственной деятельности РСО является обеспечение населения электрической энергией, тепловой энергией, водой хозяйственно-питьевого назначения, а также прием от населения, предприятий и организаций ТКО и водоотведение.

Водоотведение на территории г.о. Эгвекинот делится на централизованное и децентрализованное (очистка выгребных ям). Централизованное водоотведение имеется лишь в с. Рыркайпий (за исключением адресов ул. Транспортная 5, 24, 26, 28), в остальных населенных пунктах имеется лишь децентрализованное водоотведение в выгребные ямы.

В с. Рыркайпий канализация самотечная, КНС отсутствуют, имеется два насоса для перекачивания стоков из выгребной ямы от домов с. Рыркайпий с адресами ул. Транспортная 24, 26, 28 в выпуск №2. По адресу ул. Транспортная, 5 водоотведение осуществляется в выгребную яму с последующей её очисткой.

В систему централизованного водоотведения г.о. Эгвекинот входят 1639,4 м выпусков трубопроводов канализации и 1422,9 м магистральных трубопроводов канализации, подключённых к 4-м выпускам в Чукотское море. В систему нецентрализованного водоотведения входят 6825,3 м трубопроводов выпусков в выгребные ямы.

Канализационные очистные сооружения в г.о. Эгвекинот отсутствуют.

Система централизованного водоотведения с. Рыркапий представляет собой систему трубопроводов, предназначенную для сбора и транспортировки сточных вод в водоем (Чукотское море), объединяющиеся в 4 магистральных выпуска.

В остальных населенных пунктах г.о. Эгвекинот централизованная канализация отсутствует. Сбор сточных вод от абонентов осуществляется в выгребы с последующей откачкой и транспортом на полигоны ТКО.

Текущая технологическая схема очистки сточных вод не способна обеспечить соблюдение нормативов качества очистки сточных вод по всем показателям. Доказательством этого являются результаты химических анализов сточных вод в Чукотское море, выполняемые аккредитованной лабораторией ГБУ ЧАО «Лаборатория экологического контроля и анализа».

### Сети водоотведения

Распределение протяженности сетей канализации по условным диаметрам представлено в таблице 1.3.1.1.

| № п/п | Диаметр Ду, мм | Длина трубопровода, м | Доля протяженности, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 219 | 1415 | 14,31 |
| 2 | 150 | 3043,2 | 30,78 |
| 3 | 100 | 5300,84 | 53,62 |
| 4 | 89 | 127,7 | 1,29 |
|  | ВСЕГО | 9886,74 | 100 |

Наибольшую протяженность имеют трубопроводы диаметром 100 мм – 54%, далее следуют трубопроводы диаметром 150 мм – 31% и 200 мм – 14%. Трубопроводов диаметром 80 имеют незначительную протяженность – около 1%.

### Технические и технологические проблемы системы водоотведения

В системе водоотведения г. Эгвекинот существует ряд следующих проблем:

- Отсутствуют КОС, очистка сточных вод не производится. Сточные воды имеют повышенное содержание вредных веществ. За загрязнение водного объекта приходится платить штрафы;

- Канализационная сеть имеет сильную внутреннюю коррозию в связи с большим сроком эксплуатации без капитального ремонта. Пример такой сети приведён на рисунках 1.9.1-1.9.2. Износ сети достигает 100%, средний износ по участкам составляет 80,8%;

- Попадание стоков в грунт;

- Замерзание содержимого ям.

## 1.4	Система топливоснабжения

П. Эгвекинот

Основным видом топлива, сжигаемым на Эгвекинотской ГРЭС, является бурый уголь Анадырского месторождения марки БЗР, рядовой (0-200) (поставщик АО «Шахта Угольная») с влажностью до 22,5%, зольностью до 30% и калорийностью 3800 ккал/кг. Для хранения угля на Эгвекинотской ГРЭС имеются открытый (емкостью 130 000 т) и закрытый (емкостью 20 000 т) склады угля. В летний период закачка топлива ведется с открытого склада, а в осенне-зимний с закрытого склада.

Завоз угля осуществляется морским транспортом сезонно: июль – сентябрь.

Сведения о характеристике топлива на ЭГРЭС представлены в таблице 1.4.1.

Таблица 1.4.1 – Характеристика топлива ЭГРЭС

| Показатели качества | Ед. измерения | Факт |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 |
| Уголь |
| Зольность | % | 19,71 | 17,38 | 16,18 |
| Влажность | % | 22,5 | 22,8 | 23,0 |
| Калорийность | ккал/кг | 3864 | 4029 | 4032 |

Дизельное топливо марки «А» используется для растопки котлоагрегатов на ЭГРЭС, поддержания в них процесса горения в случае срыва подачи аэросмеси в топочную камеру и работы дизельгенераторов резервной дизельной электростанции. Резервное топливо на котельных отсутствует.

Сведения о потреблении топлива ЭГРЭС представлены в таблице 1.4.2 и на рисунке 1.4.1.

Таблица 1.4.2 – Динамика потребления топлива ЭГРЭС

| № п/п | Наименование энергетического ресурса | Единица измерения | Предшествующие годы | Базовый год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | Покупные ТЭР |
| 1 | Объем потребления котельно-печного топлива в т.ч. | т у.т. | 48763 | 52675 | 50903 |
| 1.1. | Дизельное топливо | т | 165 | 110 | 135 |
| 1.2 | Уголь | т | 88338 | 91515 | 88375 |

Уголь составляет 99,8% всего потребления топлива.

Котельные населенных пунктов г.о. Эгвекинот

Основным топливом на котельных является уголь, за исключением топлива в п. Мыс Шмидт (дизель с 2017 г.).

Сведения о потреблении топлива за 2019-2022 гг. котельными в населенных пунктах г.о. Эгвекинот представлены в таблице 1.4.3.

Таблица 1.4.3 – Сведения о потреблении топлива за 2019-2022 гг. котельными

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Вид топлива осн./рез. | Ед.изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная с. Амгуэма | уголь | т у.т. | 516 | 826 | 1 607 | 491 |
|  |  |  | т | 767 | 1 228 | 2 098 | 641 |
|  |  | Электроэнергия | т у.т. | 1 053 | 1 071 | 1 161 | 1 077 |
|  |  |  | тыс. кВт*ч | 8 565 | 8 705 | 9 441 | 8 759 |
| 2 | Котельная с. Конергино | уголь | т у.т. | 1 112 | 1 221 | 1 221 | 1 174 |
|  |  |  | т | 1 417 | 1 555 | 1 555 | 1 496 |
| 3 | Котельная с. Уэлькаль | уголь | т у.т. | 861 | 948 | 948 | 949 |
|  |  |  | т | 1 099 | 1 211 | 1 211 | 1 286 |
| 4 | Котельная п. Мыс Шмидта | дизель | т у.т. | 237 | 253 | 253 | 233 |
|  |  |  | т | 166 | 177 | 177 | 163 |
| 5 | Котельная с. Рыркайпий | уголь | т у.т. | 5887 | 6375 | 5612 | 4770 |
|  |  |  | т | 7492 | 8113 | 7143 | 6070 |

## Система Электроснабжения

На территории г.о. Эгвекинот действует Эгвекинотская ГРЭС (ЭГРЭС), входящая в состав АО «Чукотэнерго». ЭГРЭС является единственным генерирующим источников в Эгвекинотском энергоузле.

В настоящий момент Эгвекинотская ГРЭС снабжает электроэнергией поселок городского типа Эгвекинот, в том числе, микрорайон Озерный, село Амгуэма и поселок Дорожный, а также золотодобывающий прииск Валунистое.

На балансе АО «Чукотэнерго» находятся линии электропередачи напряжением 110/35/6/0,4 кВ общей протяженностью 235 км.

Резерв мощности в момент прохождения пика нагрузок составляет 17 МВт при максимуме нагрузок 11 МВт.

Топливом для станции является уголь, доставляемый в период летней навигации морским путем.

Электроснабжение других населенных пунктов, входящих в состав г.о. Эгвекинот, обеспечивается местными дизельными электростанциями (ДЭС).

МУП ЖКХ «Иультинское» осуществляет передачу и распределение электрической энергии в селах г.о. Эгвекинот.

С. Конергино

Источником электрической энергии в населенном пункте является дизельная электрическая станция (ДЭС), в которой установлены дизельные агрегаты (ДГ).

Краткая характеристика дизельных агрегатов приведена в таблице 1.5.1.

Таблица 1.5.1 – Краткая характеристика дизельных агрегатов ДЭС

| № п/п | Наименование агрегата | Номинальная мощность, кВт | Год выпуска | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АД250С-Т400-50-2PPX-G2 | 250 | 2020 | 2021 |
| 2 | АД250С-Т400-50-2PPX-G2 | 250 | 2020 | 2021 |
| 3 | Top One Power NT-855-G6 | 256 | 2012 | 2013 |
| 4 | FG WILSON C315 | 252 | 2008 | 2008 |
| ИТОГО | 1008 |  |  |

Также имеются резервные ДЭС для котельной и водозабора

Таблица 1.5.2 – Краткая характеристика дизельных агрегатов

| № п/п | Наименование агрегата | Номинальная мощность, кВт | Год выпуска | Год ввода в эксплуатацию | Место установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АД30-Т400-1РМ3 | 30 | - | 2010 | Водозабор |
| 2 | АД100С-Т400-1РМ2 | 100 | 1992 | 2003 | Котельная |

Рисунок 1.5.1 – Расположение ДЭС

Трансформаторные подстанции отсутствуют – от ДЭС к потребителям проложены линии электропередач напряжением 0,4 кВ.

Устройства компенсации реактивной мощности отсутствуют.

Одновременно в работе, как правило, находится два генератора – один мощностью 250 кВт и один мощностью 256 кВт, остальные агрегаты находятся в резерве.

Сведения о протяженности воздушных и кабельных линий приведены в таблице ниже.

Таблица 1.5.3 – Сведения о протяженности воздушных и кабельных линий

| Тип ЛЭП | Напряжение, кВ | Общая протяженность, км |
| --- | --- | --- |
| Воздушные линии | 0,4 | 5,000 |
| Кабельные линии | 0,4 | 3,060 |

Большинство воздушных линий выполнено голыми проводами 4 АС-70, а также проводами 4 АС-50.

С. Уэлькаль

Источником электрической энергии в населенном пункте является дизельная электрическая станция (ДЭС), в которой установлены дизельные агрегаты (ДГ).

Количество основных ДЭС – 1.

Краткая характеристика дизельных агрегатов приведена в таблице ниже.

Таблица 1.5.4 – Краткая характеристика дизельных агрегатов ДЭС

| № п/п | Условный номер генератора | Наименование агрегата | Номинальная мощность, кВт | Год выпуска | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 201 | АД-200С-Т400-1РМ2 | 200 | 2015 | 2016 |
| 2 | 202 | АД200С-Т400-1Р | 200 | 2019 | 2020 |
| 3 | 203 | АД-200С-Т400-1РМ2 | 200 | 2015 | 2016 |
| 4 | 204 | АД200C-Т400-1Р | 200 | 2019 | 2020 |
| 5 | 205 | АД-100С-Т400-1РМ2 | 100 | 2003 | 2004 |
| 6 | 206 | АД-100С-Т400-1РМ2 | 100 | 2015 | 2016 |
| 7 | 207 | АД-100С-Т400-1РМ2 | 100 | 2015 | 2016 |
| ИТОГО | 1100 |  |  |

Рисунок 1.5.2 – Расположение ДЭС

Практически ко всем потребителям проложены линии электропередач напряжением 0,4 кВ без использования трансформаторных подстанций.

Для снабжения электроэнергией объекта водозабора и одного стороннего потребителя используются две трансформаторные подстанции по причине удаленности объектов – рядом с ДЭС установлена трансформаторная подстанция для преобразования электроэнергии напряжения 0,4 кВ на напряжение 6 кВ (трансформатор масляный ТМ 250 кВА); рядом с водозабором установлена трансформаторная подстанция для преобразования электроэнергии напряжения 6 кВ на напряжение 0,4 кВ (трансформатор масляный ТМ 63 кВА).

Устройства компенсации реактивной мощности отсутствуют.

Сведения о протяженности воздушных и кабельных линий приведены в таблице ниже.

Таблица 1.5.5 – Сведения о протяженности воздушных и кабельных линий

| Тип ЛЭП | Напряжение, кВ | Общая протяженность, км |
| --- | --- | --- |
| Воздушные линии | 0,4 | 2,177 |
| Кабельные линии | 0,4 | 8,415 |
| Кабельные линии | 6 | 2,000 |

Воздушные линии выполнены голыми проводами 4 АС-70 и 4 АС-50. Кабельные линии выполнены преимущественно кабелями ААбЛ-3х50+1х35 и ААбЛ-3х70+1х50. Кабельная линия 6 кВ выполнена кабелем АСБ-3х95.

С. Рыркайпий / п. Мыс Шмидта

Источником электрической энергии является дизельная электрическая станция (ДЭС), в которой установлены дизельные агрегаты (ДГ).

Количество ДЭС – 3 (одна основная в с. Рыркапий, одна резервная на водозабор, одна резервная в пгт. Мыс Шмидта). Практически весь объем выработки электроэнергии (более 92%) приходится на основную ДЭС.

Краткая характеристика дизельных агрегатов приведена в таблице ниже.

Таблица 1 – Краткая характеристика дизельных агрегатов ДЭС с. Рыркапий

| № п/п | Расположение | Наименование агрегата | Номинальная мощность, кВт | Год выпуска | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основная ДЭС | F.G.Wilson P1000P1 | 800 | 2020 | 2021 |
| 2 | Основная ДЭС | F.G.Wilson P715-3 | 500 | 2020 | 2021 |
| 3 | Основная ДЭС | F.G.Wilson P1000P1 | 800 | 2020 | 2021 |
| 4 | Основная ДЭС | F.G.Wilson P715-3 | 500 | 2020 | 2021 |
| 5 | Основная ДЭС | F.G.Wilson P1000P1 | 800 | 2020 | 2021 |
| 6 | Резерв (водозабор) | АД 100С-Т400-РМ2 | 100 | 2002 | 2005 |
| ИТОГО | 3500 |  |  |

Таблица 1.5.6 – Краткая характеристика дизельных агрегатов ДЭС пгт. Мыс Шмидта

| № п/п | Расположение | Наименование агрегата | Номинальная мощность, кВт | Год выпуска | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Резерв | Модуль АС-500/0,4 КМ Cummins 512DFGB | 512 | 2002 | 2003 |
| ИТОГО | 512 |  |  |

Дизельное топливо для ДЭС хранится в емкостях, расположенных рядом со станцией.

Одновременно в работе как правило находится два генератора – один мощностью 800 кВт и один мощностью 500 кВт, остальные агрегаты находятся в резерве.

Рисунок 1.5.3 – Расположение ДЭС

В населенных пунктах применяются трансформаторные подстанции напряжением 6/0,4 кВ для снижения потерь в сетях при передаче.

Для электроснабжения пгт. Мыс Шмидта проложена воздушная и кабельная линия 6 кВ. В настоящее время воздушная линия не функционирует, используется только кабельная линия.

В пгт. Мыс Шмидта существующие ТП не используются, применяются в качестве транзитных точек для подачи электроэнергии напряжением 6 кВ на объекты Аэропорта.

Возле котельной пгт. Мыс Шмидта установлена ТП для снижения напряжения до 0,4 кВ.

В с. Рыркапий установлено 6 трансформаторных подстанций.

В пгт. Мыс Шмидта установлено 8 трансформаторных подстанций.

Устройства компенсации реактивной мощности отсутствуют.

Сведения о протяженности воздушных и кабельных линий приведены в таблице ниже.

Таблица 1.5.7 – Сведения о протяженности воздушных и кабельных линий

| Тип ЛЭП | Напряжение, кВ | Общая протяженность, км |
| --- | --- | --- |
| Воздушные линии с. Рыркайпий | 0,4 | 2,566 |
| Воздушные линии п. Мыс Шмидта | 0,4 | 0,86 |
| Воздушные линии с. Рыркайпий | 6 | 5,174 |
| Воздушные линии п. Мыс Шмидта | 6 | 4,315 |
| Кабельные линии с. Рыркайпий | 0,4 | 2,370 |
| Кабельные линии п. Мыс Шмидта | 0,4 | 4,630 |
| Кабельные линии с. Рыркайпий | 6 | 4,354 |
| Кабельные линии п. Мыс Шмидта | 6 | 15,340 |

С. Нутэпельмен

Источником электрической энергии в населенном пункте является дизельная электрическая станция (ДЭС), в которой установлены дизельные агрегаты (ДГ).

Основная ДЭС размещена в здании, рядом смонтирована модульная ДЭС. Все генераторы подключены в единую сеть.

Краткая характеристика дизельных агрегатов приведена в таблице ниже.

Таблица 1.5.8 – Краткая характеристика дизельных агрегатов ДЭС

| № п/п | Условный номер генератора | Наименование агрегата | Номинальная мощность, кВт | Год выпуска | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 602 (модуль) | Cummins 51DGCB | 51 | 2001 | 2003 |
| 2 | 603 (модуль) | Cummins 51DGCB | 51 | 2001 | 2003 |
| 3 | 604 (модуль) | Cummins 51DGCB | 51 | 2001 | 2003 |
| 4 | 1 | АД100С-Т400-РМ2 | 100 | 2005 | 2006 |
| 5 | 2 | АД100С-Т400-1Р | 100 | 2019 | 2020 |
| 6 | 3 | АД-100С-Т400-РМ2 | 100 | 2003 | 2004 |
| 7 | 4 | АД100С-Т400-1Р | 100 | 2019 | 2020 |
| 8 | 6 | АД-30С-Т400-РМ3 | 30 | 2005 | 2006 |
| ИТОГО | 583 |  |  |

Генератор № 6 мощностью 30 кВт является резервным, обеспечивающим только собственные нужды ДЭС.

Согласно ведомостям работы оборудования участка, одновременно в работе находится один генератор мощностью 100 кВт.

Рисунок 1.5.4 – Расположение ДЭС

Ко всем потребителям проложены линии электропередач напряжением 0,4 кВ без использования трансформаторных подстанций.

Сведения о протяженности воздушных и кабельных линий приведены в таблице ниже.

Таблица 1.5.9 – Сведения о протяженности воздушных и кабельных линий

| Тип ЛЭП | Напряжение, кВ | Общая протяженность, км |
| --- | --- | --- |
| Воздушные линии | 0,4 | 1,695 |
| Кабельные линии | 0,4 | 0,070 |

Магистральные воздушные линии выполнены голыми проводами 4 АС-70, к потребителям отходят линии АС-50 или АС-35.

Дизельное топливо поступает на склад ГСМ, расположенный рядом с ДЭС. Топливо хранится в емкостях, откуда подается на генераторы.

С. Ванкарем

Источником электрической энергии в населенном пункте является дизельная электрическая станция (ДЭС), в которой установлены дизельные агрегаты (ДГ).

Количество основных ДЭС – 1.

Краткая характеристика дизельных агрегатов приведена в таблице ниже.

Таблица 1.5.10 – Краткая характеристика дизельных агрегатов ДЭС

| № п/п | Условный номер генератора | Наименование агрегата | Номинальная мощность, кВт | Год выпуска | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 501 | АД200C-Т400-1Р | 200 | 2019 | 2020 |
| 2 | 502 | АД200C-Т400-1Р | 200 | 2019 | 2020 |
| 3 | 503 | АД100С-Т400-РМ2 | 100 | - | 2018 |
| 4 | 504 | АД100С-Т400-1Р | 100 | 2019 | 2020 |
| 5 | 505 | АД100С-Т400-1Р | 100 | 2019 | 2020 |
| ИТОГО | 700 |  |  |

Рисунок 1.5.5 – Расположение ДЭС

Ко всем потребителям проложены линии электропередач напряжением 0,4 кВ без использования трансформаторных подстанций.

Устройства компенсации реактивной мощности отсутствуют.

Сведения о протяженности воздушных и кабельных линий приведены в таблице ниже.

Таблица 1.5.11 – Сведения о протяженности воздушных и кабельных линий

| Тип ЛЭП | Напряжение, кВ | Общая протяженность, км |
| --- | --- | --- |
| Воздушные линии | 0,4 | 4,667 |
| Кабельные линии | 0,4 | 0,445 |

Воздушные линии выполнены голыми проводами АС сечением 70 мм2.

Кабельные линии выполнены кабелями с алюминиевыми жилами сечением 50 мм2.

Сводные данные по ДЭС и протяженностям ЛЭП представлены в таблицах 1.5.12 и 1.5.13.

Таблица 1.5.12 – Сводные данные по ДЭС

| Населенный пункт | Дизель-генератор | Установленная мощность, кВт | Год выпуска | Год ввода в эксп. | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | серийный номер |  |  |  |  |
| с. Конергино |
| с. Конергино | АД250С-Т400-50-2PPX-G2 | 562801 | 250 | 2020 | 2021 | технически не исправно |
| с. Конергино | АД250С-Т400-50-2PPX-G2 | 562802 | 250 | 2020 | 2021 | технически не исправно |
| с. Конергино | Top One Power NT-855-G6 | T10010368 | 256 | 2012 | 2013 | работа/резерв |
| с. Конергино | FG WILSON C315 | FGWOSPECТS0A00897 | 252 | 2008 | 2008 | работа/резерв |
| с. Конергино | FG Wilson P300 | БП-000111 | 253 | - | 2020 | ремонт |
| с. Конергино | АД30-Т400-1РМ3 | 30300254 | 30 | - | 2010 | резерв |
| с. Конергино | АД100С-Т400-1РМ2 | н/д | 100 | 1992 | 2003 | резерв |
| Располагаемая мощность, кВт |  | 1008 |  |  |  |
| Установленная мощность, кВт |  | 1008 |  |  |  |
| Имеющаяся вся установленная мощность + резерв, кВт |  | 1391 |  |  |  |
| с. Уэлькаль |
| с. Уэлькаль | АД-200С-Т400-1РМ2 | 1508108 | 200 | 2015 | 2016 | ремонт |
| с. Уэлькаль | АД200С-Т400-1Р | 89 | 200 | 2019 | 2020 | работа/резерв |
| с. Уэлькаль | АД-200С-Т400-1РМ2 | 1508109 | 200 | 2015 | 2016 | ремонт |
| с. Уэлькаль | АД200C-Т400-1Р | 116 | 200 | 2019 | 2020 | работа/резерв |
| с. Уэлькаль | АД-100С-Т400-1РМ2 | 30807345 | 100 | 2003 | 2004 | ремонт |
| с. Уэлькаль | АД-100С-Т400-1РМ2 | 1507105 | 100 | 2015 | 2016 | работа/резерв |
| с. Уэлькаль | АД-100С-Т400-1РМ2 | 1508106 | 100 | 2015 | 2016 | работа/резерв |
| Располагаемая мощность, кВт |  | 1100 |  |  |  |
| Установленная мощность, кВт |  | 1100 |  |  |  |
| Имеющаяся вся установленная мощность + резерв, кВт |  | 1100 |  |  |  |
| с. Ванкарем |
| с. Ванкарем | АД200C-Т400-1Р | 13510 | 200 | 2019 | 2020 | ремонт |
| с. Ванкарем | АД200C-Т400-1Р | 13514 | 200 | 2019 | 2020 | работа/резерв |
| с. Ванкарем | АД100С-Т400-РМ2 | - | 100 | - | 2018 | работа/резерв |
| с. Ванкарем | АД100С-Т400-1Р | 65 | 100 | 2019 | 2020 | работа/резерв |
| с. Ванкарем | АД100С-Т400-1Р | 100 | 100 | 2019 | 2020 | работа/резерв |
| Располагаемая мощность, кВт |  | 700 |  |  |  |
| Установленная мощность, кВт |  | 700 |  |  |  |
| Имеющаяся вся установленная мощность + резерв, кВт |  | 700 |  |  |  |
| с. Нутэпэльмен |
| с. Нутэпэльмен | Модуль АС-3х51/0,4 КМ | Cummins 51DGCB | CO1K150300 | 51 | 2001 | 2003 | технически не исправно |
| с. Нутэпэльмен |  | Cummins 51DGCB | СО1К150310 | 51 | 2001 | 2003 | технически не исправно |
| с. Нутэпэльмен |  | Cummins 51DGCB | CO1K150270 | 51 | 2001 | 2003 | технически не исправно |
| с. Нутэпэльмен | АД100С-Т400-РМ2 | 050308036 | 100 | 2005 | 2006 | работа/резерв |
| с. Нутэпэльмен | АД100С-Т400-1Р | 235 | 100 | 2019 | 2020 | работа/резерв |
| с. Нутэпэльмен | АД-100С-Т400-РМ2 | 001201364 | 100 | 2003 | 2004 | технически исправно |
| с. Нутэпэльмен | АД100С-Т400-1Р | 102 | 100 | 2019 | 2020 | работа/резерв |
| с. Нутэпэльмен | АД-30С-Т400-РМ3 | 1400 1606 | 30 | 2005 | 2006 | резерв ДЭС |
| Располагаемая мощность, кВт |  | 400 |  |  |  |
| Установленная мощность, кВт |  | 553 |  |  |  |
| Имеющаяся вся установленная мощность + резерв, кВт |  | 583 |  |  |  |
| с. Амгуэма |
| с. Амгуэма | АД 100С-Т400-РМ2 | 010117015 | 100 | 2001 | 2002 | резерв |
| с. Амгуэма | АД 100С-Т400-РМ2 | 010118396 | 100 | 2001 | 2002 | резерв |
| с. Амгуэма | АД 30С-Т400-РМ2 | 9116619 | 30 | 1999 | 2000 | резерв |
| с. Амгуэма | АДГУ-550W-0 | CT13224156 | 512 | 2020 | 2021 | резерв |
| Располагаемая мощность, кВт |  | 742 |  |  |  |
| Установленная мощность, кВт |  | 742 |  |  |  |
| Имеющаяся вся установленная мощность + резерв, кВт |  | 742 |  |  |  |
| п. Мыс Шмидта |
| п. Мыс Шмидта | Модуль АС-500/0,4 КМ | Cummins 512DFGB | H02K279350 | 512 | 2002 | 2003 | резерв |
| Располагаемая мощность, кВт |  | 512 |  |  |  |
| Установленная мощность, кВт |  | 512 |  |  |  |
| Имеющаяся вся установленная мощность + резерв, кВт |  | 512 |  |  |  |
| с. Рыркайпий |
| с. Рыркайпий | F.G.Wilson P1000P1 | FGWPST01EP0A03669 | 800 | 2020 | 2021 | ремонт |
| с. Рыркайпий | F.G.Wilson P715-3 | FGWPES28EPCB01885 | 500 | 2020 | 2021 | работа/резерв |
| с. Рыркайпий | F.G.Wilson P1000P1 | FGWPST01КP0A03662 | 800 | 2020 | 2021 | работа/резерв |
| с. Рыркайпий | F.G.Wilson P715-3 | FGWPES28HPCB01884 | 500 | 2020 | 2021 | работа/резерв |
| с. Рыркайпий | F.G.Wilson P1000P1 | FGWPST01LP0A03670 | 800 | 2020 | 2021 | работа/резерв |
| с. Рыркайпий | АД 100С-Т400-РМ2 | - | 100 | 2002 | 2005 | резерв |
| Располагаемая мощность, кВт |  | 3400 |  |  |  |
| Установленная мощность, кВт |  | 3400 |  |  |  |
| Имеющаяся вся установленная мощность + резерв, кВт |  | 3500 |  |  |  |
| п. Эгвекинот |
| п. Эгвекинот | Модуль АС-500/0,4 КМ | Cummins 512DFGB | 101K193360 | 512 | 2001 | 2011 | резерв |
|  |  |  |  | 512 |  |  |  |

Таблица 1.5.13 – Сводные данные протяженности ЛЭП

| Населенный пункт | Кабельные линии,м | Воздушные линии,м | Износ КЛ, % | Износ ВЛ, % | Общий износ ЭЛ, % | Кол-во опор | Трансформаторные подстанции | Счетчики электрической энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6кВ | 0,4кВ | 6кВ | 0,4кВ |  |  |  | 6кВ | 0,4кВ | с одним трансформатором (шт.) | кол-во абонентов всего (шт.) | кол-во счетчиков населения (шт.) | кол-во счетчиков сторонних организаций (шт.) | кол-во счетчиков МУП ЖКХ "Иультинский" (шт.) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | дерев | мет | дерев | мет |  |  |  |  |  |
| с. Конергино |  | 3060 |  | 5000 | 68,00% | 71,00% | 69,50% |  |  | 127 |  |  | 189 | 154 | 24 | 11 |
| с. Уэлькаль |  | 10415 |  | 2177 | 78,00% | 61,00% | 69,50% |  |  | 57 |  | 2 | 102 | 73 | 16 | 13 |
| с. Ванкарем |  | 445 |  | 4667 | 62,00% | 64,00% | 63,00% |  |  | 119 |  |  | 81 | 61 | 14 | 6 |
| с.Нутэпэльмен |  | 70 |  | 1695 | 60,00% | 65,00% | 62,50% |  |  | 48 |  |  | 63 | 46 | 13 | 4 |
| с. Амгуэма | Энергоснабжением занимается АО "Чукотэнерго".Сторонние организации расчеты производит напрямую с ЭГРЭС. | 0,00% |  |  |  |  |  | 159 | 151 |  | 8 |
| п. Мыс Шмидта | 15340 | 4630 | 4315 | 860 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |  |  |  |  | 8 | 77 | 60 | 10 | 7 |
| с. Рыркайпий | 4354 | 2370 | 5174 | 2566 | 60% | 51% | 55% | 56 |  | 98 |  | 6 | 374 | 311 | 54 | 9 |
| п. Эгвекинот | Энергоснабжением занимается АО "Чукотэнерго".Сторонние организации расчеты производит напрямую с ЭГРЭС | 0,00% |  |  |  |  |  | 1466 | 1446 |  | 20 |

## Система обращения с ТКО

### 1.6.1. Характеристика системы

На территории ГО Эгвекинот действует планово-регулярная контейнерная система санитарной очистки территории.

Периодичность вывоза отходов – ежедневно.

Объектами санитарной очистки являются территории домовладений, уличные и микрорайонные проезды, объекты общественного назначения, территории предприятий, учреждений и организаций, объекты садово-паркового хозяйства, места общественного пользования, места отдыха населения. Специфическими объектами, обслуживаемыми отдельно от остальных, считаются медицинские учреждения, ветеринарные объекты.

Система сбора и удаления ТКО в ГО Эгвекинот предусматривает централизованный планово-регулярный сбор по системе – «несменяемые контейнеры». Система раздельного сбора отходов отсутствует.

В системе «несменяемых контейнеров» заполненные отходами контейнеры разгружаются в мусоровоз, после чего их возвращают на место. Используются контейнеры объемом 0,75 м3.

Контейнеры с вместимостью 8 м3 для сбора крупногабаритного мусора (КГМ) в городском поселении не установлены.

Сбор ТКО осуществляется на территории домовладения специализированными автомобилями-мусоровозами в удобных для подъезда транспортных средств местах. В спецавтотранспорте находится только водитель, который так же выполняет функции погрузки/разгрузки мусора. Загрузка производится спец. оборудованием (манипулятором). В с. Конергино, с. Нутэпэльмен и с. Ванкарем для сбора и вывоза ТКО используются тракторы.

В ГО Эгвекинот индустрия утилизации и переработки отходов не развита.

Полигоны для размещения ТКО располагаются рядом с соответствующими населенными пунктами ГО Эгвекинот, информация о местонахождении, площади, степени заполненности полигонов и т.д. приведена в таблице 1.5.1.1.

Таблица 1.5.1.1 – Характеристики полигонов захоронения ТКО ГО Эгвекинот

| № п/п | Населенный пункт | Расстояние до ближайшего населенного пункта, км | Год ввода в эксплуатацию | Площадь объекта, га | Размер СЗЗ, м | Мощность объекта | Накоплено всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | без СЗЗ | с учетом СЗЗ |  | м3/год | т/год | м3 | т |
| 1. | Эгвекинот | 2,5 | 1991 | 1,2 | 7,85 | 1 000 | 42000,00 | 11000 | 443271,6 | 83500 |
| 2. | Конергино | 1,5 | 1993 | 2,5 | 7,85 | 1 000 | 24900,00 | 6600 | 159915,6 | 27900 |
| 3. | Ванкарем | 2 | 1994 | 1,44 | 7,85 | 1 000 | 530,00 | 140 | 2499,972 | 900 |
| 4. | Нутэпэльмен | 1,5 | 1994 | 0,93 | 7,85 | 1 000 | 75,00 | 20 | 1218,04 | 320 |
| 5. | Амгуэма | 2 | 1991 | 6,25 | 7,85 | 1 000 | 56500,00 | 14800 | 402196,7 | 63700 |
| 6. | Уэлькаль | 2,3 | 1994 | 0,56 | 7,85 | 1 000 | 17700,00 | 4700 | 93021,17 | 19800 |
| 7. | Рыркайпий | 2,4 | 1974 | 6 | 7,85 | 500 | 1838,30 | 432 | 52433,39 | 12321,85 |

### Технические и технологические проблемы системы сбора и утилизации ТКО

В ГО Эгвекинот отсутствует централизованная система сбора и вывоза опасных отходов (ртутных ламп, батареек, аккумуляторов и др.).

Существующие свалки ГО Эгвекинот эксплуатируются с нарушением требований п. 5, 7 ст. 12 Федерального закона «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.02.2015 г.), в которых указано следующее:

п. 5. Запрещается захоронение отходов в границах населенных пунктов, лесопарковых, курортных, лечебно-оздоровительных, рекреационных зон, а также водоохранных зон, на водосборных площадях подземных водных объектов, которые используются в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Запрещается захоронение отходов в местах залегания полезных ископаемых и ведения горных работ в случаях, если возникает угроза загрязнения мест залегания полезных ископаемых и безопасности ведения горных работ;

п. 7. Запрещается размещение отходов на объектах, не внесенных в государственный реестр объектов размещения отходов.

Таким образом, в настоящее время на территории ГО Эгвекинот нет полигона для захоронения или утилизации ТКО.

# Глава 2. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

## 2.1	Краткая характеристика МО

Городской округ Эгвекинот Чукотского автономного округа в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 23 сентября 2015 года № 67-ОЗ «Об объединении поселений, входящих в состав Иультинского муниципального района, и организации местного самоуправления на объединенной территории» является муниципальным образованием и наделен статусом городского округа.

Городской округ Эгвекинот является правопреемником муниципального образования «Иультинский муниципальный район».

В состав территории городского округа Эгвекинот входят следующие населенные пункты, не являющиеся муниципальными образованиями (таблица 2.1.1):

Таблица 2.1.1 – Населенные пункты г.о. Эгвекинот

| № | Населенный пункт | Тип населенного пункта | Население, зарегистрировано на январь 2023 г. | Население, факт на январь 2023 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Эгвекинот | поселок городского типа (пгт), административный центр | 3 345 | 2 973 |
| 2 | Мыс Шмидта | пгт | 24 | 19 |
| 3 | Амгуэма | село | 580 | 392 |
| 4 | Конергино | село | 269 | 202 |
| 5 | Рыркайпий | село | 618 | 493 |
| 6 | Уэлькаль | село | 151 | 95 |
| 7 | Ванкарем | село | 166 | 157 |
| 8 | Нутэпэльмен | село | 152 | 141 |
|  | Ленинградский | пгт, находится в стадии ликвидации | 0 | 0 |
| Всего | 5 305 | 4 472 |

Границами городского округа Эгвекинот являются границы Иультинского административного района, утвержденные законом Чукотского автономного округа от 30 июня 1998 года № 33-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Чукотского автономного округа».

Район расположен в северо-восточной части Чукотского автономного округа, омывается Восточно-Сибирским и Чукотским морями на севере и Беринговым морем на юге, граничит с Анадырским, Чукотским, Провиденским и Чаунским районами Чукотского автономного округа.

Общая площадь территории Иультинского района составляет 134,6 тыс. км2 (плотность населения: по количеству зарегистрированных жителей – 0,04 чел./км2; по фактически проживающим жителям – 0,034 чел./км2) или 18,3% от территории Чукотского автономного округа. Большая часть территории района находится за Северным полярным кругом.

На рисунке 2.1.1 представлены границы г.о. Эгвекинот и его расположение относительно других районов Чукотского автономного округа (ЧАО).

Рисунок 2.1.1 – Границы г.о. Эгвекинот

1. Городское поселение Эгвекинот находится на берегу залива Креста Берингова моря. Административный центр поселения – поселок городского типа Эгвекинот, являющийся одновременно административным центром городского округа, расположен на западном берегу одноименной бухты в 27 км к югу от Северного полярного круга, на 66° 19' с.ш. и 179° 07' з.д. Дата образования: 16 июля 1946 г. На рисунке 2.1.2 представлен п. Эгвекинот (на рисунке не отображены территории поселка – аэропорт и п. Озерный).

2. Городское поселение Мыс Шмидта расположено на берегу Чукотского моря Северного Ледовитого океана в 350 км к северу от гп. Эгвекинот. Поселок Мыс Шмидта (административный центр) возник в 1936 г. сначала как полярная станция, назван по одноименному мысу в честь известного ученого-полярника О.Ю. Шмидта. С 1973 по 2008 гг. поселок Мыс Шмидта был административным центром Шмидтовского района Чукотского автономного округа, с 2009 г. вошел в состав Иультинского района (ныне го. Эгвекинот). Географические координаты поселка: 68°54' с.ш., 179°28' з.д.

Рисунок 2.1.2 – Городское поселение Эгвекинот

3. Сельское поселение Амгуэма расположено в прибрежной зоне реки Амгуэма (Ом-ваам) на расстоянии 91 км к северу от пос. Эгвекинот. Административный центр поселения – село Амгуэма. Географические координаты села: 67°03' с.ш., 178°53' з.д.

4. Сельское поселение Конергино расположено на широкой приморской косе на восточном берегу залива Креста в 105 км к югу от Эгвекинота. Административный центр поселения – село Конергино. Географические координаты села: 65°54' с.ш., 178°50' з.д.

5. Сельское поселение Рыркайпий расположено на берегу Северного Ледовитого океана в 5 км от городского поселения Мыс Шмидта. Административный центр поселения – село Рыркайпий. Географические координаты села: 68°55' с.ш., 179°29' з.д.

6. Сельское поселение Уэлькаль расположено на западном берегу залива Креста на косе южнее мыса Аннюалькаль у входа в залив Креста из Анадырского залива в 147 км к югу от Эгвекинота. Административный центр поселения – село Уэлькаль. Географические координаты села: 65°32' с.ш., 179°17' з.д.

7. Сельское поселение Ванкарем расположено на берегу Северного Ледовитого океана северо-западнее Колючинской губы в 300 км к северо-востоку от Эгвекинота. Административный центр поселения – село Ванкарем. Географические координаты села: 67°50' с.ш., 175°50' з.д.

8. Село Нутэпэльмен расположено вблизи Колючинской губы на берегу лагуны Пынгопильгин Чукотского моря в 312 км на северо-восток от поселка Эгвекинот. Географические координаты села: 67°26' с.ш., 174°56' з.д.

В таблице 2.1.2 и на рисунке 2.1.3 представлена динамика численности населения г.о. Эгвекинот (в т.ч. г.п. Эгвекинот).

Таблица 2.1.2 – Динамика численности населения г.о. Эгвекинот (по фактически проживающим людям)

| Год | г.о. Эгвекинот | п. Эгвекинот (зарегистрировано) |
| --- | --- | --- |
|  | Численность, чел. | Численность, чел. |
| 1959 | 8395 | 3015 |
| 1970 | 15947 | 3360 |
| 1979 | 12543 | 4657 |
| 1989 | 15689 | 5478 |
| 2002 | 3974 | 2413 |
| 2006 | 3966 | 2440 |
| 2009 | 3873 | 2349 |
| 2010 | 5587 | 2790 |
| 2011 | 5550 | 2297 |
| 2012 | 5352 | 2756 |
| 2013 | 5141 | 2734 |
| 2014 | 5197 | 2955 |
| 2015 | 5122 | 3034 |
| 2016 | 4814 | 2818 |
| 2017 | 4692 | 2803 |
| 2018 | 4558 | 2917 |
| 2019 | 5038 | 3146 |
| 2020 | 5049 | 3139 |
| 2021 | 4835 | 3113 |
| 2022 | 5033 | 2973 |
| 2023 | 5303 | 3345 |

Рисунок 2.1.3 – Динамика численности населения г.о. Эгвекинот и п. Эгвекинот

Число жителей п. Эгвекинот более чем вполовину превышает количество всех людей, проживающих на территории городского округа (63%). По состоянию на 2023 г. фактическая численность населения поселка составляет 2943 чел.

## 2.2	Перспективные показатели развития МО

Генеральный план городского округа Эгвекинот, утвержден решением совета депутатов городского округа Эгвекинот № 85 от 21.07.2020 г.

В данной работе прирост площади строительных фондов в г.о Эгвекинот принят согласно информации Генерального плана.

Прогноз численности населения учитывает сложившуюся демографическую ситуацию, перспективы социально-экономического развития городского округа, основные положения федеральных, региональных и местных целевых программ.

Согласно Стратегии социально-экономического развития Чукотского автономного округа до 2030 г. (утв. Распоряжением губернатора Чукотского автономного округа от 22.12.2015г. №298-рг), приоритетным направлением деятельности будет являться сокращение миграционного оттока постоянного населения путем повышения доступности экономических и социальных благ населению. Планируется снижение показателей смертности населения за счет развития сферы здравоохранения.

Проектные предложения учитывают базовый сценарий демографического прогноза, принятый Схемой территориального планирования Чукотского автономного округа, скорректированный с учетом существующей численности населения.

Прогнозируется стабилизация демографической ситуации как следствие реализации государственной политики по стимулированию рождаемости, в том числе через предоставление регионального материнского капитала, единовременные социальные выплаты на приобретение жилого помещения семьям, имеющих детей, выплаты на приобретение жилья в целях улучшения жилищных условий для молодых семей и т.д. Планируется повышение общего коэффициента рождаемости до 16%, сокращение миграционного оттока.

Прогноз численности перспективного населения рассчитан по данным динамики Генерального плана с учетом фактически проживающего населения на базовый 2022 г.

Данные по численности перспективного населения представлены в таблице 2.2.1.

Таблица 2.2.1 – Данные по численности перспективного населения г.о. Эгвекинот

| Период | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Городской округ Эгвекинот | 4 472 | 4 498 | 4 523 | 4 549 | 4 574 | 4 600 | 4 607 | 4 632 |
| пгт. Эгвекинот | 2 973 | 2 989 | 3 006 | 3 022 | 3 038 | 3 055 | 3 071 | 3 087 |
| пгт. Мыс Шмидта | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 |
| село Амгуэма | 392 | 394 | 396 | 398 | 401 | 403 | 405 | 407 |
| село Ванкарем | 157 | 158 | 159 | 160 | 160 | 161 | 162 | 163 |
| село Конергино | 202 | 204 | 205 | 207 | 208 | 210 | 212 | 213 |
| село Рыркайпий | 493 | 496 | 499 | 501 | 504 | 507 | 510 | 513 |
| село Уэлькаль | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 |
| село Нутэпэльмен | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 |
| Период | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| Городской округ Эгвекинот | 4 658 | 4 683 | 4 709 | 4 735 | 4 760 | 4 786 | 4 811 | 4 837 |
| пгт. Эгвекинот | 3 104 | 3 120 | 3 136 | 3 153 | 3 169 | 3 185 | 3 202 | 3 218 |
| пгт. Мыс Шмидта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| село Амгуэма | 409 | 411 | 413 | 415 | 418 | 420 | 422 | 424 |
| село Ванкарем | 164 | 165 | 166 | 167 | 167 | 168 | 169 | 170 |
| село Конергино | 215 | 216 | 218 | 220 | 221 | 223 | 224 | 226 |
| село Рыркайпий | 515 | 518 | 521 | 524 | 527 | 529 | 532 | 535 |
| село Уэлькаль | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 |
| село Нутэпэльмен | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 |

Сокращение численности жителей пгт. Мыс Шмидта является следствием дискомфортных условий проживания, неразвитой инфраструктурой. К 2029 г., согласно данным Генерального плана, предполагается расселение пгт. Мыс Шмидта в с. Рыркайпий, пгт. Эгвекинот.

Одной из важнейших задач социально-экономического развития городского округа Эгвекинот является обеспечение населения доступным и комфортным жильем.

Территориальное планирование городского округа в целях развития жилищного строительства должно обеспечивать:

- жилищное строительство с оптимальным внедрением новых типов и технологий строительства для решения проблемы износа;

- комплексное освоение территории с развитием социальной, коммунальной инфраструктуры и благоустройства.

Схемой территориального планирования Чукотского автономного округа предусматривается снижение показателя средней жилищной обеспеченности с учетом особенностей строительства в регионе. Одновременно с этим планируется ликвидация аварийного жилого фонда. Средний показатель жилищной обеспеченности определен в размере – 30,5 м2 жилья на 1 человека. В Генеральном плане принята средняя жилищная обеспеченность на уровне 28,4 м2 жилья на 1 человека.

С учетом затрат на отопление, значительную долю деревянного жилого фонда в общем объеме жилья, требующего ежегодной замены по причине ветхости, определена динамика жилищного строительства в разрезе населенных пунктов округа.

Основная задача на расчётный период – снос всего ветхого и аварийного фонда (в том числе и вновь возникающего) и замена его новым с учётом региональной специфики.

Прогноз прироста жилищного фонда представлен в таблице 2.2.2.

Таблица 2.2.2 – Прогноз прироста жилищного фонда г.о. Эгвекинот

| Наименование населенного пункта | Жилой фонд сущест., м2 | Убыль жилфонда, м2 | Сохран. жилфонд, м2 | Новое стр-во, м2 | Жилфонд, 2039г., м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пгт. Эгвекинот | 88,4 | 0,0 | 88,4 | 6,6 | 94,9 |
| пгт. Мыс Шмидта | 2,9 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| с. Амгуэма | 13,7 | 0,0 | 13,7 | 0,9 | 14,7 |
| с. Ванкарем | 4,2 | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 4,6 |
| с. Конергино | 5,9 | 1,4 | 4,4 | 2,7 | 7,1 |
| с.Нутэпэльмен | 3,0 | 0,4 | 2,5 | 1,4 | 3,9 |
| с. Рыркайпий | 20,4 | 0,7 | 19,7 | 1,0 | 20,7 |
| с. Уэлькаль | 4,2 | 1,3 | 2,9 | 1,6 | 4,5 |
| Итого: | 142,6 | 8,8 | 133,8 | 16,6 | 150,4 |

Общая площадь жилищного фонда составит к 2029 г. 145,1 тыс. м2, к 2039 г. –150,4 тыс. м2.

Жилищное строительство будет осуществляться в зоне малоэтажной застройки, а также в пределах существующей застройки на реконструируемой территории.

Возможность сохранения существующей жилой застройки определена исходя из технического состояния жилищного фонда и наличия градостроительных ограничений. С учетом запланированного объема сноса жилищного фонда объем нового жилищного строительства должен составить не менее 16,6 тыс. м2 общей площади жилых помещений.

Предполагаемые Генеральным планом и данными администрации объекты строительства представлены в таблице 2.2.3.

Таблица 2.2.3 – Предполагаемые объекты строительства

| № п/п | Наименование мероприятий | Предполагаемый год строительства | Вид предполагаемого теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
| пгт. Эгвекинот |  |  |
| 1 | Строительство спортивного комплекса | 2029 | централизованное |
| 2 | Строительство плавательного бассейна | 2029 | централизованное |
| 3 | Строительство 10 одноквартирных двухкомнатных жилых домов | нд | централизованное |
| 4 | Строительство третьего корпуса Иультинской районной больницы | 2027 | централизованное |
| 5 | Дом для граждан старшего возраста | нд | централизованное |
| с. Амгуэма |  |  |
| 1 | Строительство здания почты (120 м2) | нд | централизованное |
| 2 | Строительство спортивного комплекса (730 м2) | нд | централизованное |
| 3 | Строительство 12-ти квартирного жилого дома для «малосемейных» | 2028 | централизованное |
| 4 | Дом для граждан старшего возраста | нд | централизованное |
| с. Конергино |  |  |
| 1 | Крытая многофункциональная спортивная площадка с искусственным покрытием | 2025 | централизованное |
| 2 | Строительство 12 квартирного дома | 2029 | централизованное |
| 3 | Строительство 42 одноквартирных жилых домов | нд | централизованное |
| 4 | Дом для граждан старшего возраста | нд | централизованное |
| с. Рыркайпий |  |  |
| 1 | Строительство 16-квартирного МКД | 2027 | централизованное |
| 2 | Строительство станции технического осмотра автомобилей | 2027 | централизованное |
| 3 | Крытая многофункциональная спортивная площадка с искусственным покрытием | 2026 | централизованное |
| 4 | Дом для граждан старшего возраста | нд | централизованное |
| с. Ванкарем |  |  |
| 1 | Строительство 12 одноквартирных домов | 2026 | индивидуальное |
| 2 | Дом для граждан старшего возраста | нд | централизованное |
| с. Нутэпэльмен |  |  |
| 1 | Строительство спортзала для МБОУ «Начальная школа-детский сад с. Нутэпэльмен» | 2025 | индивидуальное |
| 2 | Строительство административного здания | 2026 | индивидуальное |
| 3 | Строительство 10 одноквартирных домов | 2027 | индивидуальное |
| 4 | Дом для граждан старшего возраста | нд | централизованное |
| с. Уэлькаль |  |  |
| 1 | Строительство 12-квартирного МКД | 2024 | централизованное |
| 2 | Дом для граждан старшего возраста | нд | централизованное |

Следует отметить, что информация о площади и тепловой нагрузке предполагаемых к строительству объектов, как и места их размещения, однозначно Генеральным планом не определены.

## 2.3. Прогноз спроса на коммунальные услуги

Прогноз спроса на коммунальные услуги в городском округе Эгвекинот до 2038 г. представлен в таблицах ниже.

Прогнозируемый спрос на тепловую энергию представлен в таблице 2.3.1.

Прогнозируемый спрос на услуги водоснабжения представлен в таблице 2.3.2.

Прогнозируемый спрос на услуги водоотведения представлен в таблице 2.3.3.

Прогнозируемый спрос на электрическую энергию в населенных пунктах, где электроснабжение осуществляет МУП ЖКХ «Иультинское», представлен в таблице 2.3.4.

Таблица 2.3.1 – Прогнозируемый спрос на тепловую энергию

| Показатели | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | факт | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план |
| пгт. Эгвекинот (п. Эгвекинот и Эгвекинот-1) |
| Полезный отпуск тепла, всего | Гкал | 54464,18 | 57532,31 | 57419,33 | 57419,33 | 57419,33 | 58463,06 | 58447,42 | 58450,9 | 58453,98 | 58453,98 | 58453,98 | 58453,98 | 58453,98 | 58453,98 | 58453,98 | 58453,98 | 58453,98 |
| в т.ч. подразделениям предприятия | Гкал | 8527,55 | 12379,45 | 12266,47 | 12266,47 | 12266,47 | 13310,2 | 13294,55 | 13298,04 | 13301,11 | 13301,11 | 13301,11 | 13301,11 | 13301,11 | 13301,11 | 13301,11 | 13301,11 | 13301,11 |
| Продано потребителям | Гкал | 45936,63 | 45152,86 | 45152,86 | 45152,86 | 45152,86 | 45152,86 | 45152,85 | 45152,85 | 45152,85 | 45152,85 | 45152,85 | 45152,85 | 45152,85 | 45152,85 | 45152,85 | 45152,85 | 45152,85 |
| Населению | Гкал | 24420,33 | 24958,63 | 24958,63 | 24958,63 | 24958,63 | 24958,63 | 24958,63 | 24958,63 | 24958,63 | 24958,63 | 24958,63 | 24958,63 | 24958,63 | 24958,63 | 24958,63 | 24958,63 | 24958,63 |
| Бюджетным учреждениям | Гкал | 14514,91 | 12982,76 | 12982,76 | 12982,76 | 12982,76 | 12982,76 | 12982,76 | 12982,76 | 12982,76 | 12982,76 | 12982,76 | 12982,76 | 12982,76 | 12982,76 | 12982,76 | 12982,76 | 12982,76 |
| Прочим | Гкал | 7001,4 | 7211,47 | 7211,47 | 7211,47 | 7211,47 | 7211,47 | 7211,47 | 7211,47 | 7211,47 | 7211,47 | 7211,47 | 7211,47 | 7211,47 | 7211,47 | 7211,47 | 7211,47 | 7211,47 |
| с. Амгуэма |
| Полезный отпуск тепла, всего | Гкал | 8176,7 | 8176,7 | 8176,7 | 8176,7 | 8176,7 | 8095,5 | 8095,6 | 8095,7 | 8095,7 | 8095,7 | 8095,7 | 8095,7 | 8095,7 | 8095,7 | 8095,7 | 8095,7 | 8176,7 |
| в т.ч. подразделениям предприятия | Гкал | 1463,9 | 1463,9 | 1463,9 | 1463,9 | 1463,9 | 1382,7 | 1382,8 | 1382,9 | 1382,9 | 1382,9 | 1382,9 | 1382,9 | 1382,9 | 1382,9 | 1382,9 | 1382,9 | 1463,9 |
| Продано потребителям | Гкал | 6712,8 | 6712,8 | 6712,8 | 6712,8 | 6712,8 | 6712,8 | 6712,8 | 6712,8 | 6712,8 | 6712,8 | 6712,8 | 6712,8 | 6712,8 | 6712,8 | 6712,8 | 6712,8 | 6712,8 |
| Населению | Гкал | 4939,8 | 4939,8 | 4939,8 | 4939,8 | 4939,8 | 4939,8 | 4939,8 | 4939,8 | 4939,8 | 4939,8 | 4939,8 | 4939,8 | 4939,8 | 4939,8 | 4939,8 | 4939,8 | 4939,8 |
| Бюджетным учреждениям | Гкал | 1560,7 | 1560,7 | 1560,7 | 1560,7 | 1560,7 | 1560,7 | 1560,7 | 1560,7 | 1560,7 | 1560,7 | 1560,7 | 1560,7 | 1560,7 | 1560,7 | 1560,7 | 1560,7 | 1560,7 |
| Прочим | Гкал | 212,3 | 212,3 | 212,3 | 212,3 | 212,3 | 212,3 | 212,3 | 212,3 | 212,3 | 212,3 | 212,3 | 212,3 | 212,3 | 212,3 | 212,3 | 212,3 | 212,3 |
| с. Конергино |
| Полезный отпуск тепла, всего | Гкал | 3787,8 | 3787,8 | 3711,3 | 3594,8 | 3594,9 | 3594,8 | 3594,7 | 3594,7 | 3594,7 | 3594,7 | 3594,7 | 3594,7 | 3594,7 | 3594,7 | 3594,7 | 3594,7 | 3787,8 |
| в т.ч. подразделениям предприятия | Гкал | 872,2 | 872,2 | 795,7 | 679,2 | 679,3 | 679,2 | 679,1 | 679,1 | 679,1 | 679,1 | 679,1 | 679,1 | 679,1 | 679,1 | 679,1 | 679,1 | 872,2 |
| Продано потребителям | Гкал | 2915,6 | 2915,6 | 2915,6 | 2915,6 | 2915,6 | 2915,6 | 2915,6 | 2915,6 | 2915,6 | 2915,6 | 2915,6 | 2915,6 | 2915,6 | 2915,6 | 2915,6 | 2915,6 | 2915,6 |
| Населению | Гкал | 1914,7 | 1914,7 | 1914,7 | 1914,7 | 1914,7 | 1914,7 | 1914,7 | 1914,7 | 1914,7 | 1914,7 | 1914,7 | 1914,7 | 1914,7 | 1914,7 | 1914,7 | 1914,7 | 1914,7 |
| Бюджетным учреждениям | Гкал | 739,4 | 739,4 | 739,4 | 739,4 | 739,4 | 739,4 | 739,4 | 739,4 | 739,4 | 739,4 | 739,4 | 739,4 | 739,4 | 739,4 | 739,4 | 739,4 | 739,4 |
| Прочим | Гкал | 261,5 | 261,5 | 261,5 | 261,5 | 261,5 | 261,5 | 261,5 | 261,5 | 261,5 | 261,5 | 261,5 | 261,5 | 261,5 | 261,5 | 261,5 | 261,5 | 261,5 |
| с. Уэлькаль |
| Полезный отпуск тепла, всего | Гкал | 2954,6 | 2954,6 | 2954,6 | 2952,2 | 2952,2 | 2952,2 | 2952,2 | 2952,2 | 2952,2 | 2952,2 | 2952,2 | 2952,2 | 2952,2 | 2952,2 | 2952,2 | 2952,2 | 2954,6 |
| в т.ч. подразделениям предприятия | Гкал | 335,4 | 335,4 | 335,4 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 335,4 |
| Продано потребителям | Гкал | 2619,2 | 2619,2 | 2619,2 | 2619,2 | 2619,2 | 2619,2 | 2619,2 | 2619,2 | 2619,2 | 2619,2 | 2619,2 | 2619,2 | 2619,2 | 2619,2 | 2619,2 | 2619,2 | 2619,2 |
| Населению | Гкал | 1971,6 | 1971,6 | 1971,6 | 1971,6 | 1971,6 | 1971,6 | 1971,6 | 1971,6 | 1971,6 | 1971,6 | 1971,6 | 1971,6 | 1971,6 | 1971,6 | 1971,6 | 1971,6 | 1971,6 |
| Бюджетным учреждениям | Гкал | 584 | 584 | 584 | 584 | 584 | 584 | 584 | 584 | 584 | 584 | 584 | 584 | 584 | 584 | 584 | 584 | 584 |
| Прочим | Гкал | 63,7 | 63,7 | 63,7 | 63,7 | 63,7 | 63,7 | 63,7 | 63,7 | 63,7 | 63,7 | 63,7 | 63,7 | 63,7 | 63,7 | 63,7 | 63,7 | 63,7 |
| с. Рыркайпий |
| Полезный отпуск тепла, всего | Гкал | 16048 | 16048 | 16048 | 16048 | 16048 | 16048 | 16048 | 16048 | 16048 | 16048 | 16048 | 16048 | 16048 | 16048 | 16048 | 16048 | 16048 |
| Населению | Гкал | 14443 | 14443 | 14443 | 14443 | 14443 | 14443 | 14443 | 14443 | 14443 | 14443 | 14443 | 14443 | 14443 | 14443 | 14443 | 14443 | 14443 |
| Бюджетным учреждениям | Гкал | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 |
| Прочим | Гкал | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 |
| п. Мыс Шмидта |
| Полезный отпуск тепла, всего | Гкал | 1235,5 | 1235,5 | 1235,5 | 1235,5 | 1235,5 | 1235,5 | 1235,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в т.ч. подразделениям предприятия | Гкал | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Продано потребителям | Гкал | 892,5 | 892,5 | 892,5 | 892,5 | 892,5 | 892,5 | 892,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Населению | Гкал | 892,5 | 892,5 | 892,5 | 892,5 | 892,5 | 892,5 | 892,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджетным учреждениям | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочим | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2.3.2 – Прогнозируемый спрос на услуги водоснабжения

| Показатели | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | факт | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план |
| пгт. Эгвекинот (п. Эгвекинот и Эгвекинот-1)* |
| Полезный отпуск воды, всего | м3 | 120967 | 123152 | 123931 | 124598 | 125210 | 219244 | 218344 | 219129 | 219822 | 219822 | 219822 | 219822 | 219822 | 219822 | 219822 | 219822 | 219822 |
| в т.ч. на собственное производство | м3 | 384 | 448 | 448 | 448 | 448 | 93925 | 92524 | 92836 | 93112 | 93112 | 93112 | 93112 | 93112 | 93112 | 93112 | 93112 | 93112 |
| Продано потребителям | м3 | 120583 | 122704 | 123483 | 124151 | 124763 | 125319 | 125820 | 126293 | 126710 | 126710 | 126710 | 126710 | 126710 | 126710 | 126710 | 126710 | 126710 |
| Населению | м3 | 87390 | 91047 | 91826 | 92494 | 93106 | 93662 | 94163 | 94636 | 95053 | 95053 | 95053 | 95053 | 95053 | 95053 | 95053 | 95053 | 95053 |
| Бюджетным учреждениям | м3 | 18329 | 16709 | 16709 | 16709 | 16709 | 16709 | 16709 | 16709 | 16709 | 16709 | 16709 | 16709 | 16709 | 16709 | 16709 | 16709 | 16709 |
| Прочим | м3 | 14864 | 14948 | 14948 | 14948 | 14948 | 14948 | 14948 | 14948 | 14948 | 14948 | 14948 | 14948 | 14948 | 14948 | 14948 | 14948 | 14948 |
| с. Амгуэма |
| Полезный отпуск воды, всего | м3 | 25149 | 25075 | 25194 | 25314 | 25404 | 25494 | 25545 | 25605 | 25695 | 25695 | 25695 | 25695 | 25695 | 25695 | 25695 | 25695 | 25695 |
| в т.ч. на собственное производство | м3 | 9703 | 9039 | 9039 | 9039 | 9039 | 9039 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
| Продано потребителям | м3 | 15446 | 16036 | 16155 | 16275 | 16365 | 16455 | 16545 | 16605 | 16694 | 16694 | 16694 | 16694 | 16694 | 16694 | 16694 | 16694 | 16694 |
| Населению | м3 | 12948 | 13238 | 13358 | 13478 | 13568 | 13658 | 13748 | 13808 | 13897 | 13897 | 13897 | 13897 | 13897 | 13897 | 13897 | 13897 | 13897 |
| Бюджетным учреждениям | м3 | 2236 | 2586 | 2586 | 2586 | 2586 | 2586 | 2586 | 2586 | 2586 | 2586 | 2586 | 2586 | 2586 | 2586 | 2586 | 2586 | 2586 |
| Прочим | м3 | 262 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 |
| с. Конергино |
| Полезный отпуск воды, всего | м3 | 13932 | 14801 | 14801 | 9884 | 9810 | 9794 | 9775 | 9755 | 9736 | 9736 | 9736 | 9736 | 9736 | 9736 | 9736 | 9736 | 9736 |
| в т.ч. на собственное производство | м3 | 7428 | 8537 | 8537 | 3640 | 3603 | 3607 | 3606 | 3605 | 3605 | 3605 | 3605 | 3605 | 3605 | 3605 | 3605 | 3605 | 3605 |
| Продано потребителям | м3 | 6503 | 6263 | 6263 | 6244 | 6206 | 6187 | 6168 | 6150 | 6131 | 6131 | 6131 | 6131 | 6131 | 6131 | 6131 | 6131 | 6131 |
| Населению | м3 | 5522 | 5417 | 5417 | 5398 | 5360 | 5341 | 5322 | 5303 | 5284 | 5284 | 5284 | 5284 | 5284 | 5284 | 5284 | 5284 | 5284 |
| Бюджетным учреждениям | м3 | 939 | 801 | 801 | 801 | 801 | 801 | 801 | 801 | 801 | 801 | 801 | 801 | 801 | 801 | 801 | 801 | 801 |
| Прочим | м3 | 41 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| с. Уэлькаль |
| Полезный отпуск воды, всего | м3 | 4201 | 4238 | 4215 | 4192 | 3984 | 3961 | 3939 | 3927 | 3905 | 3905 | 3905 | 3905 | 3905 | 3905 | 3905 | 3905 | 3905 |
| в т.ч. на собственное производство | м3 | 2161 | 2284 | 2284 | 2284 | 2098 | 2098 | 2098 | 2098 | 2098 | 2098 | 2098 | 2098 | 2098 | 2098 | 2098 | 2098 | 2098 |
| Продано потребителям | м3 | 2040 | 1954 | 1931 | 1909 | 1886 | 1863 | 1841 | 1829 | 1807 | 1807 | 1807 | 1807 | 1807 | 1807 | 1807 | 1807 | 1807 |
| Населению | м3 | 1772 | 1720 | 1698 | 1675 | 1652 | 1630 | 1607 | 1596 | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 |
| Бюджетным учреждениям | м3 | 260 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 |
| Прочим | м3 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| с. Рыркайпий |
| Полезный отпуск воды, всего | м3 | 33370 | 33977 | 34093 | 34139 | 34209 | 34255 | 34325 | 34371 | 34417 | 34417 | 34417 | 34417 | 34417 | 34417 | 34417 | 34417 | 34417 |
| в т.ч. на собственное производство | м3 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Продано потребителям | м3 | 33334 | 33941 | 34057 | 34103 | 34173 | 34219 | 34289 | 34335 | 34381 | 34381 | 34381 | 34381 | 34381 | 34381 | 34381 | 34381 | 34381 |
| Населению | м3 | 16086 | 16236 | 16352 | 16398 | 16468 | 16514 | 16584 | 16630 | 16676 | 16676 | 16676 | 16676 | 16676 | 16676 | 16676 | 16676 | 16676 |
| Бюджетным учреждениям | м3 | 1389 | 1304 | 1304 | 1304 | 1304 | 1304 | 1304 | 1304 | 1304 | 1304 | 1304 | 1304 | 1304 | 1304 | 1304 | 1304 | 1304 |
| Прочим | м3 | 15859 | 16401 | 16401 | 16401 | 16401 | 16401 | 16401 | 16401 | 16401 | 16401 | 16401 | 16401 | 16401 | 16401 | 16401 | 16401 | 16401 |
| п. Мыс Шмидта |
| Подвоз воды, в т.ч.: | м3 | 7 335 | 7 335 | 7 335 | 7 335 | 7 335 | 7 335 | 7 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Населению | м3 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджетным учреждениям | м3 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочим | м3 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| На собственное производство, в т.ч.: | м3 | 6 353 | 6 353 | 6 353 | 6 353 | 6 353 | 6 353 | 6 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с. Ванкарем |
| Подвоз воды, в т.ч.: | м3 | 964 | 964 | 969 | 973 | 978 | 982 | 987 | 992 | 996 | 1 001 | 1 005 | 1 010 | 1 014 | 1 019 | 1 024 | 1 028 | 1 033 |
| - Населению | м3 | 831 | 831 | 836 | 840 | 845 | 849 | 854 | 859 | 863 | 868 | 872 | 877 | 881 | 886 | 891 | 895 | 900 |
| - Бюджетным учреждениям | м3 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| - Прочим | м3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| - На собственное производство | м3 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| с. Нутэпельмен |
| Подвоз воды, в т.ч.: | м3 | 736 | 907 | 912 | 917 | 922 | 927 | 932 | 937 | 942 | 947 | 952 | 957 | 962 | 967 | 972 | 976 | 981 |
| - Населению | м3 | 574 | 746 | 751 | 756 | 761 | 766 | 771 | 776 | 781 | 786 | 791 | 796 | 801 | 806 | 811 | 815 | 820 |
| - Бюджетным учреждениям | м3 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| - Прочим | м3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| - На собственное производство | м3 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |

* увеличение планируется за счет возможного ввода новой котельной взамен ЭГРЭС

Таблица 2.3.3 – Прогнозируемый спрос на услуги водоотведения

| Показатели | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | факт | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план |
| пгт. Эгвекинот (п. Эгвекинот и Эгвекинот-1) |
| Объем сточных вод, принятых, всего | м3 | 15543 | 15272 | 15350 | 15416 | 15478 | 15533 | 15583 | 15631 | 15673 | 15673 | 15673 | 15673 | 15673 | 15673 | 15673 | 15673 | 15673 |
| в т.ч. от собственных производств | м3 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Объем сточных вод от абонентов | м3 | 15526 | 15257 | 15335 | 15402 | 15463 | 15519 | 15569 | 15616 | 15658 | 15658 | 15658 | 15658 | 15658 | 15658 | 15658 | 15658 | 15658 |
| Населения | м3 | 9502 | 9116 | 9194 | 9261 | 9322 | 9378 | 9428 | 9475 | 9517 | 9517 | 9517 | 9517 | 9517 | 9517 | 9517 | 9517 | 9517 |
| Бюджетных учреждений | м3 | 4429 | 4814 | 4814 | 4814 | 4814 | 4814 | 4814 | 4814 | 4814 | 4814 | 4814 | 4814 | 4814 | 4814 | 4814 | 4814 | 4814 |
| Прочих | м3 | 1595 | 1327 | 1327 | 1327 | 1327 | 1327 | 1327 | 1327 | 1327 | 1327 | 1327 | 1327 | 1327 | 1327 | 1327 | 1327 | 1327 |
| с. Амгуэма |
| Объем сточных вод, принятых, всего | м3 | 22811 | 23367 | 23546 | 23724 | 23858 | 23992 | 24126 | 24215 | 24349 | 24349 | 24349 | 24349 | 24349 | 24349 | 24349 | 24349 | 24349 |
| в т.ч. от собственных производств | м3 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Объем сточных вод от абонентов | м3 | 22780 | 23336 | 23514 | 23693 | 23826 | 23960 | 24094 | 24183 | 24317 | 24317 | 24317 | 24317 | 24317 | 24317 | 24317 | 24317 | 24317 |
| Населения | м3 | 19586 | 19717 | 19895 | 20074 | 20207 | 20341 | 20475 | 20564 | 20698 | 20698 | 20698 | 20698 | 20698 | 20698 | 20698 | 20698 | 20698 |
| Бюджетных учреждений | м3 | 2847 | 3349 | 3349 | 3349 | 3349 | 3349 | 3349 | 3349 | 3349 | 3349 | 3349 | 3349 | 3349 | 3349 | 3349 | 3349 | 3349 |
| Прочих | м3 | 347 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| с. Конергино |
| Объем сточных вод, принятых, всего | м3 | 6430 | 6487 | 6487 | 6465 | 6420 | 6398 | 6376 | 6354 | 6332 | 6332 | 6332 | 6332 | 6332 | 6332 | 6332 | 6332 | 6332 |
| в т.ч. от собственных производств | м3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Объем сточных вод от абонентов | м3 | 6418 | 6475 | 6475 | 6453 | 6409 | 6387 | 6364 | 6342 | 6320 | 6320 | 6320 | 6320 | 6320 | 6320 | 6320 | 6320 | 6320 |
| Населения | м3 | 6306 | 6343 | 6343 | 6321 | 6277 | 6254 | 6232 | 6210 | 6188 | 6188 | 6188 | 6188 | 6188 | 6188 | 6188 | 6188 | 6188 |
| Бюджетных учреждений | м3 | 75 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| Прочих | м3 | 38 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| с. Уэлькаль |
| Объем сточных вод, принятых, всего | м3 | 3290 | 3326 | 3286 | 3247 | 3208 | 3169 | 3129 | 3110 | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 |
| в т.ч. от собственных производств | м3 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Объем сточных вод от абонентов | м3 | 3225 | 3261 | 3222 | 3182 | 3143 | 3104 | 3064 | 3045 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 |
| Населения | м3 | 2968 | 2987 | 2948 | 2908 | 2869 | 2830 | 2790 | 2771 | 2731 | 2731 | 2731 | 2731 | 2731 | 2731 | 2731 | 2731 | 2731 |
| Бюджетных учреждений | м3 | 230 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Прочих | м3 | 26 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| с. Рыркайпий (централизованное водоотведение) |
| Объем сточных вод, принятых, всего | м3 | 24427 | 24574 | 24718 | 24762 | 24845 | 24889 | 24972 | 25025 | 25078 | 25078 | 25078 | 25078 | 25078 | 25078 | 25078 | 25078 | 25078 |
| в т.ч. от собственных производств | м3 | 91 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Объем сточных вод от абонентов | м3 | 24337 | 24464 | 24608 | 24652 | 24735 | 24779 | 24862 | 24915 | 24967 | 24967 | 24967 | 24967 | 24967 | 24967 | 24967 | 24967 | 24967 |
| Населения | м3 | 22347 | 22399 | 22543 | 22587 | 22670 | 22714 | 22798 | 22850 | 22903 | 22903 | 22903 | 22903 | 22903 | 22903 | 22903 | 22903 | 22903 |
| Бюджетных учреждений | м3 | 1743 | 1766 | 1766 | 1766 | 1766 | 1766 | 1766 | 1766 | 1766 | 1766 | 1766 | 1766 | 1766 | 1766 | 1766 | 1766 | 1766 |
| Прочих | м3 | 246 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 |
| Мыс Шмидта / с. Рыркайпий выгребные ямы |
| Объем сточных вод, принятых, всего | м3 | 8670 | 6862 | 6906 | 6921 | 6945 | 6958 | 6984 | 6999 | 7015 | 7015 | 7015 | 7015 | 7015 | 7015 | 7015 | 7015 | 7015 |
| в т.ч. от собственных производств | м3 | 53 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Объем сточных вод от абонентов | м3 | 8617 | 6810 | 6853 | 6869 | 6892 | 6906 | 6931 | 6947 | 6963 | 6963 | 6963 | 6963 | 6963 | 6963 | 6963 | 6963 | 6963 |
| Населения | м3 | 8550 | 6753 | 6796 | 6809 | 6834 | 6848 | 6873 | 6889 | 6904 | 6904 | 6904 | 6904 | 6904 | 6904 | 6904 | 6904 | 6904 |
| Бюджетных учреждений | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочих | м3 | 66 | 57 | 57 | 59 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |

Таблица 2.3.4 – Прогнозируемый спрос на электрическую энергию

| Показатели | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план |
| с. Конергино |
| Полезный отпуск электрической энергии | тыс. кВт∙ч | 1 026 | 1 024 | 1 030 | 970 | 970 | 943 | 942 | 941 | 941 | 941 | 941 | 941 | 941 | 941 | 941 | 941 |
| с. Уэлькаль |
| Полезный отпуск электрической энергии | тыс. кВт∙ч | 698 | 696 | 699 | 644 | 642 | 640 | 639 | 637 | 637 | 637 | 637 | 637 | 637 | 637 | 637 | 637 |
| с. Рыркайпий / Мыс Шмидта |
| Полезный отпуск электрической энергии | тыс. кВт∙ч | 5 003 | 5 007 | 5 085 | 5 270 | 5 272 | 5 275 | 5 277 | 5 279 | 5 279 | 5 279 | 5 279 | 5 279 | 5 279 | 5 279 | 5 279 | 5 279 |
| с. Ванкарем |
| Полезный отпуск электрической энергии | тыс. кВт∙ч | 310 | 311 | 311 | 316 | 318 | 318 | 318 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 |
| с. Нутэпельмен |
| Полезный отпуск электрической энергии | тыс. кВт∙ч | 299 | 299 | 304 | 304 | 305 | 305 | 305 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 |

# Глава 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

## Целевые индикаторы и показатели развития системы теплоснабжения

Существующее состояние теплоснабжения зафиксировано в значениях базовых целевых показателей функционирования систем теплоснабжения, определенных при анализе существующего состояния. При полной реализации проектов, предложенных к включению в схему теплоснабжения, должны быть достигнуты целевые показатели развития системы теплоснабжения. Целевые показатели и их изменение характеризуют физическую доступность теплоснабжения для потребителей на весь период действия схемы теплоснабжения. Базовые значения целевых показателей отражают формирование перспективного спроса на тепловую мощность и тепловую энергию. Прогноз перспективного спроса на тепловую энергию формирует основные перспективные показатели производственных программ теплоснабжающих и теплосетевых предприятий в части товарного отпуска тепловой энергии. Кроме этого, показатели характеризуют энергетическую эффективность, надежность и качество теплоснабжения в зонах действия источников.

Целевые показатели развития системы теплоснабжения представлены в таблицах 3.1.1-3.1.5.

Таблица 3.1.1 – Целевые показатели системы теплоснабжения п. Эгвекинот (в т.ч. п.Эгвекинот-1)

| Показатели | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2033 | 2036 | 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Спрос на услуги теплоснабжения. Обеспечение сбалансированности систем теплоснабжения |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 57 532 | 57 419 | 57 419 | 57 419 | 58 463 | 58 447 | 58 451 | 58 454 | 58 454 | 58 454 | 58 454 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 14,05 | 14,05 | 14,05 | 14,05 | 14,05 | 14,05 | 14,05 | 14,05 | 14,05 | 14,05 | 14,05 |
| Величина новых нагрузок | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Протяженность нового строительства сетей | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Индекс нового строительства сетей | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Уровень использования производственных мощностей | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв (+) /дефицит (-) мощности источников теплоснабжения потребителей по договорной нагрузке (с учетом сценария развития п.Эгвекинот) | Гкал/ч | 69,79 | 69,79 | 69,79 | 69,79 | 69,79 | 10,54 | 10,54 | 10,54 | 10,54 | 10,54 | 10,54 |
| Резерв (+) /дефицит (-) мощности источников теплоснабжения потребителей по договорной нагрузке (с учетом сценария развития п.Эгвекинот-1) | Гкал/ч | - | - | - | - | - | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Удельное теплопотребления населения | Гкал/м2 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| Доступность для потребителей |
| Уровень собираемости платежей за услуги по теплоснабжению | % | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 |
| Надежность работы системы |
| Количество аварий и повреждений | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество инцидентов в системе | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене с учетом сценария развития) | км | 12,395 | 12,395 | 12,395 | 12,395 | 12,395 | 0 | 1,08 | 2,17 | 5,42 | 8,67 | 11,92 |
| Количество перерывов поставки ресурса потребителям | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Длительность перерывов поставки ресурса потребителям | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Аварийность системы теплоснабжения | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Износ сетей | % | 67,4 | 67,4 | 67,4 | 67,4 | 67,4 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Износ генерирующего оборудования | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Качество работы системы |
| Соответствие качества услуг установленным требованиям (Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах»), в т. ч.: |
| Отклонение температуры воздуха в жилых помещениях от нормативных значений (согласно пп.15 п.VI Приложения I ПП №354) | оС |  |  |
| Эффективность производства единицы ресурса |
| Средневзвешенный удельный расход топлива на производства единицы ресурса | кг у.т./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Удельный расход воды на производство ресурса | м3/Гкал | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 0,84 | 0,84 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| Удельный расход электроэнергии на производство ресурса | кВт∙ч / Гкал | 13,19 | 13,19 | 13,19 | 13,19 | 10,44 | 10,44 | 10,44 | 10,44 | 10,44 | 10,44 | 10,44 |
| % собственных нужд при производстве ресурса | % | 4,87 | 4,88 | 5,42 | 5,42 | 5,35 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Эффективность передачи тепловой энергии |
| % нормативных потерь, включенных в расчеты тарифа на передачу | % | 27,00% | 27,00% | 27,00% | 27,00% | 27,00% | 27,00% | 27,00% | 27,00% | 27,00% | 27,00% | 27,00% |
| Фактические потери в сетях (по данным отчетного баланса) | % | 34% | 34% | 26% | 26% | 26% | 14,10% | 14,10% | 14,10% | 14,10% | 14,10% | 14,10% |
| Потери тепловой энергии в тепловых сетях (с учетом сценария развития п.Эгвекинот) | Гкал | 32 297 | 29335 | 29335 | 20204 | 20204 | 8 611 | 8 611 | 8 611 | 8 611 | 8 611 | 8 611 |
| Транспорт тепловой энергии |
| Общая протяженность сетей (с учетом сценария развития п.Эгвекинот) | км | 42,323 | 42,323 | 42,323 | 42,323 | 42,323 | 31,303 | 31,303 | 31,303 | 31,303 | 31,303 | 31,303 |
| Доля неоформленных сетей | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 3.1.2 – Целевые показатели системы теплоснабжения с. Амгуэма, с.Конергино, с. Уэлькаль, с. Рыркайпий

| № п/п | Индикаторы | Периоды развития |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2025 | 2030 | 2035 | 2038 |
| 1 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций/ котельных), кг у.т./Гкал – средневзвешен. | 247,5/ 258,19/ 258,3/ 262,02 | 247,5/ 190/ 258,5/ 190 | 247,5/ 190/ 258,5/ 190 | 247,5/ 190/ 258,5/ 190 | 247,5/ 190/ 258,5/ 190 |
| 4 | отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | 1,79/ 0,8/ 1,81/ 3,75 | 1,79/ 0,8/ 1,81/ 3,75 | 1,1/ 0,7/ 1,3/ 2 | 0,83/ 0,5/ 0,74/ 1,54 | 0,83/ 0,5/ 0,74/ 1,54 |
| 5 | коэффициент использования установленной тепловой мощности (ТЭЦ/ВК***) | 14,82/ 15,84/ 13,43/ 45,4 | 14,82/ 15,84/ 13,43/ 45,4 | 14,82/ 15,84/ 13,43/ 45,4 | 14,82/ 15,84/ 13,43/ 45,4 | 14,82/ 15,84/ 13,43/ 45,4 |
| 6 | удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | 207,4/ 522,3/ 648,7/ 61,93 | 207,4/ 522,3/ 648,7/ 61,93 | 207,4/ 522,3/ 648,7/ 61,93 | 207,4/ 522,3/ 648,7/ 61,93 | 207,4/ 522,3/ 648,7/ 61,93 |
| 7 | доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии, г/кВт*ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 9 | коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | 8,7/ 31,25/ 25,53/ н/д | 8,7/ 31,25/ 25,53/ н/д | 100/ 100/ 100/ 100 | 100/ 100/ 100/ 100 | 100/ 100/ 100/ 100 |

## Целевые индикаторы и показатели развития системы водоснабжения

Основной целью водохозяйственных мероприятий в ГО Эгвекинот является реконструкция водопроводных сетей. Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей.

Целевые показатели развития системы водоснабжения представлены в таблице 3.2.1.

Таблица 3.2.1 – Целевые показатели развития системы водоснабжения п. Эгвекинот

| Наименование показателя | Единица измерения | Ключевые показатели системы централизованного водоснабжения в пгт. Эгвекинот |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по показателю мутность | ед. / год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по показателю цветность | ед. / год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по показателю хлор остаточный общий | ед. / год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по показателю общие колиформные бактерии | ед. / год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по показателю термотолерантные колиформные бактерии | ед. / год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля проб от общего количества проведённых проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по показателю мутность | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля проб от общего количества проведённых проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по показателю цветность | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля проб от общего количества проведённых проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по показателю хлор остаточный общий | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля проб от общего количества проведённых проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по показателю общие колиформные бактерии | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля проб от общего количества проведённых проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по показателю термотолерантные колиформные бактерии | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Число повреждений на один километр наружной водопроводной сети, для устранения которого потребовалось прекращение подачи воды через повреждённый участок | ед. / км | 0,09 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Продолжительность перерывов в водоснабжении, связанных с неисправностями системы водоснабжения, на один километр наружной водопроводной сети | ч / км | 0,23 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Число обращений абонентов в связи с подтверждённым низким качеством питьевой воды, вызванным работой водоснабжающей организацией, на 100 подключенных абонентов | ед. / 100 подключенных абонентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Отношение численности населения, получающего услуги ХВС, к численности населения ГО | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля сетевых потерь от общего объёма воды, подаваемой в сеть | % | 10,0% | 14,4% | 14,4% | 14,3% | 14,2% | 8,7% | 8,7% | 8,7% | 8,6% | 8,6% | 8,6% | 8,6% | 8,6% | 8,6% | 8,6% | 8,6% | 8,6% |
| Удельный расход электрической энергии, необходимой для подачи воды установленного уровня напора (давления) | кВт*ч / м3 | 1,7 | 1,7 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |

Таблица 3.2.2 – Целевые показатели развития системы водоснабжения с. Амгуэма

| Наименование показателя | Единица измерения | Ключевые показатели системы централизованного водоснабжения в с. Амгуэма |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по показателю мутность | ед. / год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по показателю цветность | ед. / год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по показателю хлор остаточный общий | ед. / год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по показателю общие колиформные бактерии | ед. / год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по показателю термотолерантные колиформные бактерии | ед. / год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля проб от общего количества проведённых проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по показателю мутность | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля проб от общего количества проведённых проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по показателю цветность | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля проб от общего количества проведённых проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по показателю хлор остаточный общий | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля проб от общего количества проведённых проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по показателю общие колиформные бактерии | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля проб от общего количества проведённых проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по показателю термотолерантные колиформные бактерии | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Число повреждений на один километр наружной водопроводной сети, для устранения которого потребовалось прекращение подачи воды через повреждённый участок | ед. / км | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Продолжительность перерывов в водоснабжении, связанных с неисправностями системы водоснабжения, на один километр наружной водопроводной сети | ч / км | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Число обращений абонентов в связи с подтверждённым низким качеством питьевой воды, вызванным работой водоснабжающей организацией, на 100 подключенных абонентов | ед. / 100 подключенных абонентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение численности населения, получающего услуги ХВС, к численности населения ГО | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля сетевых потерь от общего объёма воды, подаваемой в сеть | % | 39,3 | 40,9 | 40,7 | 40,6 | 40,5 | 40,5 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 |
| Удельный расход электрической энергии, необходимой для подачи воды установленного уровня напора (давления) | кВт*ч / м3 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |

Таблица 3.2.3 – Целевые показатели развития системы водоснабжения с. Конергино

| Наименование показателя | Единица измерения | Ключевые показатели системы централизованного водоснабжения в с. Конергино |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по показателю мутность | ед. / год | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по показателю цветность | ед. / год | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по показателю хлор остаточный общий | ед. / год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по показателю общие колиформные бактерии | ед. / год | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по показателю термотолерантные колиформные бактерии | ед. / год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля проб от общего количества проведённых проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по показателю мутность | % | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля проб от общего количества проведённых проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по показателю цветность | % | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля проб от общего количества проведённых проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по показателю хлор остаточный общий | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля проб от общего количества проведённых проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по показателю общие колиформные бактерии | % | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля проб от общего количества проведённых проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по показателю термотолерантные колиформные бактерии | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Число повреждений на один километр наружной водопроводной сети, для устранения которого потребовалось прекращение подачи воды через повреждённый участок | ед. / км | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Продолжительность перерывов в водоснабжении, связанных с неисправностями системы водоснабжения, на один километр наружной водопроводной сети | ч / км | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Число обращений абонентов в связи с подтверждённым низким качеством питьевой воды, вызванным работой водоснабжающей организацией, на 100 подключенных абонентов | ед. / 100 подключенных абонентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Отношение численности населения, получающего услуги ХВС, к численности населения ГО | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля сетевых потерь от общего объёма воды, подаваемой в сеть | % | 45,6% | 40,7% | 40,7% | 50,7% | 20,7% | 20,7% | 20,7% | 20,7% | 20,7% | 20,7% | 20,7% | 20,7% | 20,7% | 20,7% | 20,7% | 20,7% | 20,7% |
| Удельный расход электрической энергии, необходимой для подачи воды установленного уровня напора (давления) | кВт*ч / м3 | 2,9 | 3,6 | 3,6 | 3,2 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 |

Таблица 3.2.4 – Целевые показатели развития системы водоснабжения с. Уэлькаль

| Наименование показателя | Единица измерения | Ключевые показатели системы централизованного водоснабжения в с. Уэлькаль |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по показателю мутность | ед. / год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по показателю цветность | ед. / год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по показателю хлор остаточный общий | ед. / год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по показателю общие колиформные бактерии | ед. / год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по показателю термотолерантные колиформные бактерии | ед. / год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля проб от общего количества проведённых проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по показателю мутность | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля проб от общего количества проведённых проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по показателю цветность | % | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля проб от общего количества проведённых проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по показателю хлор остаточный общий | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля проб от общего количества проведённых проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по показателю общие колиформные бактерии | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля проб от общего количества проведённых проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по показателю термотолерантные колиформные бактерии | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Число повреждений на один километр наружной водопроводной сети, для устранения которого потребовалось прекращение подачи воды через повреждённый участок | ед. / км | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Продолжительность перерывов в водоснабжении, связанных с неисправностями системы водоснабжения, на один километр наружной водопроводной сети | ч / км | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Число обращений абонентов в связи с подтверждённым низким качеством питьевой воды, вызванным работой водоснабжающей организацией, на 100 подключенных абонентов | ед. / 100 подключенных абонентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Отношение численности населения, получающего услуги ХВС, к численности населения ГО | % | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 |
| Доля сетевых потерь от общего объёма воды, подаваемой в сеть | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Удельный расход электрической энергии, необходимой для подачи воды установленного уровня напора (давления) | кВт*ч / м3 | 8,1 | 7,8 | 6,8 | 6,9 | 7,1 | 7,1 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |

Таблица 3.2.5 – Целевые показатели развития системы водоснабжения с. Рыркайпий

| Наименование показателя | Единица измерения | Ключевые показатели системы централизованного водоснабжения на участке пгт Мыс Шмидта - с. Рыркайпий |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по показателю мутность | ед. / год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по показателю цветность | ед. / год | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по показателю хлор остаточный общий | ед. / год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по показателю общие колиформные бактерии | ед. / год | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по показателю термотолерантные колиформные бактерии | ед. / год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля проб от общего количества проведённых проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по показателю мутность | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля проб от общего количества проведённых проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по показателю цветность | % | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля проб от общего количества проведённых проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по показателю хлор остаточный общий | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля проб от общего количества проведённых проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по показателю общие колиформные бактерии | % | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля проб от общего количества проведённых проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по показателю термотолерантные колиформные бактерии | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Число повреждений на один километр наружной водопроводной сети, для устранения которого потребовалось прекращение подачи воды через повреждённый участок | ед. / км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Продолжительность перерывов в водоснабжении, связанных с неисправностями системы водоснабжения, на один километр наружной водопроводной сети | ч / км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Число обращений абонентов в связи с подтверждённым низким качеством питьевой воды, вызванным работой водоснабжающей организацией, на 100 подключенных абонентов | ед. / 100 подключенных абонентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение численности населения, получающего услуги ХВС, к численности населения ГО | % | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Доля сетевых потерь от общего объёма воды, подаваемой в сеть | % | 10,0% | 10,5% | 10,4% | 10,4% | 10,4% | 10,4% | 10,4% | 10,4% | 10,4% | 10,4% | 10,4% | 10,4% | 10,4% | 10,4% | 10,4% | 10,4% | 10,4% |
| Удельный расход электрической энергии, необходимой для подачи воды установленного уровня напора (давления) | кВт*ч / м3 | 29,0 | 31,8 | 29,2 | 29,2 | 30,0 | 29,4 | 29,4 | 29,5 | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 29,4 |
| Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |

## Целевые индикаторы и показатели развития системы водоотведения и очистки сточных вод

Системы водоотведения в г.о. Эгвекинот в основном относятся к не централизованным. В с. Рыркайпий имеются централизованные системы водоотведения. В перспективе развития предлагается использовать сложившуюся схему водоотведения.

Показатели качества очищенной воды представлены в таблице 3.3.1.

Таблица 3.3.1 – Целевые показатели развития централизованной системы производственно-бытового водоотведения городского округа Эгвекинот (с. Рыркайпий)

| Показатели | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2033 | 2036 | 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Спрос на услуги водоснабжения. Обеспечение сбалансированности систем водоотведения |
| Объем отведенных сточных вод | м3 | 24 574 | 24 718 | 24 762 | 24 845 | 24 889 | 24 972 | 25 025 | 25 078 | 25 078 | 25 078 | 25 078 |
| Доступность для потребителей |
| Обеспеченность населения централизованным водоотведением | % | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Надежность работы системы |
| Износ канализационных сетей | % | 65 | 60 | 50 | 15 | 17,5 | 20 | 22,5 | 25 | 32,5 | 40 | 47,5 |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Качество работы системы |
| Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Эффективность производства и транспортировки |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт*ч/ м3 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/ м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Постоянные затраты на 1 куб. м поступающих объемов сточных вод | руб./ м3 | 811 | 792 | 909 | 2 611 | 2 636 | 2 657 | 2 686 | 2 716 | 2 817 | 2 067 | 2 258 |

## Целевые индикаторы и показатели развития системы электроснабжения

Целевые показатели развития систем электроснабжения, включая показатели надежности и качества, и перспективные критерии доступности для потребителей услуг электроснабжения. Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей. Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят согласно Методическим рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204:

( критерии доступности коммунальных услуг для населения;

( показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

( показатели качества поставляемого ресурса

( показатели степени охвата потребителей приборами учета;

( показатели надежности поставки ресурсов;

( показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

( показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;

( показатели воздействия на окружающую среду.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры применяются показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утв. приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 № 48. Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются. Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг. Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета, характеризуют сбалансированность систем. Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, нормам и правилам.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность муниципального образования без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе. Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной – интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов. Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь следующего эффекта:

( обеспечение бесперебойного электроснабжения

( повышение качества и надежности электроснабжения, снижение уровня потерь;

( обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения объектов, планируемых к застройке.

Целевые показатели развития системы электроснабжения населенных пунктов, где электроснабжение осуществляет МУП ЖКХ «Иультинское», представлены в таблицах 3.4.1-3.4.5.

Таблица 3.4.1 – Целевые показатели системы электроснабжения с. Конергино

| Показатели | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2033 | 2036 | 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Спрос на услуги электроснабжения. Обеспечение сбалансированности систем электроснабжения |
| Полезный отпуск электрической энергии | тыс. кВт∙ч | 1 026 | 1 024 | 1 030 | 970 | 970 | 943 | 942 | 941 | 941 | 941 | 941 |
| Присоединенная нагрузка | кВт | 310 | 310 | 330 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 |
| Величина новых нагрузок | кВт |  |  | 20 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| Протяженность нового строительства сетей | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Уровень использования производственных мощностей | % | 31 | 31 | 33 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Удельное потребление электрической энергии | кВт∙ч/чел. | 859 | 859 | 859 | 859 | 859 | 859 | 859 | 859 | 859 | 859 | 859 |
| Доступность для потребителей |
| Доля электрической энергии, поставляемой с применением приборов учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Уровень собираемости платежей за услуги по электроснабжению | % | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 |
| Тариф на потребление ресурса | руб./кВт∙ч | 61,7 | 64,6 | 67,7 | 71,1 | 73,2 | 76,1 | 77,8 | 79,8 | 87,1 | 94,6 | 102,4 |
| Надежность работы системы электроснабжения |
| Количество аварий в системе | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество инцидентов в системе | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 5 | 5 | 0 | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,08 | 0,1 | 0,16 | 0,22 | 0,28 |
| Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 62% | 62% | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% | 2% | 3% | 4% |
| Количество прекращений подачи ресурса | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Износ сетей | % | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Износ генерирующего оборудования | % | 70 | 70 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Износ силовых трансформаторов | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Износ коммутационных аппаратов | % | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Качество работы системы |
| Соответствие напряжения и частоты электрического тока требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (ГОСТ 32144-2014), в т. Ч.: |
| Отклонение значения основной частоты напряжения электропитания от номинального значения (согласно п.4.2.1 ГОСТ) | Гц | 0 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
| Отклонения напряжения в точке передачи электрической энергии (согласно п.4.2.2 ГОСТ) | % | 4 | ±15 | ±15 | ±15 | ±15 | ±15 | ±15 | ±15 | ±15 | ±15 | ±15 |
| Коэффициент гармонических составляющих напряжения в точке передачи электрической энергии (согласно п.4.2.4 ГОСТ) | % | 0,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Коэффициент несимметрии напряжений (согласно п.4.2.5 ГОСТ) | % | 0,3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Разница в токах наиболее и наименее нагруженных фаз (параметр «перекос фаз») | % | 84 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Коэффициент реактивной мощности (параметр «cos φ») |  | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
| Эффективность производства электрической энергии |
| Средневзвешенный удельный расход топлива на производства единицы ресурса | кг у.т./кВт∙ч | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 |
| % собственных нужд при производстве ресурса | % | 7,00% | 7,10% | 7,10% | 7,50% | 7,50% | 7,70% | 7,70% | 7,70% | 7,70% | 7,70% | 7,70% |
| Постоянные затраты на 1 км | тыс. руб./ км | 3 978 | 4 116 | 4 505 | 4 514 | 4 651 | 4 720 | 4 790 | 4 895 | 5 325 | 5 711 | 6 038 |
| Эффективность передачи электрической энергии |
| Объем фактических потерь в сетях | тыс. кВт∙ч | 76 | 76 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| % нормативных потерь, включенных в расчеты тарифа на передачу | % | 12,00% | 12,00% | 12,00% | 12,00% | 12,00% | 12,00% | 12,00% | 12,00% | 12,00% | 12,00% | 12,00% |
| Фактические потери в сетях (по данным отчетного баланса) | % | 6,90% | 6,90% | 5,90% | 6,30% | 6,30% | 6,40% | 6,40% | 6,40% | 6,40% | 6,40% | 6,40% |
| Транспорт электрической энергии |
| Общая протяженность сетей, включая неоформленные сети | км | 8,06 | 8,06 | 8,06 | 8,06 | 8,06 | 8,06 | 8,06 | 8,06 | 8,06 | 8,06 | 8,06 |
| Доля неоформленных сетей | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 3.4.2 – Целевые показатели системы электроснабжения с. Уэлькаль

| Показатели | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2033 | 2036 | 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Спрос на услуги электроснабжения. Обеспечение сбалансированности систем электроснабжения |
| Полезный отпуск электрической энергии | тыс. кВт∙ч | 698 | 696 | 699 | 644 | 642 | 640 | 639 | 637 | 637 | 637 | 637 |
| Присоединенная нагрузка | кВт | 260 | 260 | 268 | 268 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 |
| Величина новых нагрузок | кВт |  |  | 8 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Протяженность нового строительства сетей | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Уровень использования производственных мощностей | % | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Удельное потребление электрической энергии | кВт∙ч/чел. | 919 | 919 | 919 | 919 | 919 | 919 | 919 | 919 | 919 | 919 | 919 |
| Доступность для потребителей |
| Доля электрической энергии, поставляемой с применением приборов учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Уровень собираемости платежей за услуги по электроснабжению | % | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 |
| Тариф на потребление ресурса | руб./кВт∙ч | 59,5 | 76,3 | 83,2 | 95,8 | 100 | 104,1 | 109 | 113,6 | 131,1 | 152,7 | 176,7 |
| Надежность работы системы электроснабжения |
| Количество аварий в системе | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество инцидентов в системе | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 0 | 0,31 | 0,63 | 0,94 | 1,26 | 2,2 | 3,15 | 4,09 |
| Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 100% | 100% | 100% | 0% | 3% | 5% | 8% | 10% | 18% | 25% | 33% |
| Количество прекращений подачи ресурса | ед./км | 79 | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Износ сетей | % | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Износ генерирующего оборудования | % | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Износ силовых трансформаторов | % | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Износ коммутационных аппаратов | % | 79 | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Качество работы системы |
| Соответствие напряжения и частоты электрического тока требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (ГОСТ 32144-2014), в т. Ч.: |
| Отклонение значения основной частоты напряжения электропитания от номинального значения (согласно п.4.2.1 ГОСТ) | Гц | 0 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
| Отклонения напряжения в точке передачи электрической энергии (согласно п.4.2.2 ГОСТ) | % | 4 | ±15 | ±15 | ±15 | ±15 | ±15 | ±15 | ±15 | ±15 | ±15 | ±15 |
| Коэффициент гармонических составляющих напряжения в точке передачи электрической энергии (согласно п.4.2.4 ГОСТ) | % | 0,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Коэффициент несимметрии напряжений (согласно п.4.2.5 ГОСТ) | % | 0,3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Разница в токах наиболее и наименее нагруженных фаз (параметр «перекос фаз») | % | 84 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Коэффициент реактивной мощности (параметр «cos φ») |  | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
| Эффективность производства электрической энергии |
| Средневзвешенный удельный расход топлива на производства единицы ресурса | кг у.т./кВт∙ч | 399,1 | 399,1 | 399,1 | 399,1 | 399,1 | 399,1 | 399,1 | 399,1 | 399,1 | 399,1 | 399,1 |
| % собственных нужд при производстве ресурса | % | 3,80% | 3,80% | 3,80% | 4,10% | 4,10% | 4,10% | 4,10% | 4,10% | 4,10% | 4,10% | 4,10% |
| Постоянные затраты на 1 км | тыс. руб./ км | 1 713 | 1 835 | 2 110 | 2 446 | 2 503 | 2 535 | 2 601 | 2 620 | 2 800 | 2 938 | 2 853 |
| Эффективность передачи электрической энергии |
| Объем фактических потерь в сетях | тыс. кВт∙ч | 59 | 59 | 59 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| % нормативных потерь, включенных в расчеты тарифа на передачу | % | 9,20% | 9,20% | 9,20% | 9,20% | 9,20% | 9,20% | 9,20% | 9,20% | 9,20% | 9,20% | 9,20% |
| Фактические потери в сетях (по данным отчетного баланса) | % | 7,80% | 7,80% | 7,80% | 7,30% | 7,30% | 7,40% | 7,40% | 7,40% | 7,40% | 7,40% | 7,40% |
| Транспорт электрической энергии |
| Общая протяженность сетей, включая неоформленные сети | км | 12,592 | 12,592 | 12,592 | 12,592 | 12,592 | 12,592 | 12,592 | 12,592 | 12,592 | 12,592 | 12,592 |
| Доля неоформленных сетей | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 3.4.3 – Целевые показатели системы электроснабжения с. Рыркайпий /п. Мыс Шмидта

| Показатели | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2033 | 2036 | 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Спрос на услуги электроснабжения. Обеспечение сбалансированности систем электроснабжения |
| Полезный отпуск электрической энергии | тыс. кВт∙ч | 5 003 | 5 007 | 5 085 | 5 270 | 5 272 | 5 275 | 5 277 | 5 279 | 5 279 | 5 279 | 5 279 |
| Присоединенная нагрузка | кВт | 851 | 851 | 851 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 |
| Величина новых нагрузок | кВт |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |
| Протяженность нового строительства сетей | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Уровень использования производственных мощностей | % | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Удельное потребление электрической энергии | кВт∙ч/чел. | 883 | 883 | 883 | 883 | 883 | 883 | 883 | 883 | 883 | 883 | 883 |
| Доступность для потребителей |
| Доля электрической энергии, поставляемой с применением приборов учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Уровень собираемости платежей за услуги по электроснабжению | % | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 |
| Тариф на потребление ресурса | руб./кВт∙ч | 52,1 | 57,2 | 62,2 | 63,4 | 65,2 | 67 | 69,1 | 71,3 | 78,2 | 87,4 | 95,9 |
| Надежность работы системы электроснабжения |
| Количество аварий в системе | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество инцидентов в системе | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 31,319 | 31,319 | 31,319 | 31,319 | 0 | 0,99 | 1,98 | 2,97 | 5,94 | 8,91 | 11,88 |
| Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 79% | 72% | 72% | 72% | 0% | 2% | 5% | 7% | 14% | 21% | 27% |
| Количество прекращений подачи ресурса | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Износ сетей | % | 86 | 86 | 86 | 86 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Износ генерирующего оборудования | % | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Износ силовых трансформаторов | % | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Износ коммутационных аппаратов | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Качество работы системы |
| Соответствие напряжения и частоты электрического тока требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (ГОСТ 32144-2014), в т. Ч.: |
| Отклонение значения основной частоты напряжения электропитания от номинального значения (согласно п.4.2.1 ГОСТ) | Гц | 0 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
| Отклонения напряжения в точке передачи электрической энергии (согласно п.4.2.2 ГОСТ) | % | 4 | ±15 | ±15 | ±15 | ±15 | ±15 | ±15 | ±15 | ±15 | ±15 | ±15 |
| Коэффициент гармонических составляющих напряжения в точке передачи электрической энергии (согласно п.4.2.4 ГОСТ) | % | 0,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Коэффициент несимметрии напряжений (согласно п.4.2.5 ГОСТ) | % | 0,3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Разница в токах наиболее и наименее нагруженных фаз (параметр «перекос фаз») | % | 84 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Коэффициент реактивной мощности (параметр «cos φ») |  | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
| Эффективность производства электрической энергии |
| Средневзвешенный удельный расход топлива на производства единицы ресурса | кг у.т./кВт∙ч | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 |
| % собственных нужд при производстве ресурса | % | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,10% | 4,10% | 4,10% | 4,10% | 4,10% | 4,10% | 4,10% | 4,10% |
| Постоянные затраты на 1 км | тыс. руб./ км | 1 919 | 1 967 | 2 517 | 2 605 | 2 648 | 2 671 | 2 723 | 2 761 | 2 831 | 3 005 | 2 793 |
| Эффективность передачи электрической энергии |
| Объем фактических потерь в сетях | тыс. кВт∙ч | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 |
| % нормативных потерь, включенных в расчеты тарифа на передачу | % | 8,90% | 8,90% | 8,90% | 8,90% | 8,90% | 8,90% | 8,90% | 8,90% | 8,90% | 8,90% | 8,90% |
| Фактические потери в сетях (по данным отчетного баланса) | % | 15,60% | 15,60% | 15,40% | 14,90% | 14,90% | 14,90% | 14,90% | 14,90% | 14,90% | 14,90% | 14,90% |
| Транспорт электрической энергии |
| Общая протяженность сетей, включая неоформленные сети | км | 39,609 | 39,609 | 39,609 | 39,609 | 39,609 | 39,609 | 39,609 | 39,609 | 39,609 | 39,609 | 39,609 |
| Доля неоформленных сетей | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 3.4.4 – Целевые показатели системы электроснабжения с. Нутэпэльмен

| Показатели | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2033 | 2036 | 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Спрос на услуги электроснабжения. Обеспечение сбалансированности систем электроснабжения |
| Полезный отпуск электрической энергии | тыс. кВт∙ч | 299 | 299 | 304 | 304 | 305 | 305 | 305 | 306 | 306 | 306 | 306 |
| Присоединенная нагрузка | кВт | 250 | 250 | 250 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 |
| Величина новых нагрузок | кВт |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| Протяженность нового строительства сетей | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Уровень использования производственных мощностей | % | 63 | 63 | 63 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Удельное потребление электрической энергии | кВт∙ч/чел. | 956 | 956 | 956 | 956 | 956 | 956 | 956 | 956 | 956 | 956 | 956 |
| Доступность для потребителей |
| Доля электрической энергии, поставляемой с применением приборов учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Уровень собираемости платежей за услуги по электроснабжению | % | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 |
| Тариф на потребление ресурса | руб./кВт∙ч | 112,9 | 121,8 | 117,9 | 129,4 | 131,7 | 134,8 | 139,2 | 141,5 | 154,9 | 169,8 | 185,3 |
| Надежность работы системы электроснабжения |
| Количество аварий в системе | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество инцидентов в системе | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 0 | 0,04 | 0,09 | 0,13 | 0,18 | 0,31 | 0,44 | 0,57 |
| Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 96% | 96% | 96% | 0% | 3% | 5% | 8% | 10% | 18% | 25% | 33% |
| Количество прекращений подачи ресурса | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Износ сетей | % | 76 | 76 | 76 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Износ генерирующего оборудования | % | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Износ силовых трансформаторов | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Износ коммутационных аппаратов | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Качество работы системы |
| Соответствие напряжения и частоты электрического тока требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (ГОСТ 32144-2014), в т. Ч.: |
| Отклонение значения основной частоты напряжения электропитания от номинального значения (согласно п.4.2.1 ГОСТ) | Гц | 0 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
| Отклонения напряжения в точке передачи электрической энергии (согласно п.4.2.2 ГОСТ) | % | 4 | ±15 | ±15 | ±15 | ±15 | ±15 | ±15 | ±15 | ±15 | ±15 | ±15 |
| Коэффициент гармонических составляющих напряжения в точке передачи электрической энергии (согласно п.4.2.4 ГОСТ) | % | 0,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Коэффициент несимметрии напряжений (согласно п.4.2.5 ГОСТ) | % | 0,3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Разница в токах наиболее и наименее нагруженных фаз (параметр «перекос фаз») | % | 84 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Коэффициент реактивной мощности (параметр «cos φ») |  | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
| Эффективность производства электрической энергии |
| Средневзвешенный удельный расход топлива на производства единицы ресурса | кг у.т./кВт∙ч | 548,6 | 548,6 | 443,1 | 443,1 | 443,1 | 443,1 | 443,1 | 443,1 | 443,1 | 443,1 | 443,1 |
| % собственных нужд при производстве ресурса | % | 3,60% | 3,60% | 3,50% | 3,50% | 3,50% | 3,50% | 3,50% | 3,50% | 3,50% | 3,50% | 3,50% |
| Постоянные затраты на 1 км | тыс. руб./ км | 12 421 | 12 982 | 13 685 | 15 409 | 15 591 | 15 846 | 16 307 | 16 428 | 17 605 | 18 745 | 19 571 |
| Эффективность передачи электрической энергии |
| Объем фактических потерь в сетях | тыс. кВт∙ч | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| % нормативных потерь, включенных в расчеты тарифа на передачу | % | 8,10% | 8,10% | 8,10% | 8,10% | 8,10% | 8,10% | 8,10% | 8,10% | 8,10% | 8,10% | 8,10% |
| Фактические потери в сетях (по данным отчетного баланса) | % | 3,80% | 3,80% | 3,70% | 3,70% | 3,70% | 3,70% | 3,70% | 3,70% | 3,70% | 3,70% | 3,70% |
| Транспорт электрической энергии |
| Общая протяженность сетей, включая неоформленные сети | км | 1,765 | 1,765 | 1,765 | 1,765 | 1,765 | 1,765 | 1,765 | 1,765 | 1,765 | 1,765 | 1,765 |
| Доля неоформленных сетей | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 3.4.5 – Целевые показатели системы электроснабжения с. Ванкарем

| Показатели | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2033 | 2036 | 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Спрос на услуги электроснабжения. Обеспечение сбалансированности систем электроснабжения |
| Полезный отпуск электрической энергии | тыс. кВт∙ч | 310 | 311 | 311 | 316 | 318 | 318 | 318 | 319 | 319 | 319 | 319 |
| Присоединенная нагрузка | кВт | 350 | 350 | 350 | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 |
| Величина новых нагрузок | кВт |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| Протяженность нового строительства сетей | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Уровень использования производственных мощностей | % | 50 | 50 | 50 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Удельное потребление электрической энергии | кВт∙ч/чел. | 1 130 | 1 130 | 1 130 | 1 130 | 1 130 | 1 130 | 1 130 | 1 130 | 1 130 | 1 130 | 1 130 |
| Доступность для потребителей |
| Доля электрической энергии, поставляемой с применением приборов учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Уровень собираемости платежей за услуги по электроснабжению | % | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 |
| Тариф на потребление ресурса | руб./кВт∙ч | 128,8 | 164 | 176,8 | 211,8 | 214,7 | 221,1 | 229,2 | 236,1 | 251,1 | 290,1 | 326,3 |
| Надежность работы системы электроснабжения |
| Количество аварий в системе | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество инцидентов в системе | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 0 | 0,12 | 0,23 | 0,35 | 0,47 | 0,82 | 1,17 | 1,52 |
| Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 91% | 91% | 91% | 0% | 2% | 5% | 7% | 9% | 16% | 23% | 30% |
| Количество прекращений подачи ресурса | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Износ сетей | % | 68 | 68 | 68 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Износ генерирующего оборудования | % | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Износ силовых трансформаторов | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Износ коммутационных аппаратов | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Качество работы системы |
| Соответствие напряжения и частоты электрического тока требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (ГОСТ 32144-2014), в т. Ч.: |
| Отклонение значения основной частоты напряжения электропитания от номинального значения (согласно п.4.2.1 ГОСТ) | Гц | 0 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
| Отклонения напряжения в точке передачи электрической энергии (согласно п.4.2.2 ГОСТ) | % | 4 | ±15 | ±15 | ±15 | ±15 | ±15 | ±15 | ±15 | ±15 | ±15 | ±15 |
| Коэффициент гармонических составляющих напряжения в точке передачи электрической энергии (согласно п.4.2.4 ГОСТ) | % | 0,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Коэффициент несимметрии напряжений (согласно п.4.2.5 ГОСТ) | % | 0,3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Разница в токах наиболее и наименее нагруженных фаз (параметр «перекос фаз») | % | 84 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Коэффициент реактивной мощности (параметр «cos φ») |  | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
| Эффективность производства электрической энергии |
| Средневзвешенный удельный расход топлива на производства единицы ресурса | кг у.т./кВт∙ч | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 |
| % собственных нужд при производстве ресурса | % | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 3,80% | 3,80% | 3,80% | 3,80% | 3,80% | 3,80% | 3,80% | 3,80% |
| Постоянные затраты на 1 км | тыс. руб./ км | 4 929 | 5 408 | 5 947 | 8 778 | 8 694 | 8 753 | 8 884 | 8 950 | 8 371 | 8 735 | 8 156 |
| Эффективность передачи электрической энергии |
| Объем фактических потерь в сетях | тыс. кВт∙ч | 241 | 241 | 241 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| % нормативных потерь, включенных в расчеты тарифа на передачу | % | 14,70% | 14,70% | 14,70% | 14,70% | 14,70% | 14,70% | 14,70% | 14,70% | 14,70% | 14,70% | 14,70% |
| Фактические потери в сетях (по данным отчетного баланса) | % | 43,80% | 43,70% | 43,70% | 21,10% | 21,00% | 21,00% | 21,10% | 21,00% | 21,00% | 21,00% | 21,00% |
| Транспорт электрической энергии |
| Общая протяженность сетей, включая неоформленные сети | км | 5,112 | 5,112 | 5,112 | 5,112 | 5,112 | 5,112 | 5,112 | 5,112 | 5,112 | 5,112 | 5,112 |
| Доля неоформленных сетей | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Целевые индикаторы и показатели развития системы обращения с ТКО

Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей. Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204:

( показатели качества поставляемого ресурса;

( показатели воздействия на окружающую среду;

( критерии доступности коммунальных услуг для населения.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры применяются показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утв. приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 № 48.

Целевые показатели развития системы обращения с ТКО представлены в таблице 3.5.1.

Таблица 3.5.1 – Целевые показатели системы обращения с ТБО

| Целевые показатели развития системы ТБО |
| --- |
| п/п | Наименование | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
|  | Надежность снабжения услугой |  |
| 1 | Продолжительность оказания услуг | дней | 365 | 365 | 366 | 365 | 365 | 365 | 366 | 365 | 365 | 365 | 366 | 365 | 365 | 365 | 366 | 365 |
| 2 | Доля отходов для захоронения на полигоне | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Доля отходов, подвергаемая термической переработке | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 4 | Численность населения охваченных системой сбора ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Эгвекинот | чел | 2973 | 2989 | 3006 | 3022 | 3038 | 3055 | 3071 | 3087 | 3104 | 3120 | 3136 | 3153 | 3169 | 3185 | 3202 | 3218 |
|  | с Амгуэма |  | 392 | 394 | 396 | 398 | 401 | 403 | 405 | 407 | 409 | 411 | 413 | 415 | 418 | 420 | 422 | 424 |
|  | с. Конергино |  | 202 | 204 | 205 | 207 | 208 | 210 | 212 | 213 | 215 | 216 | 218 | 220 | 221 | 223 | 224 | 226 |
|  | с. Уэлькаль |  | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 |
|  | с. Рыркайпий |  | 493 | 496 | 499 | 501 | 504 | 507 | 510 | 513 | 515 | 518 | 521 | 524 | 527 | 529 | 532 | 535 |
|  | п. Мыс Шмидта |  | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | с. Ванкарем |  | 157 | 158 | 159 | 160 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 167 | 168 | 169 | 170 |
|  | с. Нутэпэльмен |  | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 |
| 5 | Объем образующегося ТБО* | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Эгвекинот |  | 439 | 442 | 444 | 447 | 449 | 451 | 454 | 456 | 459 | 461 | 463 | 466 | 468 | 471 | 473 | 475 |
|  | с Амгуэма |  | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 | 69 | 69 | 69 | 70 | 70 | 71 | 71 | 71 | 72 | 72 | 72 |
|  | с. Конергино |  | 34 | 35 | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 | 39 |
|  | с. Уэлькаль |  | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 |
|  | с. Рыркайпий |  | 84 | 85 | 85 | 86 | 86 | 87 | 87 | 88 | 88 | 88 | 89 | 89 | 90 | 90 | 91 | 91 |
|  | п. Мыс Шмидта |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | с. Ванкарем |  | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 |
|  | с. Нутэпэльмен |  | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 6 | Объем захоронения ТБО после термической переработки | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501 | 501 | 504 | 507 | 510 | 512 | 515 | 518 | 521 | 524 | 526 |
|  | Доступность услуги для потребителей |  |
| 7 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Индекс нового строительства | % | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* по утвержденному нормативу накопления с учетом понижающих коэффициентов

# Глава 4.	ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

## 4.1	Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

Согласно базовому варианту развития № 2, предлагается строительство новой угольной котельной в п. Эгвекинот ввиду сложившихся проблем с организацией теплоснабжения, а также строительство новых котельных в ряде населённых пунктов г.о. Эгвекинот. В данном пункте представлено подробное описание предлагаемых мероприятий.

П. Эгвекинот

Переход на собственный источник теплоснабжения. Для нужд теплоснабжения в настоящее время Предприятие приобретает тепловую энергию и теплоноситель от Эгвекинотской ГРЭС, при этом покрывая значительный объем потерь в магистрали МГ-2. Также, по информации из ранее проведенных обследований, установлено, что степень загрузки источников теплоснабжения ГРЭС незначительная, что теоретически приводит к повышению стоимости отпускной тепловой энергии.

Предлагается рассмотреть вопрос перехода на собственный источник тепловой энергии. Ранее в населенном пункте функционировала котельная, работающая на угле. В настоящее время от котельной используется только часть помещений (станция смешения).

Возможным вариантом для реализации мероприятия является строительство новой угольной котельной для снижения затрат на изыскания и обследования технического состояния здания котельной, а также восстановления работоспособности инженерного оборудования.

Для пгт. Эгвекинот предлагается установить рядом с существующей котельной новую котельную, осуществив к ней переподключение потребителей (рисунок 7.5.1).

Присоединенная тепловая нагрузка потребителей к тепловой сети составляет 12,7 Гкал/ч. С учетом необходимого резервирования и запаса установленной мощности возможна установка котельной общей установленной мощностью 25 Гкал/ч.

Рисунок 4.1.1 – Планируемое размещение котельной в п. Эгвекинот

В качестве возможного к установке оборудования можно рассмотреть котельные агрегаты КВм-3,0-95ТШПм мощностью 2,6 Гкал/ч каждый.

Рисунок 4.1.2 – Возможный вариант новой котельной

В котельной установлено 5 котлов.

Расчетная мощность электроприемников – 384 кВт.

Номинальное напряжение – 380/220 В.

КПД котлов – не менее 81%.

Для Эгвекинот-1 (Озерный) предлагается установить новую котельную модульного типа, осуществив к ней переподключение потребителей от ГРЭС.

Присоединенная тепловая нагрузка потребителей к тепловой сети составляет 1,35 Гкал/ч (1,57 МВт). С учетом необходимого резервирования и запаса установленной мощности возможна установка котельной общей установленной мощностью 2,5 МВт.

Возможным вариантом для установки нового источника теплоснабжения является модульная твердотопливная (угольная) котельная мощностью 2,5 МВт с системой транспортерной (скребковой) топливоподачи и шлакоудаления «Модульная котельная установка (МКУ), марка «ООО Котельный завод «РЭП».

Рисунок 4.1.3 – Возможный вариант модульной котельной

Таблица 4.1.1 – Состав основного оборудования котельной

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Блок модуль с установленным технологическим оборудованием | 3 |
| Блок модуль вставка | 2 |
| Котлы модульной котельной - КВм-1.25 с топкой ТШПМ | 2 |
| Вентилятор поддува | 2 |
| Всасывающий карман дымососа | 2 |
| Насос циркуляционный сети | 2 |
| Насос подпиточный | 2 |
| Насос котловой | 2 |
| Дымосос ДН 8 с дв.15/1500 об/мин | 2 |
| Золоуловитель ЗУ | 2 |
| Бак запаса воды | 1 |
| Водоподготовка "Комплексон" | 1 |
| Мембранный бак | 1 |
| Запорная арматура и КИП в пределах котельной | 1 |
| Автоматика блочной котельной | 1 |
| Внутреннее и внешнее освещение котельной | 1 |
| Скребковый транспортер топливоподачи ТС-2-30 | 1 |
| Система вентиляции котельной | 1 |
| Скребковый транспортер шлакоудаления ТС-2-30 | 1 |
| Дробилка угля ВДП-15 (винтовая) | 1 |
| Бункер топливоподачи | 1 |
| Бункер шлакоудаления | 1 |
| Лестницы и площадки обслуживания | 1 |
| Газоходы котельной с изоляцией | 1 |
| Пожарная сигнализация | 1 |
| Труба дымовая на растяжках | 1 |
| Система учета тепловой энергии | 1 |

В котельной установлено два котла тепловой мощностью по 1,25 МВт каждый.

Установленная мощность электроприемников – 102 кВт.

Рабочая мощность электроприемников – 88 кВт.

Номинальное напряжение – 380/220 В.

Габариты здания котельной в рабочем положении (длина, ширина, высота) – 13,2×10,14×7,5 м.

Высота дымовой трубы – 31 м.

КПД котлов – не менее 80-85%.

Производство котельной осуществляется на заводе. На объекте производится сборка блок модулей, электрики, системы вентиляции и дымоудаления, топливоподачи и шлакоудаления, площадок обслуживания, проводятся пусконаладочные работы.

Рисунок 4.1.4 – Возможный вариант компоновки котельной

Водоподготовка подпиточной воды производится посредством коррекционной обработки при помощи установок «Комплексон» и деаэраторах, установленных на подпитывающих линиях.

Дополнительно к модульной котельной необходимо обустроить крытый склад угля (место разгрузки угля).

Крытый склад должен обеспечивать:

- защиту угля от попадания атмосферных осадков и прямых солнечных лучей;

- защиту от пыли (система пылеподавления);

- контроль температуры угля;

- безопасность хранения угля, в том числе с помощью автоматической системы пожаротушения в случае самопроизвольного возгорания;

- достаточную площадь склада для хранения запаса угля (минимально - годовой запас), а также для работы спецтехники.

Крытый склад позволит исключить намокание топлива из-за осадков, отвердевание, а также снижение теплотворной способности. Также необходимость наличия крытого склада обусловлена требованием нормативных документов (согласно п. 13.10 СП 89.13330.2016 закрытые склады и приемно-разгрузочные устройства предусматривают для районов жилой застройки, по специальным требованиям промышленных предприятий, на территории которых расположена котельная, а также в районах с доставкой топлива в навигационный период).

Исходя из среднегодового объема предполагаемого использования топлива (около 1500 т в год), площадь штабелей угля составляет 750 м2 (при высоте штабеля угля 2,5 м согласно п. 7.11 ПОТ Р О-14000-007-98).

Таким образом, возможная площадь крытого склада составляет около 950 м2.

Прочие населённые пункты г.о. Эгвекинот

С. Амгуэма

Предлагается провести модернизацию существующей котельной.

Использование существующего помещения котельной можно охарактеризовать как нерациональное ввиду того, что основной вид топливного ресурса – электрическая энергия, поэтому котельные агрегаты, вырабатывающие тепловую энергию из электрической, являются компактными и крупное помещение для этого не требуется.

Кроме того, при техническом обследовании зафиксированы дефекты строительной части здания существующей котельной, а именно: трещины, выбоины в стенах, естественный износ ограждающих конструкций, следы протечек крыши, повышенные тепловые потери через наружные ограждающие конструкции, инфильтрация через неплотность оконных притворов, дверей, ворот, разрушение свай основания.

Предлагается установить рядом с существующей котельной новую котельную модульного типа, осуществив к ней переподключение потребителей. В составе котельной будет установлено следующее оборудование:

- электродные электрокотлы КЭВ-1600/6 в количестве трех штук (для нужд отопления и ГВС);

- существующий электродный электрокотел КЭВ-2500/6кВт, который будет использоваться в качестве резервного;

- электродные электрокотлы КЭВ-1000/0,4 в количестве двух штук, которые будут работать от дизель-генераторов 0,4 кВ в случаях отключения подачи электроэнергии от ЭГРЭС;

- пластинчатые теплообменники для системы отопления, а также нагрева ГВС;

- насосное оборудование (блок циркуляционных насосов системы отопления, насосы рециркуляции, подпиточные насосы);

- оборудование водоподготовки;

- запорно-регулирующая арматура;

- автоматика котельной с применением погодного регулирования;

- приборы учета вырабатываемой тепловой энергии.

Выбор дополнительных котлов меньшей номинальной мощности 1,6 МВт в количестве трех штук, дополнительно к существующим, имеющим мощность 2,5 МВт и 2,1 МВт, позволит осуществлять плавную регулировку в широких пределах в зависимости от наружной температуры и требуемого потребителем объема тепловой энергии, а также иметь достаточный резерв. Два котла мощностью 1 МВт, работающих от сети 0,4кВ, предполагается использовать в качестве аварийных при отключении централизованной подачи электроэнергии от ЭГРЭС и включении дизельных генераторов электроэнергии.

При этом существующие котельные агрегаты на угле возможно сохранить для резервирования в случае длительного перерыва электроснабжения.

Возможным вариантом для установки нового источника теплоснабжения является модульная котельная марки Магистраль ТКУ-6800, фотографии по ранее реализованным аналогичным проектам которой приведены ниже на рисунках 4.1.5-4.1.9.

Рисунок 4.1.5 – Возможный вариант модульной котельной

Рисунок 4.1.6 – Возможный вариант модульной котельной

Рисунок 4.1.7 – Возможный вариант модульной котельной

Рисунок 4.1.8 – Возможный вариант модульной котельной

Рисунок 4.1.9 – Возможный вариант модульной котельной

Номинальное напряжение – 6 кВ, 380/220 В.

КПД котлов – 98%.

Производство котельной осуществляется на заводе. На объекте производится сборка блок-модулей.

Водоподготовка подпиточной воды производится посредством коррекционной обработки при помощи установок «Комплексон» и деаэраторах, установленных на подпитывающих линиях.

Эксплуатационные характеристики вводимого оборудования:

- обслуживание: требуется периодическое обслуживание;

- срок полезного использования: 10 лет.

С. Конергино

Здание существующей котельной с дымовой трубой находятся в аварийном состоянии – происходит разрушение ограждающих, в т.ч. несущих, конструкций, дымовая труба имеет участки сквозной коррозии. Установленное в котельной оборудование также значительно изношено. Для повышения надежности, эффективности и безопасности эксплуатации объектов рекомендуется осуществить комплексную модернизацию источника теплоснабжения.

В состав модернизации источника теплоснабжения включено несколько из ранее предложенных мероприятий, поскольку подразумевается полная замена котельной, и, соответственно, установленного в ней оборудования:

- полная замена существующей котельной с установленным оборудованием;

- обустройство крытого склада угля;

- обустройство системы топливоподачи;

- обустройство системы учета потребляемого котельного топлива.

Предлагается установить рядом с существующей котельной новую котельную модульного типа, осуществив к ней переподключение потребителей. Открытый склад угля при этом остается на прежнем участке. После установки новой котельной необходимо осуществить демонтаж существующей дымовой трубы для исключения ее падения вследствие значительного физического износа.

Присоединенная тепловая нагрузка потребителей к тепловой сети составляет 1,02 Гкал/ч. С учетом необходимого резервирования и запаса установленной мощности возможна установка котельной общей установленной мощностью 2,5 МВт.

С. Уэлькаль

Котельное оборудование, установленное внутри здания, достаточно новое. Для надежной эксплуатации источника теплоснабжения требуется ремонт здания котельной. При техническом обследовании зафиксированы дефекты строительной части здания котельной, которые свидетельствуют о нарушении несущей способности здания и влекут риск возникновения аварийной ситуации. Состояние здание оценивается как аварийное. Для поддержания технического состояния зданий на надлежащем уровне, а также продления возможного срока службы предлагается провести капитальный ремонт здания.

С. Рыркайпий

Предлагается установить рядом с существующей котельной новую котельную модульного типа, осуществив к ней переподключение потребителей. Присоединенная тепловая нагрузка потребителей к тепловой сети составляет 3,076 Гкал/ч. С учетом необходимого резервирования и запаса установленной мощности возможна установка котельной общей установленной мощностью 5 МВт.

Также для развития системы теплоснабжения требуется учесть ряд прочих мероприятий, непосредственно связанных с теплоснабжением. Весь перечень предлагаемых мероприятий с указанием сроков реализации представлены в таблице 4.1.2.

Таблица 4.1.2 – Информация о перспективных мероприятиях развития систем теплоснабжения г.о.Эгвекинот

| Наименование населенного пункта | Предлагаемое мероприятие | Краткое описание мероприятия | Предполагаемый год реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Эгвекинот | Переход на собственный источник теплоснабжения | Для пгт. Эгвекинот предлагается установить рядом с существующей котельной новую котельную, осуществив к ней переподключение потребителей. С учетом необходимого резервирования и запаса установленной мощности возможна установка котельной общей установленной мощностью 25 Гкал/ч. | 2028 |
| п. Эгвекинот | Замена накопительной емкости для подпиточной воды | В системе теплоснабжения используется подпитка теплоносителем источником которой является, в т. ч., накопительная емкость, расположенная рядом со станцией смешения. Техническое состояние емкости аварийное, необходимо провести замену на новую емкость. Предлагается установить новую емкость объемом 50 куб. м, расположив ее рядом с существующей емкостью. | 2025 |
| п. Эгвекинот (Озерный) | Переход на собственный источник теплоснабжения | Для Эгвекинот-1 (Озерный) предлагается установить новую котельную модульного типа, осуществив к ней переподключение потребителей от ГРЭС. С учетом необходимого резервирования и запаса установленной мощности возможна установка котельной общей установленной мощностью 2,5 МВт. | 2028 |
| п. Эгвекинот (Озерный) | Обустройство склада угля Эгвекинот-1 (Озерный) | Дополнительно к модульной котельной необходимо обустроить крытый склад угля (место разгрузки угля). | 2028 |
| с. Амгуэма | Модернизация источника теплоснабжения (строительство новой котельной) | Предлагается установить рядом с существующей котельной новую котельную модульного типа мощностью 9,3 МВт с использованием как новых электрокотлов, так и существующих, осуществив к ней переподключение потребителей. Подробнее информация приведена в Главе 7. | 2026 |
| с. Амгуэма | Установка балансировочных клапанов на вводных трубопроводах перед потребителями | Провести гидравлический расчет и определены параметры оптимальных расходов теплоносителя на для каждого потребителя.Установить балансировочные клапаны для повышения эффективности работы системы теплоснабжения и поддержания ее параметров в номинальных значениях. | 2026 |
| с. Амгуэма | Замена резервных источников электроснабжения котельной | Предлагается осуществить замену дизельных генераторов (ДГ) на аналогичные по установленной мощности и модели | 2025 |
| с. Амгуэма | Оснащение потребителей приборами учета тепловой энергии (общедомовыми приборами на МКД) до степени оснащения 100 % | Оснащение потребителей приборами учета тепловой энергии (общедомовыми приборами на МКД) до степени оснащения 100 % | 2025 |
| с. Уэлькаль | Ремонт здания котельной | Для поддержания технического состояния зданий на надлежащем уровне, а также продления возможного срока службы предлагается провести капитальный ремонт здания. | 2025 |
| с. Уэлькаль | Организация водоподготовки теплоносителя | Установить ВПУ для увеличения ресурса трубопроводов и оборудования котельной | 2026 |
| с. Уэлькаль | Организация учета тепловой энергии в котельной | Предлагается установить систему учета тепловой энергии, фиксирующую информацию о выработке с каждого котла и по котельной в целом. | 2025 |
| с. Уэлькаль | Организация приборного учета угля на котельной | Предлагается установить систему учета в виде конвейерных весов непрерывного действия. | 2025 |
| с. Уэлькаль | Строительство крытого склада угля | Построить крытый склад для исключения намокание топлива из-за осадков, отвердевания, а также снижения теплотворной способности | 2026 |
| с. Уэлькаль | Оснащение потребителей приборами учета тепловой энергии (общедомовыми приборами на МКД) до степени оснащения 100 % | Оснащение потребителей приборами учета тепловой энергии (общедомовыми приборами на МКД) до степени оснащения 100 % | 2025 |
| с. Уэлькаль | Установка балансировочных клапанов на вводных трубопроводах перед потребителями | Провести гидравлический расчет и определить параметры оптимальных расходов теплоносителя для каждого потребителя. Установить балансировочные клапаны для повышения эффективности работы системы теплоснабжения и поддержания ее параметров в номинальных значениях. | 2026 |
| с. Конергино | Установка балансировочных клапанов на вводных трубопроводах перед потребителями | Провести гидравлический расчет и определить параметры оптимальных расходов теплоносителя для каждого потребителя.Установить балансировочные клапаны для повышения эффективности работы системы теплоснабжения и поддержания ее параметров в номинальных значениях. | 2025 |
| с. Конергино | Модернизация источника теплоснабжения (строительство новой котельной) | Предлагается установить рядом с существующей котельной новую котельную модульного типа мощностью 2,5 МВт, осуществив к ней переподключение потребителей. Подробнее информация приведена в Главе 7. | 2024 |
| с. Конергино | Строительство крытого склада угля | Построить крытый склад для исключения намокание топлива из-за осадков, отвердевания, а также снижения теплотворной способности | 2024 |
| с. Конергино | Оснащение потребителей приборами учета тепловой энергии (общедомовыми приборами на МКД) до степени оснащения 100 % | Оснащение потребителей приборами учета тепловой энергии (общедомовыми приборами на МКД) до степени оснащения 100 % | 2025 |
| п. Мыс Шмидта | Расселение поселка | Прекращение работы системы теплоснабжения ввиду расселения поселка. | 2029 |
| с. Рыркайпий | Модернизация источника теплоснабжения (строительство новой котельной) | Предлагается установить рядом с существующей котельной новую котельную модульного типа мощностью 5 МВт, осуществив к ней переподключение потребителей. Подробнее информация приведена в Главе 7. | 2024 |
| с. Рыркайпий | Оснащение потребителей приборами учета тепловой энергии (общедомовыми приборами на МКД) до степени оснащения 100 % | Оснащение потребителей приборами учета тепловой энергии (общедомовыми приборами на МКД) до степени оснащения 100 % | 2025 |

## 4.2	Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

Для организации стабильного водоснабжения населения и предприятий городского округа планируется сохранение существующей системы водоснабжения, при условии ремонта и реконструкции сетей.

П. Эгвекинот

Установка частотного регулирования приводов насосов ХВС. Мероприятие нацелено на снижение потребляемой электроэнергии.

Суть оснащения насосов преобразователями частоты – снижение частоты вращения двигателя при работе с частичной нагрузкой. При снижении частоты вращения ниже номинальной происходит снижение всех основных характеристик насоса – производительности, напора и мощности.

Для циркуляционных систем с постоянным расходом воды необходимость регулирования обуславливается дискретностью номинальных характеристик насосов, которые не полностью соответствуют гидравлическим характеристикам систем. При этом за счет регулирования достигается требуемое соответствие, обеспечиваемое поддержанием необходимого перепада давлений на входе в систему или прямого поддержания заданного расхода.

Для систем с переменным гидравлическим сопротивлением элементов, определяющимся работой различных регуляторов, необходимость регулирования насосов обуславливается изменением гидравлических характеристик присоединенной системы и соответствующим изменением расхода перекачиваемой воды. В этом случае задачей регулирования является только поддержание заданного перепада давлений (располагаемого напора) в присоединенной системе.

Наибольший экономический эффект от внедрения частотно-регулируемого привода с точки зрения энергосберегающих мероприятий достигается на квадратичных нагрузках в случае замены дросселирования частотным регулированием.

Установка частотно-регулируемых приводов позволяет обеспечить минимально необходимые напоры в системе, и, кроме того, плавный пуск насосов, что, в свою очередь приводит к продлению ресурса сетей.

Установка ЧРП является хорошо зарекомендовавшим себя энергосберегающим мероприятием, массово применяемым в России и за рубежом. Применяемые технологии являются испытанными, оборудование для ЧРП массово выпускается многими отечественными и иностранными производителями.

Предлагается установить ЧРП на насосах системы холодного водоснабжения, установленные на водозаборе.

В качестве вводимого оборудования рассмотрены ЧРП марки INNOVERT.

Ниже представлены возможные варианты устанавливаемых ЧРП:

| № п/п | Обозначение насоса | Марка насоса | Мощность двигателя, кВт | Модель ЧРП |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насос ХВС | ЦНС-60-220 | 75 | INNOVERT ITD903U43B3 (90 кВт) |
| 2 | Насос ХВС | ЦНС-60-190 | 45 | INNOVERT ITD553U43B3 (55 кВт) |
|  | Насос ХВС | ЦНС-60-158 | 37 | INNOVERT ITD453U43B3 (45 кВт) |
|  | Насос ХВС | ЦНС-120-300 | 132 | INNOVERT ITD164U43B3 (160 кВт) |

Замена изношенных сетей холодного водоснабжения до уровня 20%

В настоящее время средневзвешенная величина износа сети составляет:

П. Эгвекинот – 84,7%.

На момент выполнения работы выявлены участки сетей холодного водоснабжения, отработавшие установленный срок службы, или срок службы которых истечет в ближайшее время.

Эксплуатация изношенных сетей приводит к возрастанию потерь воды в системе, а также снижению показателей надежности и безотказности.

Сводная информация о типоразмерах и протяженности подлежащих замене трубопроводов ХВС приведена в таблице 4.2.1.

Таблица 4.2.1 – Сводная информация о типоразмерах и протяженности подлежащих замене трубопроводов ХВС

| Диаметр, мм | Протяженность, м |
| --- | --- |
| К потребителям Эгвекинот | 1496,1 |
| 15 | 65 |
| 20 | 338,4 |
| 25 | 359,6 |
| 32 | 46,5 |
| 38 | 171,2 |
| 50 | 266,1 |
| 80 | 39 |
| 100 | 199,3 |
| 150 | 11 |
| К потребителям Эгвекинот-1 (Озерный) | 407 |
| 20 | 34 |
| 25 | 10 |
| 32 | 146 |
| 50 | 217 |
| Основные сети Эгвекинот | 8896,07 |
| 20 | 88,3 |
| 25 | 25 |
| 50 | 223,7 |
| 68 | 247,2 |
| 80 | 381,1 |
| 100 | 489,77 |
| 125 | 177,9 |
| 150 | 279 |
| 200 | 6984,1 |
| Основные сети Эгвекинот-1 (Озерный) | 6068 |
| 50 | 10 |
| 100 | 408 |
| 200 | 5650 |
| Ответвления Эгвекинот | 472,7 |
| 38 | 18,5 |
| 50 | 393,2 |
| 65 | 7,7 |
| 68 | 53,3 |
| Ответвления Эгвекинот-1 (Озерный) | 7 |
| 50 | 7 |
| Собственные цеха | 484,8 |
| 25 | 50,5 |
| 40 | 2,3 |
| 50 | 90,9 |
| 100 | 341,1 |
| Итого | 17831,67 |

В объем работ также необходимо включить ремонт (замену) опор трубопровода через р. Нырвакыннот.

Предлагается замена трубопроводов ХВС на новые с обустройством общей тепловой изоляцией из минеральной ваты на синтетическом связующем с оцинкованными кожухами.

Рекомендуется провести замену сетей ХВС одновременно с сетями теплоснабжения, поскольку трубопроводы проложены в единой тепловой изоляции и едином защитном кожухе (трубопроводы теплоснабжения, проложенные совместно с трубопроводами ХВС, позволяют исключить замерзание холодной воды в водоводах).

Замена накопительной емкости для холодной воды.

В системе ХВС применяются накопительные емкости для поддержания необходимого напора и расхода воды в системе.

Существующая емкость объемом 1 000 м3 находится в аварийном состоянии, из-за чего не используется в системе.

Предлагается осуществить замену накопительной емкости объемом 1 000 м3, расположив ее рядом с существующей.

Емкость необходимо оснастить приборами контроля уровня жидкости, а также системой подогрева для исключения замерзания воды.

С. Амгуэма

Замена резервного источника электроснабжения водозабора.

В населенном пункте применяется резервирование электроснабжения особо значимых объектов, поддерживающих непрерывную поставку энергоресурсов – на объектах установлены резервные источники электроснабжения (РИСЭ).

В настоящее время на водозаборе требуется замена РИСЭ для обеспечения безаварийной и непрерывной работы объектов. Резервные источники морально и физически устарели, генераторы требуют замены, в отношении двигателей проведено несколько капитальных ремонтов.

Предлагается осуществить замену дизельных генераторов (ДГ) на аналогичные по установленной мощности и модели.

Характеристики заменяемых ДГ

| № п/п | Объект | Модель ДГ | Установленная мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водозабор | АД 30С-Т400-РПМ1 | 30 |

Дополнительно потребуется проведение периодического технического обслуживания специализированными организациями, стоимость одного технического обслуживания одного ДГ составляет около 150 тыс. руб.

Замена изношенных сетей холодного водоснабжения до уровня 3%, ремонт опор водовода.

В настоящее время средневзвешенная величина износа сети составляет:

С. Амгуэма – 88,7%.

На момент выполнения работы выявлены участки сетей холодного водоснабжения, отработавшие установленный срок службы, или срок службы которых истечет в ближайшее время.

Эксплуатация изношенных сетей приводит к возрастанию потерь воды в системе, а также снижению показателей надежности и безотказности.

Сводная информация о типоразмерах и протяженности, подлежащих замене трубопроводов сетей ХВС, приведена в таблице 4.2.2.

Таблица 4.2.2 – Сводная информация о типоразмерах и протяженности подлежащих замене трубопроводов ХВС

| Диаметр, мм | Протяженность, м |
| --- | --- |
| Основные сети | 3175 |
| 32 | 523 |
| 45 | 135 |
| 57 | 738 |
| 108 | 1779 |
| Ответвления к потребителям | 935,1 |
| 32 | 811,1 |
| 38 | 50 |
| 57 | 74 |
| Итого | 4110,1 |

Предлагается замена трубопроводов ХВС на новые с обустройством общей тепловой изоляции из минеральной ваты на синтетическом связующем с оцинкованными кожухами.

Рекомендуется провести замену сетей ХВС одновременно с сетями теплоснабжения и ГВС, поскольку трубопроводы проложены в единой тепловой изоляции и едином защитном кожухе (трубопроводы теплоснабжения, проложенные совместно с трубопроводами ХВС, позволяют исключить замерзание холодной воды в водоводах).

Также в объем работ необходимо включить ремонт опорных конструкций трассы водовода от водозабора до УТСВ, поскольку в настоящее время из-за износа опор водовод имеет различный уклон, что впоследствии может стать причиной разрыва трубопроводов.

В производственных отчетах РСО фиксируются нормативные потери, которые значительно отличаются от фактических, фиксируемых прибором учета на водозаборе.

Таким образом, замена сетей не отразится на объемах потерь по сравнению с отражаемыми в тарифных делах и производственных отчетах, однако повлияет на фактический объем потерь (снизит до уровня нормативной величины в 18,2%) и объем потребляемой двигателями насосов электроэнергии.

Замена накопительной емкости для воды

В системе ХВС применяется накопительная емкость для поддержания необходимого напора и расхода воды в системе.

Существующая емкость объемом 500 м3 находится в аварийном состоянии, требуется замена емкости на новую.

Емкость необходимо оснастить приборами контроля уровня жидкости, а также системой подогрева для исключения замерзания воды.

Замена резервуара увеличит объем потребляемой электроэнергии на обогрев воды (поддержание температуры воды для исключения ее замерзания).

Ремонт опор моста водозабора.

Мост водозабора находится в аварийном состоянии – наблюдается нарушение (потеря) проектной несущей способности опор моста водовода вследствие вымывания грунта из-под опор, одна из опор не опирается на грунт.

Необходимо провести работы по капитальному ремонту и укреплению опор моста для сохранения необходимой несущей способности.

При этом предварительно необходимо провести гидрогеологические изыскания для определения технологии проведения работ.

С. Конергино

Замена изношенных сетей холодного водоснабжения.

В настоящее время средневзвешенная величина износа сети составляет:

С. Конергино – 61,55%.

На момент выполнения работы выявлены участки сетей холодного водоснабжения, отработавшие установленный срок службы, или срок службы которых истечет в ближайшее время.

Эксплуатация изношенных сетей приводит к возрастанию потерь воды в системе, а также снижению показателей надежности и безотказности.

Сводная информация о типоразмерах и протяженности, подлежащих замене трубопроводов ХВС, приведена в таблице 4.2.3.

Таблица 4.2.3 – Сводная информация о типоразмерах и протяженности подлежащих замене трубопроводов ХВС

| Диаметр, мм | Протяженность, м |
| --- | --- |
| 25 | 165 |
| 38 | 62 |
| 45 | 123 |
| 57 | 418,5 |
| 89 | 43 |
| 108 | 813,5 |
| Итого | 1625 |

Предлагается замена трубопроводов ХВС на новые с обустройством общей тепловой изоляции из минеральной ваты на синтетическом связующем с оцинкованными кожухами.

Рекомендуется провести замену сетей ХВС одновременно с сетями теплоснабжения, поскольку трубопроводы проложены в единой тепловой изоляции и едином защитном кожухе (трубопроводы теплоснабжения, проложенные совместно с трубопроводами ХВС, позволяют исключить замерзание холодной воды в водоводах).

Установка частотного регулирования приводов насосов ХВС.

Суть оснащения насосов преобразователями частоты – снижение частоты вращения двигателя при работе с частичной нагрузкой. При снижении частоты вращения ниже номинальной происходит снижение всех основных характеристик насоса – производительности, напора и мощности.

Для циркуляционных систем с постоянным расходом воды необходимость регулирования обуславливается дискретностью номинальных характеристик насосов, которые не полностью соответствуют гидравлическим характеристикам систем. При этом за счет регулирования достигается требуемое соответствие, обеспечиваемое поддержанием необходимого перепада давлений на входе в систему или прямого поддержания заданного расхода.

Для систем с переменным гидравлическим сопротивлением элементов, определяющимся работой различных регуляторов, необходимость регулирования насосов обуславливается изменением гидравлических характеристик присоединенной системы и соответствующим изменением расхода перекачиваемой воды. В этом случае задачей регулирования является только поддержание заданного перепада давлений (располагаемого напора) в присоединенной системе.

Наибольший экономический эффект от внедрения частотно-регулируемого привода с точки зрения энергосберегающих мероприятий достигается на квадратичных нагрузках в случае замены дросселирования частотным регулированием.

Установка частотно-регулируемых приводов позволяет обеспечить минимально необходимые напоры в системе, и, кроме того, плавный пуск насосов, что, в свою очередь приводит к продлению ресурса сетей.

Установка ЧРП является хорошо зарекомендовавшим себя энергосберегающим мероприятием, массово применяемым в России и за рубежом. Применяемые технологии являются испытанными, оборудование для ЧРП массово выпускается многими отечественными и иностранными производителями.

Предлагается установить ЧРП на насосах системы холодного водоснабжения, установленные на водозаборе.

В качестве вводимого оборудования рассмотрены ЧРП марки INNOVERT.

Ниже представлены возможные варианты устанавливаемых ЧРП:

| № п/п | Обозначение насоса | Марка насоса | Двигатель | Мощность, кВт | Модель ЧРП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насос водозабора | К-20-30 | АИР 100S2 | 4 | INNOVERT ITD552U43B3 (5,5 кВт) |
| 2 | Насос водозабора | К-20-30 | АИР 100S2 | 4 | INNOVERT ITD552U43B3 (5,5 кВт) |

Строительство водоочистной установки для питьевой воды.

В настоящее время вода, подаваемая потребителям в виде холодной (ХВС) и / или горячей воды (ГВС), не подвергается какой-либо очистке или подготовке – из водозабора вода поступает непосредственно в распределительные сети.

Исходя из представленных протоколов лабораторных исследований, вода частично не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. В частности, имеются протоколы, содержащие результаты анализа воды с отклонением и выявлением следующих параметров:

- превышение параметра «Привкус» – привкус металлический;

- превышение параметра «Цветность»;

- отклонение параметра «Запах» – запах горюче-смазочных материалов;

- превышение содержания железа в воде;

- присутствие ОКБ (общие колиморфные бактерии – бактерии группы кишечных палочек).

Предлагается установить модульную станцию очистки воды для обеспечения жителей населенного пункта питьевой водой в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01.

Ступени очистки и используемые для этого фильтры подбираются на стадии проектирования, исходя из состава исходной воды с учетом его изменения по времени года, а также исходя из величины потребности в питьевой воде.

Основные характеристики (требования) для станции очистки воды:

- максимальная суточная производительность – 100 м3/сутки;

- максимальная часовая производительность – 4,1 м3/ч (пиковые часы – с 18:00 до 21:00).

Теоретическая установленная мощность электрооборудования с учетом отопительного оборудования – 12 кВт (годовое потребление электроэнергии 52 560 кВт*ч).

Рекомендуется установить станцию рядом с котельной (возможно, путем пристройки к зданию котельной).

Поскольку в населенном пункте необходима также замена накопительных емкостей для воды, необходимо строительство модуля станции с учетом габаритов новых емкостей (три емкости по 100 м3 каждая).

Конкретный состав технологического процесса определяется на этапе проектирования исходя из состава исходной воды.

Основными элементами системы очистки воды являются:

- Приемный резервуар. Исходная вода из места забора подается в резервуар приема воды, размещенный внутри станции. Из него вода с помощью насосов вода подается на дальнейшую очистку;

- Фильтр осветления. Из приемного резервуара вода поступает в напорный фильтр, которой служит для удаления из очищаемых вод взвесей. В качестве фильтрующего материала в фильтрах может использоваться различного вида загрузка (гидроантрацит и т.д.). Промывка фильтров осуществляется очищенной водой;

- Сорбционный фильтр. После осветления вода поступает на сорбционный фильтр, который служит для удаления различных примесей. В качестве фильтрующей загрузки в фильтрах может применяться активированный уголь. Промывка фильтров осуществляется очищенной водой. После сорбционных фильтров для предотвращения выноса фильтрующего материала устанавливаются барьерные фильтры тонкой очистки;

- Обеззараживание. После фильтрации очищенная вода проходит обеззараживание, которое происходит на ультрафиолетовой установке.

Замена накопительных емкостей для воды.

В существующем здании котельной установлены накопительные емкости, предназначенные для хранения и распределения воды, поступающей от водозабора.

Емкости полностью изношены и находятся в аварийном состоянии, требуют замены.

Предлагается установить новые емкости, расположив их либо на открытом воздухе рядом с новым зданием котельной и станцией водоочистки, либо внутри модуля станции водоочистки.

Общее количество резервуаров – три, по 100 м3 каждый – для хранения запаса исходной воды, а также для питьевой воды, после системы фильтрации. Предлагаемая компоновка обеспечит возможность поочередно выводить из эксплуатации один из резервуаров для проведения периодической очистки.

Для каждого резервуара необходимо предусмотреть тепловую изоляцию, датчики уровня заполнения и контур обогрева для предотвращения замерзания и поддержания минимально-допустимой температуры воды в резервуарах.

Материал (нержавеющая сталь), количество и предлагаемые объемы резервуаров выбраны в качестве исходного варианта, поэтому при проведении проектных работ, опираясь на соответствующее обоснование, может быть выбрано иное техническое решение: объем, количество резервуаров могут быть изменены, материал резервуаров также может быть выбран иным, например, из полимерных материалов.

Строительство нового источника воды.

Существующий источник воды (озеро Глубокое) в ближайшее время может стать непригодным для забора воды по причине происходящего обрушения берегов и возможности впоследствии попадания в озеро морской воды.

Необходимо провести работы по поиску нового источника воды с обустройством водозабора.

В состав работ по поиску работ входят изыскания (инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-экологические), проектирование, а также последующие строительно-монтажные работы.

Предлагается провести изыскания по поиску источника воды, удовлетворяющего требованиям к составу исходной воды, в радиусе 3,5 км от населенного пункта.

Рисунок 4.2.1 – Предполагаемая зона поиска источника воды

На этапе поиска нового источника воды рекомендуется установить в качестве временного решения опреснительную установку для получения питьевой воды из морской, поскольку выход из строя существующего водозабора по причине обрушения берега может произойти незапланированно. Наиболее приемлемым является обратноосмотический тип установки. Обратноосмотическая опреснительная установка работает по принципу обратного осмоса. С помощью давления происходит непрерывное деление морской воды на концентрат и пресную воду (пермеат) без использования химикатов и иных веществ, негативно влияющих на конечных потребителей и узлы системы водоснабжения.

Также в случае, если новый источник воды определить не удастся, опреснительная установка будет выполнять функции основного источника воды.

Насосная станция на новом источнике воды должна покрывать существующие потребности в воде исходя из максимальной производительности не менее 6 м3/ч.

Насосная станция может быть поставлена в модульном исполнении контейнерного типа с установленным технологическим оборудованием, что потребует минимального объема работ на месте.

С. Уэлькаль

Установка частотного регулирования приводов насосов ХВС

Суть оснащения насосов преобразователями частоты – снижение частоты вращения двигателя при работе с частичной нагрузкой. При снижении частоты вращения ниже номинальной происходит снижение всех основных характеристик насоса – производительности, напора и мощности.

Для циркуляционных систем с постоянным расходом воды необходимость регулирования обуславливается дискретностью номинальных характеристик насосов, которые не полностью соответствуют гидравлическим характеристикам систем. При этом за счет регулирования достигается требуемое соответствие, обеспечиваемое поддержанием необходимого перепада давлений на входе в систему или прямого поддержания заданного расхода.

Для систем с переменным гидравлическим сопротивлением элементов, определяющимся работой различных регуляторов, необходимость регулирования насосов обуславливается изменением гидравлических характеристик присоединенной системы и соответствующим изменением расхода перекачиваемой воды. В этом случае задачей регулирования является только поддержание заданного перепада давлений (располагаемого напора) в присоединенной системе.

Наибольший экономический эффект от внедрения частотно-регулируемого привода с точки зрения энергосберегающих мероприятий достигается на квадратичных нагрузках в случае замены дросселирования частотным регулированием.

Установка частотно-регулируемых приводов позволяет обеспечить минимально необходимые напоры в системе, и, кроме того, плавный пуск насосов, что, в свою очередь приводит к продлению ресурса сетей.

Установка ЧРП является хорошо зарекомендовавшим себя энергосберегающим мероприятием, массово применяемым в России и за рубежом. Применяемые технологии являются испытанными, оборудование для ЧРП массово выпускается многими отечественными и иностранными производителями.

Предлагается установить ЧРП на насосах системы холодного водоснабжения, установленные на водозаборе.

В качестве вводимого оборудования рассмотрены ЧРП марки INNOVERT.

Ниже представлены возможные варианты устанавливаемых ЧРП:

| № п/п | Обозначение насоса | Марка насоса | Мощность двигателя, кВт | Модель ЧРП |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насос ХВС | КМ 65-50-160 | 5,5 | INNOVERT ITD752U43B3 (7,5 кВт) |
| 2 | Насос ХВС | КМ 65-50-160 | 5,5 | INNOVERT ITD752U43B3 (7,5 кВт) |

Замена изношенных сетей холодного водоснабжения.

В настоящее время средневзвешенная величина износа сети составляет:

С. Уэлькаль – 70,2%.

На момент проведения актуализации выявлены участки сетей холодного водоснабжения, отработавшие установленный срок службы, или срок службы которых истечет в ближайшее время.

Эксплуатация изношенных сетей приводит к возрастанию потерь воды в системе, а также снижению показателей надежности и безотказности.

Сводная информация о типоразмерах и протяженности подлежащих замене трубопроводов ХВС приведена в таблице 4.2.4.

Таблица 4.2.4 – Сводная информация о типоразмерах и протяженности подлежащих замене трубопроводов ХВС

| Диаметр, мм | Протяженность, м |
| --- | --- |
| 32 | 244,9 |
| 57 | 191 |
| 89 | 503,2 |
| Итого | 939,1 |

Ремонт накопительного приямка привозной воды.

В настоящее время вода от источника привозится в населенный пункт и перекачивается в здание, именуемое «Слесарная мастерская», где имеется приямок для воды. После здания мастерской вода насосами перекачивается на накопительные емкости станции водоочистки и далее поступает на нужды ХВС.

Техническое состояние ограждающих конструкций приямка для воды слесарной мастерской является неудовлетворительным – в теплое время года в приямок поступает грунтовая вода через ограждающие конструкции, объем которой зачастую позволяет не использовать привозную воду. Таким образом, невозможно определить объем воды, подвезенной Предприятием, и объем воды, который использовался из-за попадания грунтовых вод в приемочный приямок.

Для исключения попадания грунтовых вод в приямок рекомендуется провести в отношении него ремонтные работы.

Наладка существующей станции очистки и обеззараживания воды.

В населенном пункте установлена станция водоочистки, которая не функционирует по причине отсутствия необходимых реагентов и не проведения наладки и обслуживания. Необходимо восстановить работоспособность существующих установок для приведения параметров качества воды для хозяйственно-питьевых нужд.

Одним из ключевых элементов, осуществляющих очистку и подготовку воды, является диафрагменный дозировочный насос, дозирующий раствор коагулянта, которым является водный раствор сульфата алюминия с концентрацией коагулянта 1 г/л.

Для поддержания установки в рабочем режиме необходимо приобретение коагулянта (ежегодный объем около 5 000 кг), а также проведение технического обслуживания с последующим его периодическим проведением (ежегодно).

Организация учета добываемой воды.

В населенном пункте отсутствует приборный учет добываемой воды – прибор учета, фиксирующий объемы воды, перекачиваемые из слесарной мастерской в емкости, неисправен, в здании водозабора отсутствует прибор учета воды, перекачиваемой в водовозы.

Предлагается установить на водозаборе прибор учета воды с возможностью передачи данных дистанционно.

В качестве предлагаемого оборудования выбран прибор учета марки Пульсар М.

Оснащение приборами учета ХВС потребителей.

В системе ХВС имеются потребители, не оборудованные приборами учета.

Текущее положение имеет ряд недостатков:

- формирование недостоверных балансов;

- отсутствие данных о фактических потерях.

Также установка ОДПУ необходима согласно законодательству в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Предлагается установить общедомовые приборы учета воды. Поскольку у потребителей зачастую недостаточно средств на установку приборов учета, мероприятие целесообразно реализовать за счет теплоснабжающей организации с последующим возвратом средств за работы от потребителей (рассрочка на установку ОДПУ). Средний адекватный срок рассрочки в настоящее время составляет 5 лет.

ОДПУ необходимо установить на следующих объектах:

| № п/п | Тип потребителя | Местонахождение объекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирный дом | с. Уэлькаль, Вальгиргина, 2 |
| 2 | Многоквартирный дом | с. Уэлькаль, Вальгиргина, 3 |
| 3 | Многоквартирный дом | с. Уэлькаль, Вальгиргина, 7 |
| 4 | Многоквартирный дом | с. Уэлькаль, Набережная, 1 |
| 5 | Многоквартирный дом | с. Уэлькаль, Набережная, 2 |
| 6 | Многоквартирный дом | с. Уэлькаль, Тундровая, 2 |
| 7 | Многоквартирный дом | с. Уэлькаль, Центральная, 8 |
| 8 | Многоквартирный дом | с. Уэлькаль, Центральная, 10 |

С. Рыркайпий

Замена изношенных сетей холодного водоснабжения с. Рыркайпий до уровня износа 18%.

В настоящее время средневзвешенная величина износа сети составляет:

С. Рыркайпий – 23,12%.

На момент выполнения работы выявлены участки сетей холодного водоснабжения, отработавшие установленный срок службы, или срок службы которых истечет в ближайшее время.

Эксплуатация изношенных сетей приводит к возрастанию потерь воды в системе, а также снижению показателей надежности и безотказности.

Сводная информация о типоразмерах и протяженности, подлежащих замене трубопроводов ХВС, приведена в таблице 4.2.4.

Таблица 4.2.4 – Сводная информация о типоразмерах и протяженности подлежащих замене трубопроводов ХВС

| Диаметр, мм | Протяженность, м |
| --- | --- |
| 45 | 168 |
| 57 | 115 |
| Итого | 283 |

Строительство водоочистной установки для питьевой воды.

В настоящее время вода, подаваемая потребителям в виде холодной (ХВС) и / или горячей воды (ГВС), не подвергается какой-либо очистке или подготовке – из водозабора вода поступает непосредственно в распределительные сети.

Исходя из представленных протоколов лабораторных исследований, вода частично не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. В частности, имеются протоколы, содержащие результаты анализа воды в 2020 и 2021 гг. с отклонением и выявлением следующих параметров:

- превышение параметра «Привкус» – привкус металлический;

- превышение параметра «Цветность»;

- отклонение параметра «Запах» – запах гнилостный;

- превышение содержания железа в воде;

- превышение водородного показателя.

Место отбора проб – источник воды.

В 2021 г. обнаружено присутствие ОКБ (общие колиморфные бактерии – бактерии группы кишечных палочек).

Предлагается установить модульную станцию очистки воды для обеспечения жителей населенного пункта питьевой водой в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01.

Ступени очистки и используемые для этого фильтры подбираются проектной группой исходя из состава исходной воды с учетом его изменения по времени года, а также исходя из величины потребности в питьевой воде.

Основные характеристики (требования) для станции очистки воды:

- максимальная суточная производительность – 300 м3 / сутки;

Теоретическая установленная мощность электрооборудования с учетом отопительного оборудования – 20 кВт (годовое потребление электроэнергии 87 600 кВт*ч).

Рекомендуется установить станцию рядом с водозабором.

Основными элементами системы очистки воды являются:

- Приемный резервуар. Исходная вода из места забора подается в резервуар приема воды, размещенный внутри станции. Из него вода с помощью насосов вода подается на дальнейшую очистку;

- Фильтр осветления. Из приемного резервуара вода поступает в напорный фильтр, которой служит для удаления из очищаемых вод взвесей. В качестве фильтрующего материала в фильтрах может использоваться различного вида загрузка (гидроантрацит и т.д.). Промывка фильтров осуществляется очищенной водой;

- Сорбционный фильтр. После осветления вода поступает на сорбционный фильтр, который служит для удаления различных примесей. В качестве фильтрующей загрузки в фильтрах может применяться активированный уголь. Промывка фильтров осуществляется очищенной водой. После сорбционных фильтров для предотвращения выноса фильтрующего материала устанавливаются барьерные фильтры тонкой очистки;

- Обеззараживание. После фильтрации очищенная вода проходит обеззараживание, которое происходит на ультрафиолетовой установке.

Модернизация учета добываемой воды.

На водозаборе имеется приборный учет добываемой воды, которая впоследствии направляется на пгт. Мыс Шмидта (подвозная вода), а также в с. Рыркайпий.

Однако, основным негативным фактором является отсутствие приборного учета воды, подаваемой для нужд ООО «Тепло-Рыркапий», поскольку вода, потребляемая ООО «Тепло-Рыркапий», используется указанной организацией в системе теплоснабжения населенного пункта – является теплоносителем в системе отопления и используется в качестве горячей воды в системе ГВС.

Предлагается установить приборы учета воды в точке водоразбора в пгт. Мыс Шмидта (гараж МУП ЖКХ «Иультинское»), а также на границе подключения сетей к котельной ООО «Тепло-Рыркайпий».

В качестве предлагаемого оборудования выбран прибор учета марки Пульсар М.

Замена накопительной емкости для холодной воды.

В системе ХВС предусмотрено использование накопительной емкости для поддержания необходимого напора и расхода воды в системе.

Существующая емкость объемом 1 000 м3 находится в аварийном состоянии, из-за чего не используется в системе.

Предлагается осуществить замену накопительной емкости объемом 1 000 м3, расположив ее рядом с существующей.

Емкость необходимо оснастить приборами контроля уровня жидкости, а также системой подогрева для исключения замерзания воды.

Перспективные мероприятия, направленные на реализацию системы водоснабжения представлены в таблице 4.2.5.

Таблица 4.2.5 – Перспективные мероприятия, направленные на реализацию системы водоснабжения

| № п/п | Наименование населенного пункта | Предлагаемое мероприятие | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Эгвекинот | Замена изношенных сетей холодного водоснабжения до уровня износа 20 % | 2028 |
| 2 | п. Эгвекинот | Установка частотного регулирования приводов насосов ХВС | 2025 |
| 3 | п. Эгвекинот | Замена накопительной емкости для холодной воды | 2026 |
| 4 | с. Амгуэма | Замена изношенных сетей холодного водоснабжения до уровня износа 3 %, ремонт опор водовода | 2028 |
| 5 | с. Амгуэма | Ремонт и укрепление опор моста водозабора | 2027 |
| 6 | с. Амгуэма | Замена накопительной емкости для холодной воды | 2026 |
| 7 | с. Амгуэма | Замена резервного источника электроснабжения водозабора | 2025 |
| 8 | с. Конергино | Установка частотного регулирования приводов насосов ХВС | 2025 |
| 9 | с. Конергино | Замена изношенных сетей холодного водоснабжения до уровня износа 10 % | 2024 |
| 10 | с. Конергино | Замена накопительных емкостей для воды | 2024 |
| 11 | с. Конергино | Строительство водоочистной установки для питьевой воды | 2024 |
| 12 | с. Конергино | Строительство нового источника воды | 2024 |
| 13 | с. Уэлькаль | Установка частотного регулирования приводов насосов ХВС | 2025 |
| 14 | с. Уэлькаль | Ремонт накопительного приямка привозной воды | 2025 |
| 15 | с. Уэлькаль | Замена изношенных сетей холодного водоснабжения | 2024 |
| 16 | с. Уэлькаль | Наладка существующей станции очистки и обеззараживания воды | 2025 |
| 17 | с. Уэлькаль | Организация учета воды | 2025 |
| 18 | с. Уэлькаль | Оснащение приборами учета ХВС потребителей | 2025 |
| 19 | с. Рыркайпий | Замена накопительной емкости для холодной воды | 2026 |
| 20 | с. Рыркайпий | Модернизация учета добываемой воды | 2025 |
| 21 | с. Рыркайпий | Строительство водоочистной установки для питьевой воды | 2026 |
| 22 | с. Рыркайпий | Замена изношенных сетей холодного водоснабжения с. Рыркайпий до уровня износа 18 % | 2026 |

## 4.3	Программа инвестиционных проектов в водоотведении

Принципами развития централизованной системы водоотведения городского округа Эгвекинот являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения, являются:

- обновление канализационной сети с целью повышения надежности и снижения количества отказов системы;

- обеспечение доступа к услугам водоотведения новых потребителей.

- очистка сточных вод.

В г.о. Эгвекинот отсутствуют какие-либо очистные сооружения в системе водоотведения, что является нарушением законодательства и санитарных норм и правил. Все стоки сбрасываются в выгребные ямы, после чего откачиваются и отвозятся при помощи автомобильного транспорта без какой-либо очистки.

На основе анализа указанных выше проблем формируется перечень основных мероприятий по развитию системы водоотведения.

П. Эгвекинот

Замена изношенных сетей водоотведения.

На момент выполнения работы выявлены участки сетей водоотведения, отработавшие установленный срок службы, или срок службы которых истечет в ближайшее время.

Эксплуатация изношенных сетей приводит к снижению показателей надежности и безотказности.

Сводная информация о типоразмерах и протяженности, подлежащих замене трубопроводов, приведена в таблице 4.3.1.

Таблица 4.3.1 – Сводная информация о типоразмерах и протяженности подлежащих замене трубопроводов

| № п/п | Наименование участка | Диаметр, мм | Протяженность, м | Год прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выпуск ямы №66 | 150 | 85,0 | 2000 |
| 2 | Выпуск ямы №67 | 150 | 184,0 | 2000 |
| 3 | Выпуск ямы №68 | 100 | 82,0 | 2000 |
| 4 | Выпуск ямы №59 | 100 | 16,4 | 2000 |
| 5 | Выпуск ямы №60 | 100 | 193,7 | 2000 |
| 6 | Выпуск ямы №66 | 100 | 151,2 | 2000 |
| 7 | Рынтыргина №6 - яма №55 | 100 | 43,6 | 2000 |
| 8 | Выпуск ямы №56 | 100 | 45,3 | 2000 |
| 9 | Выпуск ямы №57 | 100 | 40,4 | 2000 |
| 10 | Выпуск ямы №49 | 100 | 34,4 | 2000 |
| 11 | Выпуск ямы №48 | 100 | 22,4 | 2000 |
| 12 | Выпуск ямы №32 | 100 | 47,6 | 2000 |
| 13 | Выпуск ямы №38 | 100 | 35,6 | 2000 |
| 14 | Выпуск ямы №40 | 100 | 25,9 | 2000 |
| 15 | Ленина №17 - яма №31 | 100 | 11,0 | 2000 |
| 16 | Выпуск ямы №29 | 100 | 72,5 | 2000 |
| 17 | Прокунина №7 - яма №26 | 100 | 11,8 | 2000 |
| 18 | Прокунина №5А - яма №28 | 100 | 7,8 | 2000 |
| 19 | Прокунина №9 - яма №23 | 100 | 47,3 | 2000 |
| 20 | Выпуск ямы №13 | 100 | 39,9 | 2000 |
| 21 | Выпуск ямы №10 | 100 | 26,1 | 2000 |
| 22 | Попова №1 - яма №12 | 100 | 14,0 | 2000 |
| 23 | Выпуск ямы №6 | 100 | 63,0 | 2000 |
| 24 | Выпуск ямы №7 | 100 | 36,5 | 2000 |
| 25 | Выпуск ямы №8 | 100 | 43,8 | 2000 |
| 26 | Выпуск ямы №16 | 100 | 88,0 | 2000 |
| 27 | Выпуск ямы №17 | 100 | 96,0 | 2000 |
| 28 | Выпуск ямы №19 | 100 | 45,4 | 2000 |
| 29 | Выпуск ямы №20 | 100 | 132,7 | 2000 |
| 30 | Выпуск ямы №21 | 100 | 95,0 | 2000 |
| 31 | Выпуск ямы №22 | 100 | 33,0 | 2000 |
| 32 | Выпуск ямы №1 | 100 | 167,2 | 2000 |
| 33 | Выпуск ямы №2 | 100 | 172,1 | 2000 |
| 34 | Рынтыргина №17 - выпуск ямы №66 | 100 | 6,0 | 2000 |
| 35 | Рынтыргина №3 - выпуск ямы №67 | 100 | 6,0 | 2000 |
| 36 | Рынтыргина №7 - выпуск ямы №69 | 100 | 12,0 | 2000 |
| 37 | Рынтыргина №9 - выпуск ямы №69 | 100 | 6,0 | 2000 |
| 38 | Рынтыргина №11 - выпуск ямы №69 | 100 | 6,0 | 2000 |
| 39 | Рынтыргина №1 - выпуск ямы №68 | 100 | 9,0 | 2000 |
| 40 | Ленина №2 - выпуск ямы №59 | 100 | 3,0 | 2000 |
| 41 | Ленина №4 - выпуск ямы №60 | 100 | 24,0 | 2000 |
| 42 | Советская №20 | 100 | 16,4 | 2000 |
| 43 | Советская №3 - выпускямы №56 | 100 | 8,8 | 2000 |
| 44 | Советская №1 - выпуск ямы №57 | 100 | 1,9 | 2000 |
| 45 | Комсомольская №3 - выпуск ямы №49 | 100 | 6,6 | 2000 |
| 46 | Советская №6 - выпуск ямы №48 | 100 | 2,1 | 2000 |
| 47 | Прокунина №12/1 - выпуск ямы №32 | 100 | 14,3 | 2000 |
| 48 | Комсомольская №2 - выпуск ямы №38 | 100 | 12,5 | 2000 |
| 49 | Прокунина №2 - выпуск ямы №40 | 100 | 5,6 | 2000 |
| 50 | Прокунина №1 - яма №30 | 100 | 14,0 | 2000 |
| 51 | Прокунина №5 -выпуск ямы №29 | 100 | 7,5 | 2000 |
| 52 | Первопроходцев №1 - выпуск ямы №13 | 100 | 4,7 | 2000 |
| 53 | Попова №1А - выпуск ямы №10 | 100 | 8,0 | 2000 |
| 54 | Попова №3 - выпуск ямы №6 | 100 | 9,0 | 2000 |
| 55 | Попова №5 - выпуск ямы №6 | 100 | 17,0 | 2000 |
| 56 | Попова №7 - выпуск ямы №7 | 100 | 8,1 | 2000 |
| 57 | Попова №9 - выпуск ямы №8 | 100 | 4,4 | 2000 |
| 58 | Ленина №21/1 - выпуск ямы №16 | 100 | 19,0 | 2000 |
| 59 | Ленина №21,№21А,№21Б - выпуск ямы №17 | 100 | 24,0 | 2000 |
| 60 | Ленина №20 - выпуск ямы №19 | 100 | 7,9 | 2000 |
| 61 | Набережная №1/1 - выпуск ямы №20 | 100 | 8,5 | 2000 |
| 62 | Набережная №1 - выпуск ямы №21 | 100 | 10,0 | 2000 |
| 63 | Набережная №3 - выпуск ямы №21 | 100 | 10,0 | 2000 |
| 64 | Набережная №5 - выпуск ямы №22 | 100 | 13,5 | 2000 |
| 65 | Гагарина №6 - выпуск ямы №1 | 100 | 7,5 | 2000 |
| 66 | Гагарина №8 - выпуск ямы №1 | 100 | 12,8 | 2000 |
| 67 | Гагарина №10 - выпуск ямы №1 | 100 | 1,5 | 2000 |
| 68 | Гагарина №7 - выпуск ямы №2 | 100 | 12,1 | 2000 |
| 69 | Гагарина №9 - выпуск ямы №2 | 100 | 10,5 | 2000 |
| 70 | Гагарина №11 - выпуск ямы №2 | 100 | 14,2 | 2000 |
| 71 | Ленина №20 (Магазин "Велис") - яма №19 | 100 | 10,1 | 2000 |
| 72 | Портовая №10А(Спорткомплекс) - яма №61 | 100 | 8,3 | 2000 |
| 73 | Портовая №10А(Спорткомплекс) - яма №62 | 100 | 8,7 | 2000 |
| 74 | Ленина №1 (Адм.здание) - яма №58 | 100 | 11,9 | 2000 |
| 75 | Выпуск ямы №54 | 100 | 84,7 | 2000 |
| 76 | Советская №11 (ЦДиНТ) - яма №43 | 100 | 15,9 | 2000 |
| 77 | Комсомольская №11 (Школа)- яма №42 | 100 | 15,6 | 2000 |
| 78 | Ленина №9 (Администрация) - яма №51 | 100 | 4,7 | 2000 |
| 79 | Ленина №9А (РКЦ) - яма №52 | 100 | 13,2 | 2000 |
| 80 | Комсомольская №1 (Складские помещения)- яма №50 | 100 | 11,9 | 2000 |
| 81 | Комсомольская №5 (Маг-н "От и ДО") - ямы №46,№47 | 100 | 26,2 | 2000 |
| 82 | Комсомольская №7 (Маг-н "Меркурий") - яма №45 | 100 | 15,0 | 2000 |
| 83 | Комсомольская №6 (Маг-н "Полюс") - яма №34 | 100 | 9,3 | 2000 |
| 84 | Комсомольская №4 (Суд ИМР) - яма №36 | 100 | 4,3 | 2000 |
| 85 | Ленина №10 (Ростелеком-Почта) - яма №? | 100 | 16,8 | 2000 |
| 86 | Ленина №12 ("ЧТК") - яма №2 | 100 | 7,9 | 2000 |
| 87 | Выпуск ямы №41 | 100 | 126,0 | 2000 |
| 88 | Рынтыргина №1("Аптека") - выпуск ямы №68 | 100 | 9,0 | 2000 |
| 89 | Ленина №1(Профтехучилище) - яма №54 | 100 | 40,1 | 2000 |
| 90 | Рынтыргина №2 (Профтехучилище) | 100 | 11,0 | 2000 |
| 91 | Магазин "Альбатрос №1" - яма №56/1 | 100 | 2,5 | 2000 |
| 92 | Комсомольская №2А (Баня-Архив) - выпуск ямы №41 | 100 | 17,5 | 2000 |
|  | Итого |  | 3045,6 |  |

Предлагается замена трубопроводов на новые, выполненные из труб полиэтиленовых безнапорных с обустройством общей тепловой изоляции из минеральной ваты и внешней защитной оболочкой из полиэтилена.

Строительство канализационных очистных сооружений.

В населенном пункте отсутствуют какие-либо очистные сооружения в системе водоотведения, что является нарушением законодательства и санитарных норм и правил. Все стоки сбрасываются в выгребные ямы, после чего откачиваются и отвозятся при помощи автомобильного транспорта без какой-либо очистки.

Согласно Санитарным правилам и нормам СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3, в населенных пунктах без централизованной системы водоотведения накопление жидких бытовых отходов (далее – ЖБО) должно осуществляться в локальных очистных сооружениях либо в подземных водонепроницаемых сооружениях как отдельных, так и в составе дворовых уборных. Удаление ЖБО должно проводиться хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность по сбору и транспортированию ЖБО, в централизованные системы водоотведения или иные сооружения, предназначенные для приема и (или) очистки ЖБО. Не допускается вывоз ЖБО в места, не предназначенные для приема и (или) очистки ЖБО.

Предлагается рассмотреть техническое решение по строительству локальных очистных сооружений, предназначенных для приема и очистки ЖБО.

Наиболее рациональным и эффективным решением является применение существующих выгребных ям для накопления ЖБО, из которых содержимое автомобильным транспортом направляется в очистное сооружение, в котором осуществляется очистка сточных вод. При этом вода, очищаемая сооружениями, отводится на грунт либо в водоем, а твердый остаток может утилизироваться на обычные полигоны бытовых отходов.

Для внедрения описываемого мероприятия необходимо проведение проектно-изыскательских работ, при которых будет проведен точный расчет мощности, конкретных мест установки сооружений, определена детализация оборудования.

Технология очистки.

Предлагается установить модульное локальное очистное сооружение с применением активного ила, представляющее, как правило горизонтальный резервуар, разделенный на секции (вариант исполнения на рисунке 4.3.1 ниже).

Рисунок 4.3.1 – Внешний вид очистного сооружения

Краткий принцип работы приведен ниже:

- Механическая очистка сточных вод.

Процесс механической очистки предназначен для удаления из сточных вод крупных плавающих отбросов (бумага, песок, остатки пищи, полиэтилен, перо) фракцией более 10 мм; взвешенных и плавающих веществ в первом блоке «Биодевайса».

- Биологическая очистка сточных вод.

Биологическая очистка сточных вод основана на способности активного ила использовать органические и минеральные вещества, содержащиеся в сточных водах, в качестве источника питания и в процессе жизнедеятельности. Активный ил – взвешенная в воде активная биомасса, осуществляющая процесс очистки сточных вод в аэробных сооружениях. Активный ил – сложное сообщество микроорганизмов различных систематических групп и некоторых многоклеточных животных. Активный ил формируется под влиянием химического состава обрабатываемой сточной воды, растворенного в ней кислорода, температуры, pH и окислительно-восстановительного потенциала. По внешнему виду активный ил представляет собой хлопья светло-серого, желтоватого или темно-коричневого цвета, густо заселенные микроорганизмами, заключенными в слизистую массу. Средний размер хлопьев 1-4 мм, но в зависимости от условий в сооружении он может изменяться от долей миллиметра до 30-40 мм. Способность активного ила образовывать хорошо оседающие хлопья - важнейшее его свойство, т.к. эффективность очистки сточных вод в установке в значительной степени зависит от последующего процесса отделения активного ила от очищенной воды. Для правильного обеспечения деятельности установки необходимо оптимальное количество активного ила в зоне нитрификации сооружения.

Если окисление проводится достаточно долго, то после использования исходного органического вещества начинается процесс окисления клеточного вещества бактерий. Биологическим путем обрабатываются, подвергаются полной или частичной деструкции, многие виды органических загрязнений сточных вод. Однако в сточных водах иногда присутствуют и такие вещества, которые при этом практически не окисляются: некоторые углеводороды, сложные эфиры, «жесткие» синтетические поверхностно-активные вещества, красители и др. Процесс биологического окисления состоит из множества ступеней и начинается с расщепления органического вещества, окисления солей аммония (нитрификация) и удаления нитратов в виде азота.

- Разделение активного ила и осветлённой воды.

В процессе очистки сточных вод происходит прирост активного ила. После очистки активный ил отделяется от очищенной воды во вторичных отстойниках. Основная масса активного ила, отстоявшегося во вторичном отстойнике, перекачивается снова в зону нитрификации, а прирост активного ила, называемый избыточным активным илом, затем направляется на дальнейшую обработку. Во вторичном отстойнике залеживание осадка дает гниение и ухудшение режима аэрации по всей системе. Гниющий, возвратный ил расстраивает систему очистки и в результате ее эффект существенно снижается.

- Ацидофикация.

Для проведения процессов ацидофикации (сбраживания) используется первая зона установки. Органическое вещество накапливаемого осадка состоит на 69,03% из органических веществ: углеводов, жиров, белков. При анаэробном сбраживании осадка в первой зоне извлекается дополнительная органика, которая используется для интенсификации процессов удаления азота и фосфора.

- Обеззараживание воды.

Дезинфекция – устранение из воды болезнетворных и иных микроорганизмов и вирусов, из-за наличия которых вода становится непригодной для питья, хозяйственных нужд или промышленных целей, хлорсодержащими таблетками.

В качестве возможного варианта для строительства рассмотрены сооружения производства АО «Тритментз».

В стандартной комплектации установок обеспечиваются процессы биологической очистки, обеззараживания и доочистки стоков, что позволяет применять установки в черте города, в природоохранной, водоохранных зонах без дополнительных затрат на блоки доочистки и обеззараживания.

Учитывая климатические и геологические особенности региона, предлагается установить модульное сооружение наземного типа (в контейнерном блоке) с возможностью подогрева для исключения замерзания содержимого и поддержания процессов очистки на номинальных параметрах.

Исходя из исходных данных, среднесуточный объем сточных вод (ЖБО) составляет 42 м3.

Предлагается установить несколько очистных сооружений производительностью по 40 м3/сут. каждый (5 установок в пгт. Эгвекинот и 1 установка в Эгвекинот-1 (Озерный)).

Ремонт выгребных ям.

Предлагается провести ревизию выгребных ям и их ремонт либо замену существующих выгребных ям на полимерные резервуары.

с. Амгуэма

Замена изношенных сетей водоотведения.

На момент выполнения работы выявлены участки сетей водоотведения, отработавшие установленный срок службы, или срок службы которых истечет в ближайшее время.

Эксплуатация изношенных сетей приводит к снижению показателей надежности и безотказности.

Сводная информация о типоразмерах и протяженности подлежащих замене трубопроводов приведена в таблице 4.3.2.

Таблица 4.3.2 – Сводная информация о типоразмерах и протяженности подлежащих замене трубопроводов

| № п/п | Наименование участка | Диаметр, мм | Протяженность, м | Год прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выпуск Северная №13-Северная №1 (ЖД) | 219 | 128,0 | 2002 |
| 2 | Северная №13 (ЖД) - выпуск | 108 | 7,0 | 2002 |
| 3 | Северная №11 - выпуск | 108 | 7,0 | 2002 |
| 4 | Северная №7 - выпуск | 108 | 11,0 | 2002 |
| 5 | Северная №5 - выпуск | 108 | 12,0 | 2002 |
| 6 | Северная №3 - выпуск | 108 | 12,0 | 2002 |
| 7 | Северная №1 - выпуск | 108 | 12,0 | 2002 |
| 8 | Выпуск Северная №6-Северная №14 (ЖД) | 219 | 132,0 | 2002 |
| 9 | Северная №6 - выпуск | 108 | 3,0 | 2002 |
| 10 | Северная №8 - выпуск | 108 | 8,0 | 2002 |
| 11 | Северная №10 - выпуск | 108 | 14,0 | 2002 |
| 12 | Северная №10/1 - выпуск | 108 | 14,0 | 2002 |
| 13 | Северная №12 - выпуск | 108 | 14,0 | 2002 |
| 14 | Северная №14 - выпуск | 108 | 14,0 | 2002 |
| 15 | Северная №20 (МКД) - яма | 108 | 34,0 | 2000 |
| 16 | Северная №22 (МКД) - яма | 108 | 24,0 | 2000 |
| 17 | Северная №23 (МКД) - яма | 108 | 53,0 | 2000 |
| 18 | Северная №24 (МКД) - яма | 108 | 8,0 | 2000 |
| 19 | Северная №25 (МКД) - яма | 108 | 62,0 | 2000 |
| 20 | Северная №26 (МКД) - яма | 108 | 38,0 | 2000 |
| 21 | Северная №27 (МКД) - яма | 108 | 37,0 | 2000 |
| 22 | Магистральная №25 - яма | 108 | 24,0 | 2000 |
| 23 | Магистральная №27А - яма | 108 | 27,0 | 2000 |
| 24 | Магистральная №32 - яма | 108 | 12,5 | 2000 |
| 25 | Выпуск Магистральная №11-Магистральная №19/1 | 219 | 211,0 | 2002 |
| 26 | Магистральная №11 - выпуск | 108 | 6,5 | 2002 |
| 27 | Магистральная №13 - выпуск | 108 | 6,5 | 2002 |
| 28 | Магистральная №15 - выпуск | 108 | 6,5 | 2002 |
| 29 | Магистральная №17 - выпуск | 108 | 6,5 | 2002 |
| 30 | Магистральная №19 - выпуск | 108 | 6,5 | 2002 |
| 31 | Магистральная №19/1 - выпуск | 108 | 12,5 | 2002 |
| 32 | Выпуск Магистральная №9-Магистральная №3 | 219 | 68,0 | 2002 |
| 33 | Магистральная №9 - выпуск | 108 | 6,5 | 2002 |
| 34 | Магистральная №7 - выпуск | 108 | 6,5 | 2002 |
| 35 | Магистральная №5 - выпуск | 108 | 6,5 | 2002 |
| 36 | Магистральная №3 - выпуск | 108 | 6,5 | 2002 |
| 37 | Выпуск пер.Западный №7-пер.Западный №1 | 219 | 100,0 | 2002 |
| 38 | пер.Западный №7 - выпуск | 108 | 6,0 | 2002 |
| 39 | пер.Западный №5 - выпуск | 108 | 6,0 | 2002 |
| 40 | пер.Западный №3 - выпуск | 108 | 6,0 | 2002 |
| 41 | пер.Западный №1 - выпуск | 108 | 6,0 | 2002 |
| 42 | пер.Западный №11 - яма | 108 | 31,0 | 2002 |
| 43 | пер.Западный №13, пер.Западный №13/1 - яма | 108 | 44,0 | 2002 |
| 44 | Выпуск пер.Западный №2-пер.Западный №16 - пер.Восточный №1-пер.Восточный №15 | 219 | 237,0 | 2002 |
| 45 | пер.Западный №2 - выпуск | 108 | 19,0 | 2002 |
| 46 | пер.Западный №4 - выпуск | 108 | 19,0 | 2002 |
| 47 | пер.Западный №6 - выпуск | 108 | 19,0 | 2002 |
| 48 | пер.Западный №8 - выпуск | 108 | 19,0 | 2002 |
| 49 | пер.Западный №10 - выпуск | 108 | 19,0 | 2002 |
| 50 | пер.Западный №12 - выпуск | 108 | 19,0 | 2002 |
| 51 | пер.Западный №14 - выпуск | 108 | 19,0 | 2002 |
| 52 | пер.Западный №16 - выпуск | 108 | 19,0 | 2002 |
| 53 | пер.Восточный №1 - выпуск | 108 | 11,0 | 2002 |
| 54 | пер.Восточный №3 - выпуск | 108 | 11,0 | 2002 |
| 55 | пер.Восточный №5 - выпуск | 108 | 11,0 | 2002 |
| 56 | пер.Восточный №7 - выпуск | 108 | 16,0 | 2002 |
| 57 | пер.Восточный №9 - выпуск | 108 | 12,0 | 2002 |
| 58 | пер.Восточный №11 - выпуск | 108 | 11,0 | 2002 |
| 59 | пер.Восточный №13 - выпуск | 108 | 11,0 | 2002 |
| 60 | пер.Восточный №15 - выпуск | 108 | 11,0 | 2002 |
| 61 | Выпуск пер.Восточный №2-пер.Восточный №6 | 219 | 49,0 | 2002 |
| 62 | пер.Восточный №2 - выпуск | 108 | 3,0 | 2002 |
| 63 | пер.Восточный №4 - выпуск | 108 | 3,0 | 2002 |
| 64 | пер.Восточный №6 - выпуск | 108 | 4,0 | 2002 |
| 65 | Выпуск пер.Восточный №8-пер.Восточный №14 | 219 | 107,0 | 2002 |
| 66 | пер.Восточный №8 - выпуск | 108 | 4,0 | 2002 |
| 67 | пер.Восточный №10 - выпуск | 108 | 4,0 | 2002 |
| 68 | пер.Восточный №12 - выпуск | 108 | 10,0 | 2002 |
| 69 | пер.Восточный №12/1 - выпуск | 108 | 14,0 | 2002 |
| 70 | пер.Восточный №14 - выпуск | 108 | 10,0 | 2002 |
| 71 | пер.Восточный №14/1 - выпуск | 108 | 14,0 | 2002 |
| 73 | Северная №29 ("Школа-Интернат")-яма | 108 | 116,0 | 2000 |
| 74 | Северная №22А (Администрация) - яма | 108 | 14,0 | 2002 |
| 75 | Северная №14/1 (Клуб) - яма | 108 | 24,0 | 2002 |

Предлагается замена трубопроводов на новые, выполненные из труб полиэтиленовых безнапорных с обустройством общей тепловой изоляции из минеральной ваты и внешней защитной оболочкой из оцинкованной стали.

Рекомендуется провести замену сетей водоотведения одновременно с сетями теплоснабжения, являющимися спутниками трубопроводов водоотведения для исключения замерзания содержимого сетей водоотведения.

Строительство канализационных очистных сооружений.

Предлагается рассмотреть техническое решение по строительству локальных очистных сооружений, предназначенных для приема и очистки ЖБО.

Предлагается установить два очистных сооружения производительностью по 40 м3/сут. каждый.

Ремонт выгребных ям.

Предлагается провести ревизию выгребных ям и их ремонт либо замену существующих выгребных ям на полимерные резервуары.

С. Конергино

Замена изношенных сетей водоотведения

На момент проведения актуализации выявлены участки сетей водоотведения, отработавшие установленный срок службы, или срок службы которых истечет в ближайшее время.

Эксплуатация изношенных сетей приводит к снижению показателей надежности и безотказности.

Сводная информация о типоразмерах и протяженности, подлежащих замене трубопроводов, приведена в таблице 4.3.3.

Таблица 4.3.3 – Сводная информация о типоразмерах и протяженности подлежащих замене трубопроводов

| № п/п | Наименование участка | Диаметр, мм | Протяженность, м | Год прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Октябрьская №1А (МКД) - яма | 108 | 15,0 | 2000 |
| 2 | Октябрьская №4(МКД) - яма | 108 | 75,5 | 2000 |
| 3 | Ленина №5А (МКД) - яма | 108 | 19,0 | 2000 |
| 4 | Ленина №12 (МКД) - яма | 108 | 21,5 | 2000 |
| 5 | Ленина №14 (МКД) - яма | 108 | 58,0 | 2000 |
| 6 | Ленина №1 (Школа) - яма | 108 | 18,2 | 2000 |
| 7 | Ленина №3 (ФАП) - яма | 108 | 33,0 | 2000 |
| 8 | Чукотская №21 - Административное здание-ямы | 108 | 14,0 | 2000 |
| 9 | Чукотская №21 - Административное здание-ямы | 108 | 14,0 | 2000 |
| 10 | Равтытагина №23 (Гараж МУП ЖКХ "Иультинское") - яма | 108 | 4,0 | 2000 |
| 11 | Равтытагина №23/1 (ДЭС МУП ЖКХ "Иультинское") - яма | 108 | 3,0 | 2000 |
|  | Итого |  | 275,2 |  |

Предлагается замена трубопроводов на новые, выполненные из труб полиэтиленовых безнапорных с обустройством общей тепловой изоляции из минеральной ваты и внешней защитной оболочкой из полиэтилена (подземная прокладка) или оцинкованной стали (надземная прокладка) в зависимости от типа прокладки.

Рекомендуется провести замену сетей водоотведения одновременно с сетями теплоснабжения, являющимися спутниками трубопроводов водоотведения для исключения замерзания содержимого сетей водоотведения.

Строительство канализационных очистных сооружений.

Предлагается рассмотреть техническое решение по строительству локальных очистных сооружений, предназначенных для приема и очистки ЖБО.

Предлагается установить очистные сооружения производительностью 40 м3/сут.

Ремонт выгребных ям.

Предлагается провести ревизию выгребных ям и их ремонт либо замену существующих выгребных ям на полимерные резервуары.

С. Уэлькаль

Замена изношенных сетей водоотведения.

На момент выполнения работы выявлены участки сетей водоотведения, отработавшие установленный срок службы, или срок службы которых истечет в ближайшее время.

Эксплуатация изношенных сетей приводит к снижению показателей надежности и безотказности.

Сводная информация о типоразмерах и протяженности подлежащих замене трубопроводов приведена в таблице 4.3.4.

Таблица 4.3.4 – Сводная информация о типоразмерах и протяженности подлежащих замене трубопроводов

| № п/п | Наименование участка | Диаметр, мм | Протяженность, м | Год прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тундровая №1 - яма | 108 | 2,9 | 2000 |
| 2 | Тундровая №2 - яма | 89 | 5,8 | 2000 |
| 3 | Тундровая №2 - яма | 89 | 3,8 | 2000 |
| 4 | Тундровая №3 - яма | 89 | 3,0 | 2000 |
| 5 | Вальгиргина №2 - яма | 108 | 6,0 | 2000 |
| 6 | Вальгиргина №3 - яма | 108 | 6,0 | 2000 |
| 7 | Вальгиргина №19 (ЖД) - яма | 108 | 4,0 | 2000 |
| 8 | Набережная №3 (ЖД) - яма | 108 | 2,0 | 2000 |
| 9 | Центральная №7 (ЖД) - яма | 108 | 4,6 | 2000 |
| 10 | Центральная №8 - МКД | 108 | 5,6 | 2000 |
| 11 | Центральная №8 - МКД | 89 | 3,5 | 2000 |
| 12 | Центральная №8 - МКД | 108 | 5,1 | 2000 |
| 13 | Центральная №8 - МКД | 108 | 5,3 | 2000 |
| 14 | Центральная №8 - МКД | 108 | 5,2 | 2000 |
| 15 | Вальгиргина №11 - МКД | 108 | 7,0 | 2000 |
| 16 | Центральная №1 - Котельная МУП ЖКХ "Иультинское" | 89 | 2,5 | 2000 |
| 17 | Центральная №12 - Магазин-пекарня "Чайка" | 89 | 7,6 | 2000 |
| 18 | Центральная №3 ("Баня") - яма | 108 | 6,5 | 2000 |
| 19 | Центральная №4 (Администрация,Почта,Связь) - яма | 89 | 2,8 | 2000 |
| 20 | Центральная №5 (Магазин "Катюша") - яма | 89 | 2,0 | 2000 |
| 21 | Вальгиргина №6 - Клуб | 89 | 3,7 | 2000 |
| 22 | Тундровая №5 - ФАП | 89 | 2,5 | 2000 |
| 23 | Вальгиргина №1 - Школа | 108 | 4,5 | 2000 |
| 24 | Вальгиргина №1 - Школа | 108 | 3,0 | 2000 |
| 25 | Вальгиргина №1 - Школа | 108 | 3,0 | 2000 |
| 26 | Вальгиргина №12 (ЖД) - яма | 108 | 2,5 | 2006 |
| 27 | Вальгиргина №13 (ЖД) - яма | 108 | 2,5 | 2006 |
| 28 | Вальгиргина №15 (ЖД) - яма | 108 | 2,5 | 2006 |
| 29 | Вальгиргина №16 (ЖД) - яма | 108 | 2,5 | 2006 |
| 30 | Вальгиргина №17 (ЖД) - яма | 108 | 2,5 | 2006 |
| 31 | Центральная №6 (ЖД) - яма | 108 | 2,5 | 2006 |
|  | Итого |  | 122,9 |  |

Предлагается замена трубопроводов на новые, выполненные из труб полиэтиленовых безнапорных с обустройством общей тепловой изоляции из минеральной ваты и внешней защитной оболочкой из полиэтилена.

Рекомендуется провести замену сетей водоотведения одновременно с сетями теплоснабжения, являющимися спутниками трубопроводов водоотведения для исключения замерзания содержимого сетей водоотведения.

Строительство канализационных очистных сооружений.

Предлагается рассмотреть техническое решение по строительству локальных очистных сооружений, предназначенных для приема и очистки ЖБО

Предлагается установить очистные сооружения производительностью 40 куб.м/сут.

Ремонт выгребных ям.

Предлагается провести ревизию выгребных ям и их ремонт либо замену существующих выгребных ям на полимерные резервуары.

С. Рыркайпий

Замена изношенных сетей водоотведения.

На момент проведения актуализации выявлены участки сетей водоотведения, отработавшие установленный срок службы, или срок службы которых истечет в ближайшее время.

Эксплуатация изношенных сетей приводит к снижению показателей надежности и безотказности.

Сводная информация о типоразмерах и протяженности подлежащих замене трубопроводов приведена в таблице 4.3.5.

Таблица 4.3.5 – Сводная информация о типоразмерах и протяженности подлежащих замене трубопроводов

| № п/п | Наименование участка | Диаметр, мм | Протяженность, м | Год прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул.Полярная 1 - выпуск №1 Полярная | 150 | 59 | 2015 |
| 2 | ул.Мира 18 - выпуск №2 Транспортная | 150 | 60 | 1986 |
| 3 | ул.Тевлянто(Школа-Инт) - выпуск №2 Транспортная | 150 | 141 | 1986 |
| 4 | ВЯ - выпуск №2 Транспортная | 150 | 23 | 1986 |
| 5 | ул.Транспортная 17 -выпуск №2 Транспортная | 150 | 24 | 1986 |
| 6 | ул.Транспортная 20(Адм) -выпуск №2 Транспортная | 100 | 42,5 | 1986 |
| 7 | ул.Мира 23 - выпуск №2 Транспортная | 150 | 65 | 1986 |
| 8 | ул.Солнечная 3 - выпуск №4 Строительная | 150 | 36 | 1986 |
| 9 | ул.Транспортная(Маг."Катюша")-выпуск №4 Стр-ная | 150 | 33 | 1986 |
| 10 | ул.Строительная 5/1 - выпуск №4 Строительная | 150 | 27 | 1986 |
| 11 | ул.Строительная 9 - выпуск №4 Строительная | 150 | 56 | 1986 |
| 12 | ул.Строительная 17 - выпуск №4 Строительная | 150 | 73 | 1986 |
| 13 | Выпуск №1 Полярная | 150 | 243,0 | 2005 |
| 14 | Выпуск №3 Мира | 150 | 130,0 | 2005 |
| 15 | ул.Транспортная 22 - выпуск №2 Транспортная | 150 | 70 | 2006 |
|  | Итого |  | 1082,5 |  |

Строительство канализационных очистных сооружений.

Предлагается рассмотреть техническое решение по строительству локальных очистных сооружений, предназначенных для приема и очистки ЖБО.

Предлагается установить очистные сооружения производительностью 80 м3/сут. на каждый выпуск (4 установки).

Ремонт выгребных ям.

Предлагается провести ревизию выгребных ям и их ремонт либо замену существующих выгребных ям на полимерные резервуары.

## 4.4	Программа инвестиционных проектов системы электроснабжения

С. Конергино

Замена резервных источников электроснабжения.

В населенном пункте применяется резервирование электроснабжения особо значимых объектов, поддерживающих непрерывную поставку энергоресурсов – на объектах установлены резервные источники электроснабжения (РИСЭ).

В настоящее время на объектах водозабора и котельной требуется замена РИСЭ для обеспечения безаварийной и непрерывной работы объектов. Дата ввода в эксплуатацию РИСЭ 2003-2010 гг. информация о годах выпуска отсутствует. Резервные источники морально и физически устарели, генераторы требуют замены, в отношении двигателей проведено несколько капитальных ремонтов.

Предлагается осуществить замену дизельных генераторов (ДГ) на аналогичные по установленной мощности и модели.

Характеристики заменяемых ДГ

| № п/п | Объект | Модель ДГ | Установленная мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная | АД 100С-Т400-РМ2 | 100 |
| 2 | Водозабор | АД 30С-Т400-РПМ1 | 30 |

Замена воздушных линий электропередач, ремонт опор.

Описание мероприятия: в настоящее время воздушные линии электропередач общей протяженностью 4 км выполнены неизолированным проводом АС, средний уровень износа воздушных ЛЭП составляет 79%. Предлагается заменить такие воздушные линии на линии СИП.

Указанная мера позволит сократить риск возникновения аварийных ситуаций, а также сократить потери электроэнергии при передаче.

В таблице ниже представлена информация об участках ЛЭП, которые рекомендуется заменить.

| № п/п | Наименование участка | Марка провода | Протяженность, м | Год прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фидер-1 | 4*АС-70 | 1238 | 2002 |
| 2 | Фидер-2 | 4*АС-70 | 1762 | 2004 |
| 3 | Фидер-3 | 4*АС-50 | 1187 | 2000 |
| 4 | Фидер-7 «ГСМ» | 4*АС-50 | 186 | 2000 |
| 5 | Фидер-7 «ТЗП» | 4*АС-50 | 627 | 2005 |
|  | Итого |  | 5000 |  |

Сводная информация о типоразмерах и протяженности подлежащих замене участков ЛЭП приведена в таблице ниже.

| Марка провода | Протяженность, м |
| --- | --- |
| 4*АС-70 | 3000 |
| 4*АС-50 | 2000 |
| Итого | 5000 |

Также необходимо провести ремонт (замену) опор воздушных линий электропередач, состояние которых является неудовлетворительным (опоры отклонены от вертикального положения).

Необходима замена опор в количестве 4 шт. (опоры № 5, 6, 13, 14).

Модернизация системы учета электроэнергии

Система учета электроэнергии в настоящее время полностью выполняет свою задачу в части контроля объема вырабатываемой и отпускаемой в сеть электроэнергии.

Однако, учитывая территориальную удаленность населенного пункта от центрального пункта предприятия (пгт. Эгвекинот), рекомендуется провести модернизацию системы для возможности постоянного мониторинга.

Модернизация заключается в интеграции системы учета в автоматизированную информационно-измерительную систему учета электроэнергии (АИИС КУЭ).

Задача системы состоит в точном измерении количества произведенной и переданной энергии с учетом заданных параметров и тарифов, а также в автоматическом приведении технологических данных в удобную для анализа форму.

При этом система способна передавать данные от приборов учета до шкафа АИИСКУЭ и рабочего места диспетчера в населенном пункте, в том числе без действующего интернет-сигнала при помощи радиоканалов.

Система представляет собой совокупность контрольно-измерительной аппаратуры, сетей передачи данных, серверов и программного обеспечения. Схематическая структура системы включает 4 уровня:

- на нижнем уровне первичные измерительные приборы (счетчики) измеряют количество электроэнергии в точках учета;

- на втором уровне находятся устройства сбора и подготовки данных (УСПД) — специализированные измерительные системы или многофункциональные программируемые преобразователи со встроенным ПО энергоучета. УСПД осуществляют круглосуточный сбор измерительных данных с территориально распределенных счетчиков, накопление, обработку и передачу этих данных на верхние уровни;

- третий уровень – персональный компьютер или сервер центра сбора и обработки данных (ЦСОД) с различных УСПД, который осуществляет итоговую обработку информации и преобразование в форму, удобную для анализа и управления;

- высший уровень системы производит сбор информации с узлов третьего уровня, дополнительную структуризацию, архивирование данных, формирование документов.

Рисунок 4.4.1 – Общий вид системы

Предлагается внедрить систему в ДЭС населенного пункта на точках подключения генераторов и на основных узлах в распределительном устройстве.

Строительство ветряной электростанции.

В населенном пункте для выработки электроэнергии используется дорогостоящее дизельное топливо. Снизить потребление топлива позволит установка ветряной электростанции (ВЭС) – установок, приводимых в действие ветром, генерирующих электрическую энергию. Система ВЭС может подключаться к общей сети населенного пункта, тем самым снижая нагрузку генераторов. Система включает в себя инвертор для преобразования постоянного напряжения в переменное, а также стабилизатор и аккумуляторы для поддержания параметров качества энергии на должном уровне.

Исходные условия для мероприятия: ветер более 2 м/с, а также возможность отключения установки при скорости ветра более 15 м/с.

Теоретический ветроэнергетический потенциал оценивается произведением плотности воздуха (1,225 кг/куб. м) и среднего куба скорости ветра.

Средний куб скорости ветра равен 1,9 * (Vср)3.

В таблице и на рисунке ниже приведены данные о средней скорости ветра в населенном пункте и ветроэнергетическом потенциале (Руд).

Источником информации является сервис POWER Data Access Viewer v1.1.1 (https://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer/).

Значения скорости ветра и ветрового потенциала

| Месяц | Vср, м/с | Руд, Вт/кв.м |
| --- | --- | --- |
| Январь | 8,45 | 705,92 |
| Февраль | 8,58 | 739,52 |
| Март | 7,39 | 472,19 |
| Апрель | 7,16 | 429,82 |
| Май | 5,29 | 172,81 |
| Июнь | 4,61 | 114,33 |
| Июль | 5,15 | 160,18 |
| Август | 5,19 | 163,94 |
| Сентябрь | 5,54 | 198,72 |
| Октябрь | 7,32 | 458,53 |
| Ноябрь | 8,21 | 647,46 |
| Декабрь | 9,22 | 918,21 |

Рисунок 4.4.2 – Зависимость ветрового потенциала от времени года

Исходя из графика выше, сделан вывод о наибольшей эффективности работы ВЭС в зимне-весенний период (октябрь-февраль).

В качестве установки ВЭС рекомендуются блоки установленной мощностью 200 кВт в арктическом исполнении. График зависимости мощности генератора от скорости ветра представлен на рисунке ниже.

Рисунок 4.4.31 – Зависимость мощности генератора ВЭС от скорости ветра

На основании средних скоростей ветра и мощности генератора получены данные о возможной выработке электроэнергии одним агрегатом ВЭС (таблица ниже).

Выработка электроэнергии одним генератором

|  | Vср, м/с | Вырабатываемая электроэнергия, кВт*ч |
| --- | --- | --- |
| Январь | 85,92 | 63 920,78 |
| Февраль | 87,73 | 58 952,41 |
| Март | 71,37 | 53 096,31 |
| Апрель | 68,24 | 49 130,35 |
| Май | 42,49 | 31 610,76 |
| Июнь | 33,15 | 23 871,06 |
| Июль | 40,68 | 30 262,81 |
| Август | 41,22 | 30 671,28 |
| Сентябрь | 45,95 | 33 081,41 |
| Октябрь | 70,38 | 52 361,07 |
| Ноябрь | 82,62 | 59 487,06 |
| Декабрь | 96,54 | 71 824,69 |
| ИТОГО |  | 558 269,99 |

Для установки выбраны генераторы в количестве 3 шт.

На рисунке ниже приведены графики выработки электроэнергии за 2022 г. и возможного покрытия нагрузки ВЭС.

Рисунок 4.4.4 – Сравнение полного потребления электроэнергии и выработки ВЭС

ВЭС способна покрыть всю годовую электрическую нагрузку.

С. Уэлькаль

Замена резервного источника электроснабжения котельной.

В населенном пункте применяется резервирование электроснабжения особо значимых объектов, поддерживающих непрерывную поставку энергоресурсов – на объектах установлены резервные источники электроснабжения (РИСЭ).

В настоящее время на котельной требуется замена РИСЭ для обеспечения безаварийной и непрерывной работы объектов. РИСЭ морально и физически устарел, генератор требует замены, в отношении двигателей проведено несколько капитальных ремонтов.

Предлагается осуществить замену дизельных генераторов (ДГ) на аналогичные по установленной мощности и модели.

Характеристики заменяемых ДГ

| Объект | Модель ДГ | Установленная мощность, кВт |
| --- | --- | --- |
| Котельная | АД 100C-Т400-1РМ2 | 100 |

### Замена линий электропередач.

Описание мероприятия: в настоящее время воздушные линии электропередач общей протяженностью 2,177 км выполнены неизолированным проводом АС, средний уровень износа воздушных ЛЭП составляет 72%. Предлагается заменить воздушные линии на линии, выполненные самонесущими изолированными проводами (СИП).

Также рекомендуется заменить кабельные линии электропередач, поскольку текущий износ линий составляет 87%.

Указанная мера позволит сократить риск возникновения аварийных ситуаций, а также сократить потери электроэнергии при передаче.

В таблице ниже представлена информация об участках ЛЭП, которые рекомендуется заменить.

| № п/п | Наименование участка | Тип ЛЭП | Марка | Протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фидер-1 Поселок (ДЭС-ВЛ-0,4 кВ) | КЛ | ААБл-3*70+1*50 | 0,075 |
| 2 | Фидер-1 (ВЛ-0,4 кВ) | ВЛ | 4*АС-50 | 1,215 |
| 3 | Фидер-1 (отпайка от ВЛ0,4 кВ на ГСМ) | КЛ | ААБл-3*50+1*25 | 0,86 |
| 4 | Фидер-3 Центральный (ДЭС-ВЛ-0,4 кВ) | КЛ | ААБл-3*70+1*50 | 0,64 |
| 5 | Фидер-3 Центральный (ВЛ-0,4 кВ) | ВЛ | 4*АС-70 | 0,962 |
| 6 | Фидер "Котельная" | КЛ | ААБл-3*70+1*50 | 1,35 |
| 7 | Котельная-Водоочистная | КЛ | АВРГ-3*25+1*10 | 0,2 |
| 8 | Фидер-4 ж/д 12 кв | КЛ | ААБл-3*50-1*35 | 0,84 |
| 9 | Фидер-4А ж/д 12 кв | КЛ | ААБл-3*50-1*35 | 0,87 |
| 10 | Детский сад | КЛ | ААБл-3*50+1*35 | 0,68 |
| 11 | Школа кабель №1 | КЛ | ВВБ-3*95+1*50 | 1,12 |
| 12 | Школа кабель №2 | КЛ | ВВБ-3*95+1*50 | 1,12 |
| 13 | Фидер-10 Водозабор | КЛ | АВБ-3*95+1*35 | 0,06 |
| 14 | Фидер-10 Водозабор | КЛ | АСБ-3*95 | 2 |
| 15 | Фидер-10 Водозабор | КЛ | АСБ-3*35+1*10 | 0,6 |

Сводная информация о типоразмерах и протяженности подлежащих замене участков ЛЭП приведена в таблице ниже.

| Марка | Протяженность, км |
| --- | --- |
| ВВБ-3*95+1*50 | 2,24 |
| ААБл-3*70+1*50 | 2,065 |
| АСБ-3*95 | 2 |
| ААБл-3*50-1*35 | 1,71 |
| 4*АС-50 | 1,215 |
| 4*АС-70 | 0,962 |
| ААБл-3*50+1*25 | 0,86 |
| ААБл-3*50+1*35 | 0,68 |
| АСБ-3*35+1*10 | 0,6 |
| АВРГ-3*25+1*10 | 0,2 |
| АВБ-3*95+1*35 | 0,06 |
| Итого | 12,592 |

| Тип ЛЭП | Протяженность, км |
| --- | --- |
| ВЛ | 2,177 |
| КЛ | 10,415 |
| Итого | 12,592 |

Модернизация системы учета электроэнергии.

Предлагается внедрить систему в ДЭС населенного пункта на точках подключения генераторов и на основных узлах в распределительном устройстве.

Организация приборного учета дизельного топлива на ДЭС.

В настоящее время отсутствует приборный учет дизельного топлива, поступающего от накопительной емкости на дизельные генераторы.

Предлагается организовать на подающем топливо трубопроводе приборный учет, что позволит проводить достоверный расчет удельного показателя расхода топлива на выработку электроэнергии, а также исключить возможные неучтенные потребления топлива.

В качестве возможных вариантов рассмотрены расходомеры с ультразвуковыми преобразователями расхода:

А также приборы учета с овальными шестернями:

Оба варианта приборов учета широко применяются в системах, применяющих дизельное топливо, и способны выполнять свои основные функции.

Ремонт здания ДЭС.

Исходя из представленных отчетных данных, зафиксированы дефекты строительной части здания ДЭС, которые свидетельствуют о нарушении несущей способности здания и влекут риск возникновения аварийной ситуации. Состояние здания оценивается как аварийное. Для поддержания технического состояния здания на надлежащем уровне, а также продления возможного срока службы предлагается провести капитальный ремонт здания.

Ремонт здания ТП

Для поддержания технического состояния зданий на надлежащем уровне, а также продления возможного срока службы предлагается провести капитальный ремонт здания.

Строительство ветряной электростанции

В качестве ВЭС рекомендована установка суммарной мощностью 660 кВт в арктическом исполнении.

ВЭС способна покрыть всю суммарную электрическую нагрузку.

С. Рыркайпий

Замена резервного источника электроснабжения водозабора

В населенном пункте применяется резервирование электроснабжения особо значимых объектов, поддерживающих непрерывную поставку энергоресурсов – на объектах установлены резервные источники электроснабжения (РИСЭ).

В настоящее время на водозаборе требуется замена РИСЭ для обеспечения безаварийной и непрерывной работы объектов. РИСЭ морально и физически устарел, генератор требует замены, в отношении двигателей проведено несколько капитальных ремонтов.

Предлагается осуществить замену дизельных генераторов (ДГ) на аналогичные по установленной мощности и модели.

Характеристики заменяемых ДГ:

| Объект | Модель ДГ | Установленная мощность, кВт |
| --- | --- | --- |
| Котельная | АД 100С-Т400-РМ2 | 100 |

Замена линий электропередач.

В настоящее время имеются воздушные линии электропередач общей протяженностью, выполненные неизолированным проводом АС, средний уровень износа воздушных ЛЭП, выполненных неизолированным проводом, составляет 100%. Предлагается заменить такие воздушные линии на линии, выполненные самонесущими изолированными проводами (СИП).

Также рекомендуется заменить изношенные кабельные линии электропередач. Указанная мера позволит сократить риск возникновения аварийных ситуаций.

Сводная информация о типоразмерах и протяженности подлежащих замене участков ЛЭП приведена в таблице ниже.

| Марка ЛЭП | Протяженность, м |
| --- | --- |
| Мыс Шмидта | 24335 |
| ВЛ | 5175 |
| 0,4 | 860 |
| 4*АС-50 | 860 |
| 6 | 4315 |
| 3*АС-50 | 15 |
| 3*АС-70 | 4300 |
| КЛ | 19160 |
| 0,4 | 4280 |
| ААБ-4*50 | 200 |
| АВВГ-4*50 | 240 |
| АВВГ-4*95 | 400 |
| АПБА-4*120 | 250 |
| АСБ-4*120 | 220 |
| АСБ-4*50 | 200 |
| АСБ-4*70 | 1250 |
| АСБ-4*95 | 100 |
| ВВГ-4*150 | 80 |
| ВВГ-4*50 | 150 |
| КГХЛ-4*120 | 50 |
| КГХЛ-4*35 | 250 |
| КГХЛ-4*50 | 280 |
| КРПТ-4*50 | 110 |
| КРПТ-4*70 | 500 |
| 6 | 14880 |
| ААБ-3*70 | 1630 |
| ААБ-3*95 | 790 |
| ААБл-3*95 | 1570 |
| АПВП-3*95 | 800 |
| АСБ-3*120 | 960 |
| АСБ-3*35 | 160 |
| АСБ-3*50 | 1680 |
| АСБ-3*70 | 2300 |
| АСБ-3*95 | 2930 |
| АСБЛу-3*70 | 420 |
| АСК-3*95 | 1140 |
| АСКЛу-3*95 | 500 |
| Рыркайпий | 6984 |
| ВЛ | 3140 |
| 0,4 | 120 |
| 4АС-50 | 120 |
| 6 | 3020 |
| 3*АС-70 | 3020 |
| КЛ | 3844 |
| 0,4 | 640 |
| АВВГ-4*120 | 640 |
| 6 | 3204 |
| АСБ-3*70 | 3204 |
| Общий итог | 31319 |

Модернизация системы учета электроэнергии.

Предлагается внедрить систему в ДЭС населенного пункта на точках подключения генераторов и на основных узлах в распределительном устройстве.

Строительство ветряной электростанции

В качестве ВЭС рекомендована установка суммарной мощностью 660 кВт в арктическом исполнении.

ВЭС способна покрыть всю суммарную электрическую нагрузку.

## 4.5	Программа инвестиционных проектов системы обращения с ТКО

На настоящий момент системы сбора ТКО и КГМ на территории г.о. Эгвекинот работают во всех населенных пунктах.

Рекомендованном вариантом предусмотрено:

- системы обезвреживания ртутьсодержащих отходов, что снизит уничтожение/захоронение данных отходов;

- термическое обезвреживание отходов позволит обеспечить снижение отходов, поступающих на захоронение на 30%;

- создание системы раздельного сбора мусора;

- спецтехника для мойки контейнеров.

# Глава 5	ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

## 5.1	Объемы и источники финансирования инвестиционных мероприятий в Теплоснабжении

В таблице 5.1.1 приведены основные мероприятия для реализации на источниках тепловой энергии.

Таблица 5.1.1 – Мероприятия для реализации на источниках тепловой энергии

| № п/п | Наименование населенного пункта | Предлагаемое мероприятие | Краткое описание мероприятия | Возможный источник финансирования | Прогнозная оценка инвестиций, тыс.руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ИТОГО | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | п. Эгвекинот | Переход на собственный источник теплоснабжения | Для пгт Эгвекинот предлагается установить рядом с существующей котельной новую котельную, осуществив к ней переподключение потребителей. С учетом необходимого резервирования и запаса установленной мощности возможна установка котельной общей установленной мощностью 25 Гкал/ч. | Федеральный бюджет | 247 000 |  |  | 150000 | 97 000 |
| 2 | п. Эгвекинот | Замена накопительной емкости для подпиточной воды | В системе теплоснабжения используется подпитка теплоносителем источником которой является, в т. ч., накопительная емкость, расположенная рядом со станцией смешения. | Федеральный бюджет | 7 600 |  | 7 600 |  |  |
|  |  |  | Техническое состояние емкости аварийное, необходимо провести замену на новую емкость. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Предлагается установить новую емкость объемом 50 куб. м, расположив ее рядом с существующей емкостью. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | п. Эгвекинот (Озерный) | Переход на собственный источник теплоснабжения | Для Эгвекинот-1 (Озерный) предлагается установить новую котельную модульного типа, осуществив к ней переподключение потребителей от ГРЭС. С учетом необходимого резервирования и запаса установленной мощности возможна установка котельной общей установленной мощностью 2,5 МВт. | Федеральный бюджет | 32 700 |  |  | 32 700 |  |
| 4 | п. Эгвекинот (Озерный) | Обустройство склада угля Эгвекинот-1 (Озерный) | Дополнительно к модульной котельной необходимо обустроить крытый склад угля (место разгрузки угля). | Федеральный бюджет | 7 600 |  | 7 600 |  |  |
| 5 | с. Амгуэма | Модернизация источника теплоснабжения (строительство новой котельной) | Предлагается установить рядом с существующей котельной новую котельную модульного типа мощностью 9,3 МВт с использованием как новых электрокотлов, так и существующих, осуществив к ней переподключение потребителей. Подробнее информация приведена в Главе 7. | Федеральный бюджет | 89000 |  | 89000 |  |  |
| 6 | с. Амгуэма | Установка балансировочных клапанов на вводных трубопроводах перед потребителями | Провести гидравлический расчет и определить параметры оптимальных расходов теплоносителя для каждого потребителя. Установить балансировочные клапаны для повышения эффективности работы системы теплоснабжения и поддержания ее параметров в номинальных значениях. | Федеральный бюджет | 7700 |  | 6900 | 800 |  |
| 7 | с. Амгуэма | Замена резервных источников электроснабжения котельной | Предлагается осуществить замену дизельных генераторов (ДГ) на аналогичные по установленной мощности и модели | Федеральный бюджет | 4800 |  | 4800 |  |  |
| 8 | с. Амгуэма | Оснащение потребителей приборами учета тепловой энергии (общедомовыми приборами на МКД) до степени оснащения 100 % | Оснащение потребителей приборами учета тепловой энергии (общедомовыми приборами на МКД) до степени оснащения 100 % | Федеральный бюджет | 10800 |  | 10800 |  |  |
| 9 | с. Уэлькаль | Ремонт здания котельной | Для поддержания технического состояния зданий на надлежащем уровне, а также продления возможного срока службы предлагается провести капитальный ремонт здания. | Федеральный бюджет | 67000 |  |  | 67000 |  |
| 10 | с. Уэлькаль | Организация водоподготовки теплоносителя | Установить ВПУ для увеличения ресурса трубопроводов и оборудования котельной | Федеральный бюджет | 1300 |  |  | 1300 |  |
| 11 | с. Уэлькаль | Организация учета тепловой энергии в котельной | Предлагается установить систему учета тепловой энергии, фиксирующую информацию о выработке с каждого котла и по котельной в целом. | Федеральный бюджет | 1600 |  | 1600 |  |  |
| 12 | с. Уэлькаль | Организация приборного учета угля на котельной | Предлагается установить систему учета в виде конвейерных весов непрерывного действия. | Федеральный бюджет | 2800 |  | 2800 |  |  |
| 13 | с. Уэлькаль | Строительство крытого склада угля | Построить крытый склад для исключения намокание топлива из-за осадков, отвердевания, а также снижения теплотворной способности | Федеральный бюджет | 16000 |  | 16000 |  |  |
| 14 | с. Уэлькаль | Оснащение потребителей приборами учета тепловой энергии (общедомовыми приборами на МКД) до степени оснащения 100 % | Оснащение потребителей приборами учета тепловой энергии (общедомовыми приборами на МКД) до степени оснащения 100 % | Федеральный бюджет | 10800 |  | 10800 |  |  |
| 15 | с. Уэлькаль | Установка балансировочных клапанов на вводных трубопроводах перед потребителями | Провести гидравлический расчет и определить параметры оптимальных расходов теплоносителя для каждого потребителя. Установить балансировочные клапаны для повышения эффективности работы системы теплоснабжения и поддержания ее параметров в номинальных значениях. | Федеральный бюджет | 3500 |  |  | 3500 |  |
| 16 | с. Конергино | Установка балансировочных клапанов на вводных трубопроводах перед потребителями | Провести гидравлический расчет и определить параметры оптимальных расходов теплоносителя для каждого потребителя. Установить балансировочные клапаны для повышения эффективности работы системы теплоснабжения и поддержания ее параметров в номинальных значениях. | Федеральный бюджет | 2900 |  |  | 2900 |  |
| 17 | с. Конергино | Модернизация источника теплоснабжения (строительство новой котельной) | Предлагается установить рядом с существующей котельной новую котельную модульного типа мощностью 2,5 МВт, осуществив к ней переподключение потребителей. Подробнее информация приведена в Главе 7. | Федеральный бюджет | 32700 |  | 32700 |  |  |
| 18 | с. Конергино | Строительство крытого склада угля | Построить крытый склад для исключения намокание топлива из-за осадков, отвердевания, а также снижения теплотворной способности | Федеральный бюджет | 7600 |  | 7600 |  |  |
| 19 | с. Конергино | Оснащение потребителей приборами учета тепловой энергии (общедомовыми приборами на МКД) до степени оснащения 100 % | Оснащение потребителей приборами учета тепловой энергии (общедомовыми приборами на МКД) до степени оснащения 100% | Федеральный бюджет | 10800 |  | 10800 |  |  |
| 20 | п. Мыс Шмидта | Расселение поселка | Прекращение работы системы теплоснабжения ввиду расселения поселка. | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 21 | с. Рыркайпий | Модернизация источника теплоснабжения (строительство новой котельной) | Предлагается установить рядом с существующей котельной новую котельную модульного типа мощностью 5 МВт, осуществив к ней переподключение потребителей. Подробнее информация приведена в Главе 7. | Средства инвестора | 80000 |  | 80000 |  |  |
| 22 | с. Рыркайпий | Оснащение потребителей приборами учета тепловой энергии (общедомовыми приборами на МКД) до степени оснащения 100 % | Оснащение потребителей приборами учета тепловой энергии (общедомовыми приборами на МКД) до степени оснащения 100 % | Средства инвестора | 10800 |  | 10800 |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 655 000 |  | 299 800 | 258 200 | 97 000 |

Ориентировочные затраты на замену тепловых сетей, выработавших ресурс приведены в таблице 5.1.2

Таблица 5.1.2 – Ориентировочные затраты на замену тепловых сетей, выработавших ресурс

| № п/п | Наименование населенного пункта | Предлагаемое мероприятие | Возможный источник финансирования | Прогнозная оценка инвестиций, тыс.руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ИТОГО | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | п. Эгвекинот | Замена изношенных сетей теплоснабжения до уровня износа 13% | Федеральный бюджет | 520000 |  | 170000 | 170000 | 100000 | 80000 |
| 2 | с. Амгуэма | Замена изношенных сетей теплоснабжения до уровня износа 3% | Федеральный бюджет | 340000 |  | 18000 | 297000 |  | 25000 |
| 3 | с. Амгуэма | Замена изношенных сетей горячего водоснабжения до уровня износа 3% | Федеральный бюджет | 143000 |  | 8000 | 125000 |  | 10000 |
| 4 | с. Уэлькаль | Замена изношенных сетей теплоснабжения до уровня износа 16% | Федеральный бюджет | 62600 |  | 62600 |  |  |  |
| 5 | с. Конергино | Замена сетей теплоснабжения до уровня износа 10% | Федеральный бюджет | 47800 |  | 47800 |  |  |  |
| 6 | с. Рыркайпий | Замена сетей теплоснабжения до уровня износа 10% | Средства инвестора | 15246,22 |  |  |  |  | 15246,22 |
|  | ИТОГО |  |  | 1128646 | 0 | 306400 | 592000 | 100000 | 130246 |

Суммарные капитальные вложения в систему теплоснабжения г.о. Эгвекинот составляют 1783,646 млн руб.

## 5.2	Объемы и источники финансирования инвестиционных мероприятий в Водоснабжении

Перспективные мероприятия, направленные на реализацию системы водоснабжения представлены в таблице 5.2.1.

Таблица 5.2.1 – Мероприятия на реализацию системы водоснабжения

| № п/п | Наименование населенного пункта | Предлагаемое мероприятие | Год реализации | Прогнозная оценка инвестиций, тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ИТОГО | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | п. Эгвекинот | Замена изношенных сетей холодного водоснабжения до уровня износа 20 % | 2028 | 823 000 |  | 90 000,00 | 723 000,00 | 10 000,00 |  |
| 2 | п. Эгвекинот | Установка частотного регулирования приводов насосов ХВС | 2025 | 6 500 |  | 6 500,00 | 0 | 0 |  |
| 3 | п. Эгвекинот | Замена накопительной емкости для холодной воды | 2026 | 31 000 |  | 30 000,00 | 1 000,00 | 0 |  |
| 4 | с. Амгуэма | Замена изношенных сетей холодного водоснабжения до уровня износа 3 %, ремонт опор водовода | 2028 | 219 000 |  | 28 000,00 | 185 000,00 | 0 | 6 000,00 |
| 5 | с. Амгуэма | Ремонт и укрепление опор моста водозабора | 2027 | 68 000 |  | 15 000,00 | 53 000,00 |  |  |
| 6 | с. Амгуэма | Замена накопительной емкости для холодной воды | 2026 | 25 000 |  | 24 000,00 | 1 000,00 |  |  |
| 7 | с. Амгуэма | Замена резервного источника электроснабжения водозабора | 2025 | 1 600 |  | 1 600,00 | 0 |  |  |
| 8 | с. Конергино | Установка частотного регулирования приводов насосов ХВС | 2025 | 680 |  |  | 680 |  |  |
| 9 | с. Конергино | Замена изношенных сетей холодного водоснабжения до уровня износа 10 % | 2024 | 19 200 |  | 19 200,00 |  |  |  |
| 10 | с. Конергино | Замена накопительных емкостей для воды | 2024 | 25 700 |  | 25 700,00 |  |  |  |
| 11 | с. Конергино | Строительство водоочистной установки для питьевой воды | 2024 | 10 700 |  | 10 700,00 |  |  |  |
| 12 | с. Конергино | Строительство нового источника воды | 2024 | 266 600 |  | 266 600,00 |  |  |  |
| 13 | с. Уэлькаль | Установка частотного регулирования приводов насосов ХВС | 2025 | 800 |  |  | 800 |  |  |
| 14 | с. Уэлькаль | Ремонт накопительного приямка привозной воды | 2025 | 20 600 |  | 20 600,00 |  |  |  |
| 15 | с. Уэлькаль | Замена изношенных сетей холодного водоснабжения до уровня износа 35 % | 2024 | 24 200 |  | 24 200,00 |  |  |  |
| 16 | с. Уэлькаль | Наладка существующей станции очистки и обеззараживания воды | 2025 | 900 |  | 900 |  |  |  |
| 17 | с. Уэлькаль | Организация учета воды | 2025 | 550 |  |  | 550 |  |  |
| 18 | с. Уэлькаль | Оснащение приборами учета ХВС потребителей | 2025 | 3 200 |  | 3 200,00 |  |  |  |
| 19 | с. Рыркайпий | Замена накопительной емкости для холодной воды | 2026 | 35 000 |  |  |  | 35 000,00 |  |
| 20 | с. Рыркайпий | Модернизация учета добываемой воды | 2025 | 1 200 |  |  | 1 200,00 |  |  |
| 21 | с. Рыркайпий | Строительство водоочистной установки для питьевой воды | 2026 | 39 000 |  |  |  | 39 000,00 |  |
| 22 | с. Рыркайпий | Замена изношенных сетей холодного водоснабжения с. Рыркайпий до уровня износа 18 % | 2026 | 8 500 |  |  |  | 8 500,00 |  |

Суммарные капитальные вложения в систему водоснабжения г.о. Эгвекинот составляют 1630,93 млн. руб.

В качестве основного источника инвестиций предполагаются средства бюджетов муниципального, регионального и федерального уровней.

## 5.3	Объемы и источники финансирования инвестиционных мероприятий в Водоотведении

В таблице 4.2.1 представлены мероприятия по развитию и реконструкции системы производственно-бытовой канализации ГО Эгвекинот.

Таблица 4.2.1 – Мероприятия по развитию и реконструкции системы производственно-бытовой канализации ГО Эгвекинот

| № п/п | Наименование населенного пункта | Предлагаемое мероприятие | Прогнозная оценка инвестиций, тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ИТОГО | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | п. Эгвекинот | Замена изношенных сетей водоотведения до уровня износа 2% | 17 000 |  |  |  | 17 000,00 |
| 2 | п. Эгвекинот | Строительство канализационных очистных сооружений | 20 500 |  |  |  | 20 500,00 |
| 3 | п. Эгвекинот | Ревизия ремонт либо замена выгребных ям | 2700 |  |  |  | 2700 |
| 4 | с. Амгуэма | Замена изношенных сетей водоотведения до уровня износа 1 % | 28 000 |  |  |  | 28 000,00 |
| 5 | с. Амгуэма | Строительство канализационных очистных сооружений | 7 300 |  |  |  | 7 300,00 |
| 6 | с. Амгуэма | Ревизия ремонт либо замена выгребных ям | 1250 |  |  |  | 1250 |
| 7 | с. Конергино | Замена изношенных сетей водоотведения до уровня износа 1 % | 2 000 |  | 2 000,00 |  |  |
| 8 | с. Конергино | Строительство канализационных очистных сооружений | 3 600 |  | 3 600,00 |  |  |
| 9 | с. Конергино | Ревизия ремонт либо замена выгребных ям | 550 |  |  |  | 550 |
| 10 | с. Уэлькаль | Замена изношенных сетей водоотведения до уровня износа 20 % | 1 200 |  | 1 200,00 |  |  |
| 11 | с. Уэлькаль | Строительство канализационных очистных сооружений | 3 600 |  | 3 600,00 |  |  |
| 12 | с. Уэлькаль | Ревизия ремонт либо замена выгребных ям | 1400 |  |  |  | 1400 |
| 13 | с. Рыркайпий | Замена изношенных сетей водоотведения до уровня износа 15 % | 11 605 |  |  |  | 11 605,00 |
| 14 | с. Рыркайпий | Строительство канализационных очистных сооружений | 23 210 |  |  |  | 23 210,00 |
| 15 | с. Рыркайпий | Ревизия ремонт либо замена выгребных ям | 200 |  |  |  | 200 |

Суммарные капитальные вложения в систему водоотведения г.о. Эгвекинот составляют 123,565 млн. руб. В качестве основного источника инвестиций предполагаются средства бюджетов муниципального, регионального и федерального уровней.

## 5.4.	Объемы и источники финансирования инвестиционных мероприятий в Электроснабжении

В таблице 5.4.1 представлены мероприятия по развитию и реконструкции системы электроснабжения ГО Эгвекинот.

Таблица 5.4.1 – Мероприятия по развитию и реконструкции системы электроснабжения ГО Эгвекинот

| № п/п | Наименование населенного пункта | Предлагаемое мероприятие | Год реализации | Прогнозная оценка инвестиций, тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ИТОГО | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | с. Конергино | Замена линий электропередач до уровня износа 39 %, и 0 % ремонт опор | 2024 | 19700 |  | 19 700,00 |  |  |  |  |  |
| 2 | с. Конергино | Замена резервных источников электроснабжения котельной и водозабора | 2024 | 3100 |  | 3 100,00 |  |  |  |  |  |
| 3 | с. Конергино | Модернизация системы учета электроэнергии (внедрение АИИС КУЭ) | 2025 | 3200 |  |  | 3200 |  |  |  |  |
| 4 | с. Конергино | Строительство ветряной электростанции | 2024 | 108000 |  | 108000 |  |  |  |  |  |
| 5 | с. Уэлькаль | Замена линий электропередач до уровня износа 0 % | 2025 | 45900 |  |  | 45900 |  |  |  |  |
| 6 | с. Уэлькаль | Замена резервных источников электроснабжения | 2026 | 2500 |  |  |  | 2500 |  |  |  |
| 7 | с. Уэлькаль | Ремонт здания ДЭС | 2025 | 28600 |  |  | 28600 |  |  |  |  |
| 8 | с. Уэлькаль | Ремонт здания ТП | 2025 | 2800 |  |  | 2800 |  |  |  |  |
| 9 | с. Уэлькаль | Организация приборного учета дизельного топлива на ДЭС | 2025 | 700 |  |  | 700 |  |  |  |  |
| 10 | с. Уэлькаль | Модернизация системы учета электроэнергии (внедрение АИИС КУЭ) | 2026 | 4400 |  |  |  | 4400 |  |  |  |
| 11 | с. Уэлькаль | Строительство ветряной электростанции | 2027 | 64000 |  |  |  |  | 64000 |  |  |
| 12 | с. Рыркайпий | Замена резервного источника электроснабжения водозабора | 2025 | 2600 |  |  | 2600 |  |  |  |  |
| 13 | с. Рыркайпий | Замена линий электропередач до уровня износа 30 %, замена изношенных опор | 2027 | 202000 |  |  |  |  | 202000 |  |  |
| 14 | с. Рыркайпий | Модернизация системы учета электроэнергии (внедрение АИИС КЭУ) | 2026 | 6200 |  |  |  | 6200 |  |  |  |
| 15 | с. Рыркайпий | Строительство ветряной электростанции | 2028 | 302000 |  |  |  |  |  | 302000 |  |
| 16 | с. Ванкарем | Организационные мероприятия по снижению коммерческих потерь (воровства) | 2026 | 25000 |  |  |  | 25000 |  |  |  |
| 17 | с. Ванкарем | Замена линий электропередач до уровня износа 32% | 2026 | 70000 |  |  |  | 70000 |  |  |  |
| 19 | с. Ванкарем | Капитальный ремонт здания ДЭС | 2026 | 60000 |  |  |  | 60000 |  |  |  |
| 20 | с. Ванкарем | Замена резервного источника электроснабжения ДЭС | 2025 | 2600 |  |  | 2600 |  |  |  |  |
| 21 | с. Ванкарем | Модернизация системы учета электроэнергии (внедрение АИИС КУЭ) | 2026 | 3800 |  |  |  | 3800 |  |  |  |
| 22 | с. Ванкарем | Строительство ветряной электростанции | 2028 | 80000 |  |  |  |  |  | 80000 |  |
| 23 | с. Нутэпельмен | Определение источника сверхнормативного расхода дизельного топлива | 2026 | 900 |  |  |  | 900 |  |  |  |
| 24 | с. Нутэпельмен | Замена линий электропередач до уровня износа 38% | 2025 | 16000 |  |  | 16000 |  |  |  |  |
| 25 | с. Нутэпельмен | Реконструкция ЛЭП «Береговая» | 2026 | 20000 |  |  |  | 20000 |  |  |  |
| 26 | с. Нутэпельмен | Замена резервного источника электроснабжения ДЭС | 2025 | 1400 |  |  | 1400 |  |  |  |  |
| 27 | с. Нутэпельмен | Модернизация системы учета электроэнергии (внедрение АИИС КЭУ) | 2026 | 3800 |  |  |  | 3800 |  |  |  |
| 28 | с. Нутэпельмен | Строительство ветряной электростанции | 2029 | 81000 |  |  |  |  |  |  | 81000 |

Суммарные капитальные вложения в систему электроснабжения г.о. Эгвекинот составляют 1160,2 млн. руб.

В качестве основного источника инвестиций предполагаются средства бюджетов муниципального, регионального и федерального уровней.

## 5.5	Объемы и источники финансирования инвестиционных мероприятий в системе обращения с ТБО

Капитальные вложения в разработку и реализацию варианта развития схемы санитарной очистки территории г.о. Эгвекинот представлены в таблице 5.5.1.

Таблица 5.5.1 – Капитальные вложения в варианты развития системы санитарной очистки территории г.о. Эгвекинот

| Вариант | Мероприяти | Инвестиции, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Вариант 1 | Строительство мобильного участка переработки ртутьсодержащих отходов (МУПРО) | 10 000 |
|  | Спецтехника ТГ-100 для мойки контейнеров | 4 500 |
|  | Итого Вариант 1 | 14 500 |
| Вариант 2 | Строительство газогенераторной электростанции ГГЭС-200 | 13 000 |
|  | Строительство мобильного участка переработки ртутьсодержащих отходов (МУПРО) | 10 000 |
|  | Спецтехника ТГ-100 для мойки контейнеров | 4 500 |
|  | Итого Вариант 2 | 27 500 |

## 5.6	Величина тарифов и доступность программы для населения

Величина прогнозных тарифов на коммунальные услуги представлена в разделе 5.7.

Таблица 5.6.1 – Целевые показатели, характеризующие доступность коммунальных услуг для населения с. Амгуэма

|  | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | чел. | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 431 |
| ИПЦ |  | 1,031 | 1,055 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| Ср/душевой доход | тыс. руб. /чел/мес | 113,1 | 119,3 | 124,1 | 129,0 | 134,2 | 139,5 | 145,0 | 150,8 | 156,7 | 162,9 | 169,4 | 176,1 | 183,1 | 190,4 | 198,1 | 206,0 | 214,2 |
| По тарифу для населения |
| Расходы населения на ресурсы ЖКХ | тыс. руб. /мес/чел. | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,7 |
| Доля доходов на ресурсы ЖКХ | % | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| Годовые расходы населения на ресурсы ЖКХ | тыс. руб./год | 8 266,0 | 8 787,6 | 9 357,2 | 9 735,7 | 10 123,7 | 10 527,8 | 10 948,7 | 9 578,1 | 9 974,6 | 10 379,5 | 10 801,6 | 11 241,6 | 11 700,2 | 12 178,3 | 12 676,8 | 13 257,9 | 13 919,5 |
| Тепловая энергия | тыс. руб./год | 2 250,6 | 2 512,5 | 2 852,3 | 2 994,9 | 3 144,6 | 3 301,9 | 3 467,0 | 3 640,3 | 3 822,3 | 4 013,4 | 4 214,1 | 4 424,8 | 4 646,1 | 4 878,4 | 5 122,3 | 5 378,4 | 5 647,3 |
| Водоснабжение | тыс. руб./год | 584,9 | 644,3 | 676,1 | 709,5 | 742,8 | 777,6 | 814,0 | 850,3 | 890,0 | 925,6 | 962,6 | 1 001,2 | 1 041,2 | 1 082,8 | 1 126,2 | 1 171,2 | 1 218,1 |
| Водоотведение | тыс. руб./год | 254,1 | 282,6 | 303,1 | 322,1 | 337,2 | 353,0 | 369,6 | 386,1 | 404,2 | 420,4 | 437,2 | 454,7 | 472,9 | 491,9 | 511,6 | 532,1 | 553,4 |
| Электроснабжение | тыс. руб./год | 1 645,7 | 1 711,5 | 1 780,0 | 1 851,2 | 1 925,2 | 2 002,2 | 2 082,3 | 1 564,5 | 1 627,0 | 1 692,1 | 1 759,8 | 1 830,2 | 1 903,4 | 1 979,6 | 2 058,7 | 2 202,4 | 2 290,5 |
| ТБО | тыс. руб./год | 3 530,7 | 3 636,6 | 3 745,7 | 3 858,1 | 3 973,8 | 4 093,1 | 4 215,8 | 3 137,0 | 3 231,1 | 3 328,0 | 3 427,8 | 3 530,7 | 3 636,6 | 3 745,7 | 3 858,1 | 3 973,8 | 4 210,2 |
| Полный тариф |
| Расходы населения на ресурсы ЖКХ | тыс. руб. /мес/чел. | 14,0 | 15,8 | 25,0 | 29,8 | 32,3 | 33,9 | 35,1 | 49,3 | 51,1 | 53,1 | 55,2 | 57,5 | 60,0 | 62,6 | 65,3 | 68,5 | 69,8 |
| Доля доходов на ресурсы ЖКХ | % | 12% | 13% | 20% | 23% | 24% | 24% | 24% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% |
| Годовые расходы населения на ресурсы ЖКХ | тыс. руб./год | 97 572,9 | 110 011,0 | 174 325,2 | 207 320,0 | 224 726,4 | 235 703,2 | 244 555,1 | 247 825,6 | 257 158,2 | 267 196,5 | 277 720,4 | 289 295,4 | 301 485,4 | 314 865,8 | 328 432,6 | 344 339,8 | 361 172,5 |
| Тепловая энергия | тыс. руб./год | 73 233,6 | 64 583,5 | 107 536,4 | 133 866,1 | 140 878,3 | 147 123,9 | 150 837,8 | 154 811,7 | 158 935,0 | 163 249,1 | 167 732,1 | 172 414,8 | 177 281,4 | 182 363,5 | 187 652,1 | 192 948,5 | 198 681,7 |
| Водоснабжение | тыс. руб./год | 8 945,0 | 12 091,6 | 27 164,7 | 31 397,0 | 35 885,9 | 38 664,2 | 40 400,8 | 43 454,0 | 46 686,4 | 50 407,2 | 54 341,7 | 58 967,6 | 63 900,0 | 69 648,8 | 75 830,2 | 83 031,6 | 90 854,7 |
| Водоотведение | тыс. руб./год | 16 374,9 | 18 535,7 | 22 215,9 | 23 989,9 | 29 211,1 | 30 453,8 | 33 117,5 | 34 414,8 | 35 817,2 | 37 224,2 | 38 711,1 | 40 334,5 | 42 057,6 | 43 913,5 | 45 290,1 | 47 481,1 | 49 845,0 |
| Электроснабжение | тыс. руб./год | 11 609,5 | 11 163,5 | 13 662,4 | 14 208,9 | 14 777,2 | 15 368,3 | 15 983,1 | 12 008,2 | 12 488,6 | 12 988,1 | 13 507,6 | 14 047,9 | 14 609,9 | 15 194,2 | 15 802,0 | 16 904,8 | 17 581,0 |
| ТБО | тыс. руб./год | 3 530,7 | 3 636,6 | 3 745,7 | 3 858,1 | 3 973,8 | 4 093,1 | 4 215,8 | 3 137,0 | 3 231,1 | 3 328,0 | 3 427,8 | 3 530,7 | 3 636,6 | 3 745,7 | 3 858,1 | 3 973,8 | 4 210,2 |

Таблица 5.6.2 – Целевые показатели, характеризующие доступность коммунальных услуг для населения с. Конергино

|  | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | чел. | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 331 |
| ИПЦ |  | 1,03 | 1,06 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| Ср/душевой доход | тыс. руб. /чел/мес | 113,1 | 119,3 | 124,1 | 129,0 | 134,2 | 139,5 | 145,0 | 150,8 | 156,7 | 162,9 | 169,4 | 176,1 | 183,1 | 190,4 | 198,1 | 206,0 | 214,2 |
| По тарифу для населения |
| Расходы населения на ресурсы ЖКХ | тыс. руб. /мес/чел. | 1,3 | 3,9 | 4,1 | 4,3 | 4,4 | 4,6 | 4,8 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,8 | 3,9 | 4,1 | 4,2 | 4,4 | 4,6 | 4,7 |
| Доля доходов на ресурсы ЖКХ | % | 1% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
| Годовые расходы населения на ресурсы ЖКХ | тыс. руб./год | 4 092,4 | 12 722,8 | 13 251,0 | 13 785,2 | 14 318,3 | 14 873,5 | 15 450,4 | 12 978,6 | 13 475,0 | 13 992,3 | 14 529,7 | 15 087,8 | 15 667,6 | 16 269,9 | 16 895,6 | 17 894,4 | 18 660,8 |
| Тепловая энергия | тыс. руб./год | 996,6 | 1 160,0 | 1 233,1 | 1 298,5 | 1 350,5 | 1 404,6 | 1 460,9 | 1 519,4 | 1 580,3 | 1 643,6 | 1 709,5 | 1 778,0 | 1 849,2 | 1 923,3 | 2 000,4 | 2 080,6 | 2 163,9 |
| Водоснабжение | тыс. руб./год | 213,7 | 244,3 | 259,3 | 272,2 | 281,1 | 291,4 | 302,0 | 313,0 | 324,3 | 337,3 | 350,9 | 364,9 | 379,5 | 394,7 | 410,6 | 427,0 | 444,1 |
| Водоотведение | тыс. руб./год | 86,8 | 96,5 | 102,6 | 107,7 | 111,2 | 115,2 | 119,4 | 123,8 | 128,3 | 133,4 | 138,8 | 144,3 | 150,1 | 156,1 | 162,4 | 168,9 | 175,6 |
| Электроснабжение | тыс. руб./год | 1 354,4 | 9 737,9 | 10 127,5 | 10 532,6 | 10 953,9 | 11 392,0 | 11 847,7 | 8 901,3 | 9 257,4 | 9 627,6 | 10 012,8 | 10 413,3 | 10 829,8 | 11 263,0 | 11 713,5 | 12 530,9 | 13 032,2 |
| ТБО | тыс. руб./год | 1 440,8 | 1 484,0 | 1 528,6 | 1 574,4 | 1 621,6 | 1 670,3 | 1 720,4 | 2 121,1 | 2 184,8 | 2 250,3 | 2 317,8 | 2 387,4 | 2 459,0 | 2 532,8 | 2 608,7 | 2 687,0 | 2 845,0 |
| Полный тариф |
| Расходы населения на ресурсы ЖКХ | тыс. руб. /мес/чел. | 23,6 | 32,8 | 37,7 | 45,6 | 46,1 | 47,2 | 48,0 | 41,0 | 41,9 | 43,0 | 44,0 | 45,2 | 46,3 | 47,5 | 48,8 | 50,0 | 50,0 |
| Доля доходов на ресурсы ЖКХ | % | 21% | 27% | 30% | 35% | 34% | 34% | 33% | 27% | 27% | 26% | 26% | 26% | 25% | 25% | 25% | 24% | 23% |
| Годовые расходы населения на ресурсы ЖКХ | тыс. руб./год | 76 109,7 | 105 801,5 | 121 633,1 | 147 244,2 | 148 863,3 | 152 324,3 | 154 827,6 | 158 537,4 | 162 060,2 | 166 229,2 | 170 148,4 | 174 600,8 | 179 017,3 | 183 700,3 | 188 450,8 | 193 326,0 | 198 755,6 |
| Тепловая энергия | тыс. руб./год | 49 387,3 | 62 367,2 | 69 174,9 | 67 049,1 | 69 265,4 | 71 445,1 | 73 351,6 | 75 334,9 | 77 476,8 | 79 890,1 | 82 095,9 | 84 603,9 | 87 091,0 | 89 640,5 | 92 233,0 | 94 757,2 | 97 672,8 |
| Водоснабжение | тыс. руб./год | 11 705,8 | 16 103,9 | 19 347,0 | 36 418,1 | 34 318,7 | 34 643,1 | 33 938,3 | 34 252,2 | 34 594,4 | 35 038,6 | 35 480,9 | 35 967,3 | 36 462,6 | 36 967,0 | 37 508,8 | 38 035,6 | 38 634,1 |
| Водоотведение | тыс. руб./год | 9569,16 | 10583,57 | 12207,78 | 22691,58 | 23139,59 | 23671,52 | 24220,77 | 24803,31 | 25426,42 | 26139,26 | 26887,62 | 27695,22 | 28554,96 | 29475,27 | 30460,85 | 31512,72 | 32655,94 |
| Электроснабжение | тыс. руб./год | 13 488,9 | 15 262,8 | 19 374,9 | 19 511,0 | 20 518,0 | 20 894,3 | 21 596,6 | 22 025,9 | 22 377,8 | 22 910,9 | 23 366,1 | 23 947,0 | 24 449,8 | 25 084,9 | 25 639,4 | 26 333,4 | 26 947,8 |
| ТБО | тыс. руб./год | 1 440,8 | 1 484,0 | 1 528,6 | 1 574,4 | 1 621,6 | 1 670,3 | 1 720,4 | 2 121,1 | 2 184,8 | 2 250,3 | 2 317,8 | 2 387,4 | 2 459,0 | 2 532,8 | 2 608,7 | 2 687,0 | 2 845,0 |

Таблица 5.6.3 – Целевые показатели, характеризующие доступность коммунальных услуг для населения с. Уэлькаль

|  | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | чел. | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 331 |
| ИПЦ |  | 1,03 | 1,06 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| Ср/душевой доход | тыс. руб. /чел/мес | 113,10 | 119,32 | 124,08 | 129,03 | 134,17 | 139,51 | 145,04 | 150,77 | 156,73 | 162,93 | 169,39 | 176,11 | 183,12 | 190,43 | 198,05 | 205,98 | 214,22 |
| По тарифу для населения |
| Расходы населения на ресурсы ЖКХ | тыс. руб. /мес/чел. | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,8 |
| Доля доходов на ресурсы ЖКХ | % | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| Годовые расходы населения на ресурсы ЖКХ | тыс. руб./год | 3 576,8 | 4 028,3 | 4 137,8 | 4 313,0 | 4 461,9 | 4 601,9 | 4 746,1 | 5 214,3 | 5 376,9 | 5 573,0 | 5 776,3 | 5 987,2 | 6 205,8 | 6 432,7 | 6 667,9 | 6 911,9 | 7 232,9 |
| Тепловая энергия | тыс. руб./год | 815,0 | 1 138,1 | 1 209,8 | 1 273,9 | 1 325,0 | 1 378,1 | 1 433,3 | 1 490,7 | 1 550,4 | 1 612,6 | 1 677,2 | 1 744,4 | 1 814,3 | 1 887,0 | 1 962,6 | 2 041,2 | 2 123,0 |
| Водоснабжение | тыс. руб./год | 404,9 | 381,0 | 390,7 | 407,4 | 419,8 | 430,7 | 441,7 | 456,2 | 467,7 | 486,5 | 506,0 | 526,2 | 547,3 | 569,3 | 592,1 | 615,8 | 640,5 |
| Водоотведение | тыс. руб./год | 68,8 | 76,4 | 80,2 | 83,3 | 85,5 | 87,7 | 89,9 | 92,9 | 95,2 | 99,0 | 103,0 | 107,1 | 111,4 | 115,9 | 120,5 | 125,4 | 130,4 |
| Электроснабжение | тыс. руб./год | 1 023,0 | 1 129,7 | 1 114,8 | 1 166,0 | 1 207,7 | 1 238,8 | 1 270,5 | 1 312,0 | 1 345,1 | 1 398,9 | 1 454,9 | 1 513,1 | 1 573,6 | 1 636,6 | 1 702,0 | 1 770,1 | 1 840,9 |
| ТБО | тыс. руб./год | 1 265,1 | 1 303,1 | 1 342,2 | 1 382,5 | 1 423,9 | 1 466,6 | 1 510,6 | 1 862,5 | 1 918,4 | 1 976,0 | 2 035,2 | 2 096,3 | 2 159,2 | 2 224,0 | 2 290,7 | 2 359,4 | 2 498,1 |
| Полный тариф |
| Расходы населения на ресурсы ЖКХ | тыс. руб. /мес/чел. | 20,5 | 26,9 | 30,9 | 36,2 | 36,4 | 37,2 | 37,9 | 32,5 | 33,1 | 34,0 | 34,9 | 36,0 | 36,9 | 38,0 | 39,1 | 40,5 | 40,2 |
| Доля доходов на ресурсы ЖКХ | % | 18% | 23% | 25% | 28% | 27% | 27% | 26% | 22% | 21% | 21% | 21% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 19% |
| Годовые расходы населения на ресурсы ЖКХ | тыс. руб./год | 66 104,7 | 86 856,7 | 99 828,9 | 116 745,1 | 117 566,8 | 119 944,3 | 122 198,3 | 125 645,7 | 127 890,8 | 131 391,5 | 134 884,9 | 139 164,4 | 142 616,0 | 146 825,4 | 151 119,2 | 156 327,4 | 159 616,1 |
| Тепловая энергия | тыс. руб./год | 44 788,5 | 60 499,7 | 68 411,8 | 75 672,8 | 74 530,6 | 76 427,6 | 78 310,4 | 80 595,9 | 82 360,0 | 84 566,9 | 86 773,3 | 89 454,1 | 91 563,0 | 94 102,9 | 96 705,5 | 99 842,8 | 101 393,3 |
| Водоснабжение | тыс. руб./год | 12 975,8 | 12 108,2 | 13 409,0 | 14 916,3 | 15 879,6 | 15 868,9 | 15 781,5 | 15 917,5 | 15 875,8 | 16 213,8 | 16 553,3 | 17 029,0 | 17 285,1 | 17 672,2 | 18 067,4 | 18 617,3 | 18 798,2 |
| Водоотведение | тыс. руб./год | 4258,06 | 4629,84 | 4868,33 | 11502,24 | 11589,62 | 11691,43 | 11798,23 | 11961,73 | 12060,04 | 12277,14 | 12499,96 | 12737,94 | 12970,93 | 13218,97 | 13472,95 | 13745,60 | 13993,20 |
| Электроснабжение | тыс. руб./год | 7 006,4 | 8 315,9 | 11 797,6 | 13 271,3 | 14 143,0 | 14 489,7 | 14 797,4 | 15 308,0 | 15 676,6 | 16 357,7 | 17 023,1 | 17 847,0 | 18 637,8 | 19 607,4 | 20 582,7 | 21 762,3 | 22 933,2 |
| ТБО | тыс. руб./год | 1 265,1 | 1 303,1 | 1 342,2 | 1 382,5 | 1 423,9 | 1 466,6 | 1 510,6 | 1 862,5 | 1 918,4 | 1 976,0 | 2 035,2 | 2 096,3 | 2 159,2 | 2 224,0 | 2 290,7 | 2 359,4 | 2 498,1 |

Таблица 5.6.4 – Целевые показатели, характеризующие доступность коммунальных услуг для населения с. Ванкарем

|  | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | чел. | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 183 | 183 |
| ИПЦ |  | 1,03 | 1,06 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| Ср/душевой доход | тыс. руб. /чел/мес | 113,10 | 119,32 | 124,08 | 129,03 | 134,17 | 139,51 | 145,04 | 150,77 | 156,73 | 162,93 | 169,39 | 176,11 | 183,12 | 190,43 | 198,05 | 205,98 | 214,22 |
| По тарифу для населения |
| Расходы населения на ресурсы ЖКХ | тыс. руб. /мес/чел. | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 2,1 |
| Доля доходов на ресурсы ЖКХ | % | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| Годовые расходы населения на ресурсы ЖКХ | тыс. руб./год | 2 280,9 | 2 502,3 | 2 605,4 | 2 703,7 | 2 805,8 | 2 921,6 | 3 130,9 | 3 249,0 | 3 382,6 | 3 510,3 | 3 642,9 | 3 780,5 | 3 923,4 | 4 071,8 | 4 225,8 | 4 427,2 | 4 594,7 |
| Печное топливо | тыс. руб./год | 467,0 | 491,6 | 511,2 | 531,7 | 552,9 | 575,1 | 644,9 | 670,7 | 697,5 | 725,4 | 754,4 | 784,6 | 816,0 | 848,6 | 882,6 | 938,4 | 975,9 |
| Водоснабжение | тыс. руб./год | 64,7 | 71,8 | 75,1 | 78,1 | 81,2 | 85,0 | 88,4 | 91,9 | 96,2 | 100,0 | 104,0 | 108,2 | 112,5 | 117,0 | 121,7 | 126,5 | 131,6 |
| Водоотведение | тыс. руб./год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроснабжение | тыс. руб./год | 1 191,9 | 1 364,9 | 1 427,8 | 1 485,0 | 1 544,4 | 1 615,5 | 1 680,1 | 1 747,3 | 1 827,7 | 1 900,8 | 1 976,8 | 2 055,9 | 2 138,1 | 2 223,7 | 2 312,6 | 2 405,1 | 2 501,3 |
| ТБО | тыс. руб./год | 557,3 | 574,0 | 591,2 | 609,0 | 627,3 | 646,1 | 717,6 | 739,1 | 761,3 | 784,1 | 807,6 | 831,9 | 856,8 | 882,5 | 909,0 | 957,2 | 985,9 |
| Полный тариф |
| Расходы населения на ресурсы ЖКХ | тыс. руб. /мес/чел. | 14,6 | 19,0 | 27,2 | 32,5 | 32,8 | 33,7 | 32,0 | 32,9 | 33,9 | 34,9 | 35,9 | 37,2 | 38,4 | 39,9 | 41,4 | 42,3 | 39,7 |
| Доля доходов на ресурсы ЖКХ | % | 13% | 16% | 22% | 25% | 24% | 24% | 22% | 22% | 22% | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% | 19% |
| Годовые расходы населения на ресурсы ЖКХ | тыс. руб./год | 29 002,6 | 37 881,3 | 54 177,5 | 64 779,9 | 65 288,7 | 67 058,5 | 68 754,1 | 70 700,2 | 72 713,7 | 74 930,1 | 77 177,0 | 79 875,1 | 82 554,7 | 85 750,2 | 88 964,0 | 92 816,2 | 87 224,0 |
| Печное топливо | тыс. руб./год | 700,5 | 737,3 | 766,8 | 797,5 | 829,4 | 862,6 | 967,3 | 1 006,0 | 1 046,3 | 1 088,1 | 1 131,6 | 1 176,9 | 1 224,0 | 1 272,9 | 1 323,9 | 1 407,6 | 1 463,9 |
| Водоснабжение | тыс. руб./год | 10 601,3 | 11 681,2 | 13 592,5 | 18 550,2 | 21 173,1 | 21 516,2 | 21 859,7 | 22 220,1 | 22 610,1 | 22 931,5 | 23 332,9 | 23 755,5 | 24 190,6 | 24 645,8 | 25 117,4 | 25 612,1 | 26 040,2 |
| Водоотведение | тыс. руб./год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроснабжение | тыс. руб./год | 17 143,5 | 24 888,7 | 39 227,0 | 44 823,2 | 42 659,0 | 44 033,7 | 45 209,5 | 46 735,0 | 48 296,1 | 50 126,3 | 51 904,8 | 54 110,8 | 56 283,4 | 58 949,0 | 61 613,8 | 64 839,3 | 58 734,0 |
| ТБО | тыс. руб./год | 557,3 | 574,0 | 591,2 | 609,0 | 627,3 | 646,1 | 717,6 | 739,1 | 761,3 | 784,1 | 807,6 | 831,9 | 856,8 | 882,5 | 909,0 | 957,2 | 985,9 |

Таблица 5.6.5 – Целевые показатели, характеризующие доступность коммунальных услуг для населения п. Мыс Шмидта и с. Рыркайпий

|  | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | чел. | 666 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 575 |
| ИПЦ |  | 1,031 | 1,055 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| Ср/душевой доход | тыс. руб. /чел/мес | 113,10 | 119,32 | 124,08 | 129,03 | 134,17 | 139,51 | 145,04 | 150,77 | 156,73 | 162,93 | 169,39 | 176,11 | 183,12 | 190,43 | 198,05 | 205,98 | 214,22 |
| По тарифу для населения |
| Расходы населения на ресурсы ЖКХ | тыс. руб. /мес/чел. | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,5 |
| Доля доходов на ресурсы ЖКХ | % | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| Годовые расходы населения на ресурсы ЖКХ | тыс. руб./год | 9 300,2 | 9 709,4 | 9 994,2 | 10 533,0 | 11 020,7 | 11 461,5 | 11 934,4 | 12 124,9 | 12 615,3 | 13 099,9 | 13 603,2 | 14 126,1 | 14 669,2 | 15 233,4 | 15 819,5 | 16 428,3 | 17 129,8 |
| Тепловая энергия | тыс. руб./год | 541,5 | 504,5 | 536,3 | 564,7 | 587,3 | 610,9 | 635,3 | 660,8 | 687,3 | 714,8 | 743,5 | 773,2 | 804,2 | 836,4 | 870,0 | 904,8 | 941,1 |
| Водоснабжение | тыс. руб./год | 1 575,9 | 1 699,4 | 1 817,0 | 1 915,5 | 1 998,6 | 2 081,2 | 2 171,4 | 2 262,7 | 2 357,7 | 2 452,2 | 2 550,5 | 2 652,7 | 2 759,0 | 2 869,5 | 2 984,5 | 3 104,1 | 3 228,5 |
| Водоотведение | тыс. руб./год | 600,1 | 614,8 | 657,7 | 693,9 | 724,4 | 754,9 | 788,0 | 821,5 | 856,3 | 890,7 | 926,3 | 963,5 | 1 002,1 | 1 042,2 | 1 084,0 | 1 127,4 | 1 172,6 |
| Электроснабжение | тыс. руб./год | 4 673,4 | 4 994,9 | 5 030,6 | 5 347,6 | 5 638,8 | 5 880,9 | 6 141,9 | 6 405,4 | 6 680,2 | 6 947,4 | 7 225,3 | 7 514,3 | 7 814,9 | 8 127,5 | 8 452,6 | 8 790,7 | 9 142,3 |
| ТБО | тыс. руб./год | 1 909,4 | 1 895,8 | 1 952,6 | 2 011,2 | 2 071,6 | 2 133,7 | 2 197,7 | 1 974,5 | 2 033,8 | 2 094,8 | 2 157,6 | 2 222,3 | 2 289,0 | 2 357,7 | 2 428,4 | 2 501,3 | 2 645,3 |
| Полный тариф |
| Расходы населения на ресурсы ЖКХ | тыс. руб. /мес/чел. | 12,1 | 18,3 | 20,4 | 22,4 | 25,1 | 25,9 | 26,7 | 31,5 | 32,4 | 33,3 | 34,5 | 35,7 | 37,0 | 38,1 | 39,2 | 40,2 | 40,8 |
| Доля доходов на ресурсы ЖКХ | % | 11% | 15% | 16% | 17% | 19% | 19% | 18% | 21% | 21% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 19% | 19% |
| Годовые расходы населения на ресурсы ЖКХ | тыс. руб./год | 96 621,9 | 141 353,5 | 157 200,3 | 172 715,8 | 193 583,8 | 199 414,9 | 205 505,8 | 211 878,5 | 217 627,5 | 223 807,7 | 231 567,3 | 240 075,4 | 248 756,3 | 256 261,5 | 263 496,2 | 269 911,7 | 281 811,2 |
| Тепловая энергия | тыс. руб./год | 42 310,1 | 53 239,1 | 58 998,5 | 63 269,7 | 69 015,6 | 71 098,5 | 73 255,9 | 75 595,9 | 77 052,2 | 79 412,9 | 82 235,1 | 85 413,3 | 88 457,6 | 91 554,1 | 95 296,8 | 98 688,4 | 102 812,3 |
| Водоснабжение | тыс. руб./год | 27 696,7 | 38 448,6 | 41 381,2 | 48 070,6 | 54 015,7 | 55 419,9 | 56 930,6 | 58 561,1 | 60 081,3 | 61 471,1 | 63 341,2 | 65 328,1 | 67 412,9 | 67 976,6 | 70 413,4 | 71 159,2 | 73 931,6 |
| Водоотведение | тыс. руб./год | 14 316,3 | 15 574,8 | 19 250,0 | 20 559,3 | 28 773,0 | 29 776,9 | 30 833,7 | 31 996,2 | 33 236,7 | 34 522,3 | 35 946,8 | 37 489,6 | 39 156,4 | 40 964,7 | 39 855,5 | 41 873,7 | 44 260,8 |
| Электроснабжение | тыс. руб./год | 24 105,7 | 32 195,2 | 35 618,0 | 38 805,0 | 39 708,0 | 40 985,9 | 42 287,9 | 43 750,8 | 45 223,6 | 46 306,6 | 47 886,6 | 49 622,0 | 51 440,4 | 53 408,4 | 55 502,1 | 55 689,2 | 58 161,2 |
| ТБО | тыс. руб./год | 1 909,4 | 1 895,8 | 1 952,6 | 2 011,2 | 2 071,6 | 2 133,7 | 2 197,7 | 1 974,5 | 2 033,8 | 2 094,8 | 2 157,6 | 2 222,3 | 2 289,0 | 2 357,7 | 2 428,4 | 2 501,3 | 2 645,3 |

Таблица 5.6.6 – Целевые показатели, характеризующие доступность коммунальных услуг для населения с. Нутэпэльмен

|  | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | чел. | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 185 | 185 |
| ИПЦ |  | 1,031 | 1,055 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| Ср/душевой доход | тыс. руб. /чел/мес | 113,1 | 119,3 | 124,1 | 129,0 | 134,2 | 139,5 | 145,0 | 150,8 | 156,7 | 162,9 | 169,4 | 176,1 | 183,1 | 190,4 | 198,1 | 206,0 | 214,2 |
| По тарифу для населения |
| Расходы населения на ресурсы ЖКХ | тыс. руб. /мес/чел. | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,0 |
| Доля доходов на ресурсы ЖКХ | % | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| Годовые расходы населения на ресурсы ЖКХ | тыс. руб./год | 2 130,7 | 2 304,5 | 2 422,5 | 2 541,6 | 2 637,6 | 2 747,1 | 3 057,6 | 3 172,6 | 3 302,9 | 3 427,3 | 3 556,4 | 3 690,5 | 3 829,6 | 3 974,1 | 4 124,1 | 4 329,9 | 4 493,4 |
| Печное топливо | тыс. руб./год | 391,4 | 407,0 | 423,3 | 440,2 | 457,8 | 476,2 | 586,4 | 609,9 | 634,3 | 659,6 | 686,0 | 713,5 | 742,0 | 771,7 | 802,6 | 857,8 | 892,2 |
| Водоснабжение | тыс. руб./год | 49,6 | 50,9 | 54,2 | 57,4 | 59,7 | 62,4 | 64,9 | 67,5 | 70,6 | 73,5 | 76,4 | 79,5 | 82,7 | 86,0 | 89,4 | 93,0 | 96,7 |
| Водоотведение | тыс. руб./год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Электроснабжение | тыс. руб./год | 1 165,4 | 1 306,5 | 1 388,8 | 1 471,1 | 1 530,1 | 1 600,7 | 1 664,9 | 1 731,6 | 1 811,5 | 1 884,1 | 1 959,6 | 2 038,1 | 2 119,8 | 2 204,7 | 2 293,0 | 2 384,9 | 2 480,5 |
| ТБО | тыс. руб./год | 524,3 | 540,0 | 556,2 | 572,9 | 590,1 | 607,8 | 741,3 | 763,6 | 786,5 | 810,1 | 834,4 | 859,4 | 885,2 | 911,8 | 939,1 | 994,2 | 1 024,0 |
| Полный тариф |
| Расходы населения на ресурсы ЖКХ | тыс. руб. /мес/чел. | 13,4 | 15,1 | 17,3 | 18,3 | 21,0 | 21,6 | 18,9 | 19,6 | 20,2 | 20,9 | 21,6 | 22,5 | 23,3 | 24,3 | 24,3 | 24,8 | 25,6 |
| Доля доходов на ресурсы ЖКХ | % | 12% | 13% | 14% | 14% | 16% | 15% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 12% | 12% | 12% |
| Годовые расходы населения на ресурсы ЖКХ | тыс. руб./год | 24 499,6 | 27 494,2 | 31 529,4 | 33 391,9 | 38 264,5 | 39 402,2 | 40 833,8 | 42 293,4 | 43 605,3 | 45 134,4 | 46 700,4 | 48 601,9 | 50 418,8 | 52 532,9 | 52 455,6 | 55 106,6 | 56 897,9 |
| Печное топливо | тыс. руб./год | 587,0 | 610,5 | 635,0 | 660,3 | 686,8 | 714,2 | 879,6 | 914,8 | 951,4 | 989,5 | 1 029,0 | 1 070,2 | 1 113,0 | 1 157,5 | 1 203,8 | 1 286,8 | 1 338,2 |
| Водоснабжение | тыс. руб./год | 7 686,2 | 8 093,2 | 10 647,9 | 12 984,7 | 15 951,5 | 16 547,9 | 17 170,1 | 17 846,3 | 18 596,0 | 19 390,2 | 20 253,6 | 21 198,3 | 22 225,7 | 23 351,7 | 22 380,4 | 23 779,0 | 25 289,0 |
| Водоотведение | тыс. руб./год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Электроснабжение | тыс. руб./год | 15 702,1 | 18 250,5 | 19 690,3 | 19 174,0 | 21 036,1 | 21 532,3 | 22 042,8 | 22 768,7 | 23 271,4 | 23 944,7 | 24 583,4 | 25 474,0 | 26 194,9 | 27 111,9 | 27 932,3 | 29 046,7 | 29 246,7 |
| ТБО | тыс. руб./год | 524,3 | 540,0 | 556,2 | 572,9 | 590,1 | 607,8 | 741,3 | 763,6 | 786,5 | 810,1 | 834,4 | 859,4 | 885,2 | 911,8 | 939,1 | 994,2 | 1 024,0 |

Таблица 5.6.7 – Целевые показатели, характеризующие доступность коммунальных услуг для населения п.г.т. Эгвекинот

|  | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | чел. | 3345 | 3 345 | 3 345 | 3 345 | 3 345 | 3 345 | 3 345 | 3276 | 3276 | 3276 | 3276 | 3276 | 3276 | 3276 | 3276 | 3276 | 3391 |
| ИПЦ |  | 1,031 | 1,055 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| Ср/душевой доход | тыс. руб. /чел/мес | 113,1 | 119,3 | 124,1 | 129,0 | 134,2 | 139,5 | 145,0 | 150,8 | 156,7 | 162,9 | 169,4 | 176,1 | 183,1 | 190,4 | 198,1 | 206,0 | 214,2 |
| По тарифу для населения |
| Расходы населения на ресурсы ЖКХ | тыс. руб. /мес/чел. | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 2,9 |
| Доля доходов на ресурсы ЖКХ | % | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| Годовые расходы населения на ресурсы ЖКХ | тыс. руб./год | 57 903,1 | 63 895,7 | 67 620,5 | 71 053,3 | 73 978,7 | 77 009,5 | 80 149,0 | 82 953,1 | 86 312,6 | 89 670,9 | 93 160,9 | 96 787,5 | 100 556,3 | 104 472,8 | 108 542,9 | 112 772,5 | 118 209,5 |
| Тепловая энергия | тыс. руб./год | 22 555,3 | 24 702,8 | 26 259,1 | 27 650,8 | 28 758,8 | 29 911,1 | 31 109,7 | 32 356,2 | 33 652,8 | 35 001,2 | 36 403,7 | 37 862,4 | 39 379,6 | 40 957,5 | 42 598,7 | 44 305,6 | 46 080,9 |
| Водоснабжение | тыс. руб./год | 16 566,0 | 19 710,3 | 21 131,3 | 22 413,1 | 23 465,4 | 24 551,5 | 25 671,8 | 26 834,5 | 28 032,9 | 29 156,1 | 30 324,4 | 31 539,5 | 32 803,3 | 34 117,7 | 35 484,8 | 36 906,7 | 38 385,6 |
| Водоотведение | тыс. руб./год | 1 470,5 | 1 558,4 | 1 670,8 | 1 772,1 | 1 855,3 | 1 941,2 | 2 029,8 | 2 121,7 | 2 216,5 | 2 305,3 | 2 397,6 | 2 493,7 | 2 593,6 | 2 697,6 | 2 805,7 | 2 918,1 | 3 035,0 |
| Электроснабжение | тыс. руб./год | 9 363,4 | 9 737,9 | 10 127,5 | 10 532,6 | 10 953,9 | 11 392,0 | 11 847,7 | 12 067,4 | 12 550,1 | 13 052,1 | 13 574,2 | 14 117,2 | 14 681,9 | 15 269,2 | 15 879,9 | 16 515,1 | 17 778,7 |
| ТБО | тыс. руб./год | 7 947,8 | 8 186,2 | 8 431,8 | 8 684,8 | 8 945,3 | 9 213,7 | 9 490,1 | 9 573,2 | 9 860,4 | 10 156,2 | 10 460,9 | 10 774,7 | 11 097,9 | 11 430,9 | 11 773,8 | 12 127,0 | 12 929,3 |
| Полный тариф |
| Расходы населения на ресурсы ЖКХ | тыс. руб. /мес/чел. | 9,3 | 12,3 | 13,4 | 13,7 | 15,0 | 11,8 | 12,1 | 12,7 | 13,0 | 13,4 | 13,8 | 14,3 | 14,7 | 15,2 | 15,6 | 16,1 | 16,2 |
| Доля доходов на ресурсы ЖКХ | % | 8% | 10% | 11% | 11% | 11% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% |
| Годовые расходы населения на ресурсы ЖКХ | тыс. руб./год | 372 396,4 | 493 443,6 | 538 998,9 | 550 616,7 | 601 957,2 | 473 990,7 | 485 374,1 | 498 021,2 | 512 829,8 | 528 096,6 | 544 023,7 | 560 846,9 | 577 961,4 | 596 046,4 | 614 906,4 | 634 586,5 | 659 858,0 |
| Тепловая энергия | тыс. руб./год | 224 356,2 | 307 959,1 | 329 554,4 | 317 190,4 | 328 894,7 | 211 548,9 | 218 994,5 | 226 419,6 | 233 827,7 | 241 723,7 | 249 960,9 | 258 720,5 | 267 513,2 | 276 871,1 | 286 631,9 | 296 978,2 | 307 360,3 |
| Водоснабжение | тыс. руб./год | 72 567,7 | 100 385,6 | 108 910,7 | 127 909,7 | 161 564,3 | 146 718,8 | 146 338,2 | 149 249,5 | 152 105,5 | 154 792,9 | 157 618,0 | 160 628,6 | 163 701,1 | 166 974,9 | 170 409,3 | 173 861,8 | 177 576,3 |
| Водоотведение | тыс. руб./год | 12 299,5 | 13 395,9 | 14 367,7 | 15 988,2 | 18 475,5 | 19 068,9 | 19 613,3 | 20 154,3 | 20 706,5 | 21 240,9 | 21 793,8 | 22 365,4 | 22 957,1 | 23 569,8 | 24 203,7 | 24 856,1 | 25 530,5 |
| Электроснабжение | тыс. руб./год | 66 054,1 | 63 516,7 | 77 734,2 | 80 843,6 | 84 077,3 | 87 440,4 | 90 938,1 | 92 624,7 | 96 329,7 | 100 182,9 | 104 190,2 | 108 357,8 | 112 692,1 | 117 199,8 | 121 887,8 | 126 763,3 | 136 461,7 |
| ТБО | тыс. руб./год | 7 947,8 | 8 186,2 | 8 431,8 | 8 684,8 | 8 945,3 | 9 213,7 | 9 490,1 | 9 573,2 | 9 860,4 | 10 156,2 | 10 460,9 | 10 774,7 | 11 097,9 | 11 430,9 | 11 773,8 | 12 127,0 | 12329,3 |

### 5.7	Анализ тарифных последствий и прогноз расходов населения на коммунальные услуги

Сводные данные результатов расчета ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения представлены в таблице 5.7.1.

На рисунке 5.7.1 представлена динамика прогнозного тарифа на тепловую энергию для населения.

Таблица 5.7.1 – Сводные данные результатов расчета ценовых (тарифных) последствий

| Тепловая энергия | руб./Гкал | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пгт. Эгвекинот | Отпускной тариф | 12 338,8 | 13 204,0 | 12 708,6 | 13 177,6 | 8 476,0 | 8 774,3 | 9 071,8 | 9 368,6 | 9 685,0 | 10 015,0 | 10 366,0 | 10 718,3 | 11 093,2 | 11 484,3 | 11 898,8 | 12 314,8 |
|  | Тариф для населения | 989,8 | 1 052,1 | 1 107,9 | 1 152,3 | 1 198,4 | 1 246,4 | 1 296,4 | 1 348,3 | 1 402,4 | 1 458,6 | 1 517,0 | 1 577,8 | 1 641,0 | 1 706,8 | 1 775,2 | 1 846,3 |
| село Амгуэма | Отпускной тариф | 14 135,2 | 21 769,2 | 27 099,3 | 28 518,8 | 29 783,1 | 30 535,0 | 31 339,4 | 32 174,1 | 33 047,5 | 33 955,0 | 34 902,9 | 35 888,1 | 36 916,9 | 37 987,5 | 39 059,7 | 40 220,3 |
|  | Тариф для населения | 549,9 | 577,4 | 606,3 | 636,6 | 668,4 | 701,8 | 736,9 | 773,8 | 812,5 | 853,1 | 895,7 | 940,5 | 987,6 | 1 036,9 | 1 088,8 | 1 143,2 |
| село Конергино | Отпускной тариф | 32 572,3 | 36 127,7 | 35 017,6 | 36 175,0 | 37 313,4 | 38 309,1 | 39 344,9 | 40 463,6 | 41 724,0 | 42 876,0 | 44 185,8 | 45 484,7 | 46 816,2 | 48 170,3 | 49 488,6 | 51 011,3 |
|  | Тариф для населения | 605,8 | 644,0 | 678,1 | 705,3 | 733,6 | 763,0 | 793,5 | 825,3 | 858,4 | 892,8 | 928,6 | 965,8 | 1 004,5 | 1 044,7 | 1 086,6 | 1 130,1 |
| село Рыркайпий | Отпускной тариф | 59 654,7 | 66 108,1 | 70 894,0 | 77 332,3 | 79 666,2 | 82 083,6 | 84 705,5 | 86 337,3 | 88 982,6 | 92 144,9 | 95 706,1 | 99 117,2 | 102 586,9 | 106 780,5 | 110 580,8 | 115 201,7 |
|  | Тариф для населения | 565,3 | 600,9 | 632,7 | 658,1 | 684,5 | 711,9 | 740,4 | 770,1 | 800,9 | 833,0 | 866,4 | 901,1 | 937,2 | 974,8 | 1 013,9 | 1 054,5 |
| село Уэлькаль | Отпускной тариф | 30 686,2 | 34 699,3 | 38 382,2 | 37 802,8 | 38 765,0 | 39 720,0 | 40 879,3 | 41 774,0 | 42 893,4 | 44 012,5 | 45 372,2 | 46 441,9 | 47 730,2 | 49 050,2 | 50 641,5 | 51 428,0 |
|  | Тариф для населения | 577,3 | 613,6 | 646,1 | 672,0 | 699,0 | 727,0 | 756,1 | 786,4 | 817,9 | 850,7 | 884,8 | 920,2 | 957,1 | 995,5 | 1 035,3 | 1 076,8 |

Рисунок 5.7.1 – Динамика прогнозного тарифа на тепловую энергию для населения

Сводные данные результатов расчета ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем водоснабжения представлены в таблице 5.7.2. На рисунке 5.7.2 представлена динамика прогнозного тарифа на холодную воду для населения.

Таблица 5.7.2 – Сводные данные результатов расчета ценовых (тарифных) последствий

| Вода | руб/куб.м | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пгт. Эгвекинот | Отпускной тариф | 480,1 | 520,2 | 738,7 | 1 067,2 | 700,6 | 684,5 | 689,8 | 695,2 | 703,2 | 711,6 | 720,6 | 729,9 | 739,9 | 750,4 | 760,4 | 772,0 |
|  | Тариф для населения | 39,9 | 42,4 | 44,7 | 46,5 | 48,3 | 50,3 | 52,3 | 54,4 | 56,6 | 58,8 | 61,2 | 63,6 | 66,2 | 68,8 | 71,6 | 74,5 |
| село Амгуэма | Отпускной тариф | 913,4 | 964,3 | 1 140,7 | 1 320,8 | 1 356,0 | 1 295,8 | 1 313,7 | 1 317,0 | 1 339,6 | 1 348,2 | 1 373,6 | 1 384,2 | 1 412,2 | 1 425,1 | 1 459,5 | 1 480,6 |
|  | Тариф для населения | 48,7 | 50,6 | 52,6 | 54,7 | 56,9 | 59,2 | 61,6 | 64,0 | 66,6 | 69,3 | 72,0 | 74,9 | 77,9 | 81,0 | 84,3 | 87,6 |
| село Конергино | Отпускной тариф | 2 332,1 | 2 910,1 | 6 024,2 | 5 660,5 | 5 721,2 | 5 592,1 | 5 650,2 | 5 713,2 | 5 774,0 | 5 833,8 | 5 901,1 | 5 969,2 | 6 041,5 | 6 116,7 | 6 188,3 | 6 272,6 |
|  | Тариф для населения | 44,1 | 46,9 | 49,4 | 51,3 | 53,4 | 55,5 | 57,8 | 60,1 | 62,5 | 65,0 | 67,6 | 70,3 | 73,1 | 76,0 | 79,1 | 82,3 |
| село Рыркайпий | Отпускной тариф | 2 033,7 | 2 194,5 | 2 572,5 | 2 895,0 | 2 970,1 | 3 043,9 | 3 128,1 | 3 208,3 | 3 283,9 | 3 386,2 | 3 494,8 | 3 610,0 | 3 638,1 | 3 772,9 | 3 812,2 | 3 967,0 |
|  | Тариф для населения | 96,0 | 102,1 | 107,5 | 111,8 | 116,3 | 120,9 | 125,8 | 130,8 | 136,1 | 141,5 | 147,2 | 153,1 | 159,2 | 165,6 | 172,2 | 179,1 |
| село Уэлькаль | Отпускной тариф | 3 238,7 | 3 627,6 | 4 109,2 | 4 528,4 | 4 576,2 | 4 598,9 | 4 657,5 | 4 701,4 | 4 795,5 | 4 890,2 | 5 028,3 | 5 093,8 | 5 201,4 | 5 311,2 | 5 470,3 | 5 515,8 |
|  | Тариф для населения | 83,2 | 83,2 | 88,5 | 93,1 | 96,9 | 100,8 | 104,8 | 109,0 | 113,4 | 117,9 | 122,6 | 127,5 | 132,7 | 138,0 | 143,5 | 149,3 |
| село Ванкарем | Отпускной тариф | 13 563,0 | 15 690,4 | 21 413,3 | 24 441,0 | 24 693,5 | 25 087,8 | 25 501,4 | 25 799,9 | 26 166,7 | 26 624,7 | 27 106,9 | 27 603,3 | 28 122,8 | 28 660,9 | 29 225,4 | 29 714,0 |
|  | Тариф для населения | 83,4 | 83,4 | 83,4 | 83,4 | 83,4 | 83,4 | 83,4 | 83,4 | 83,4 | 83,4 | 83,4 | 83,4 | 83,4 | 83,4 | 83,4 | 83,4 |
| село Нутэпэльмен | Отпускной тариф | 13 221,8 | 17 395,4 | 21 088,3 | 25 906,7 | 26 718,1 | 27 722,6 | 28 814,4 | 29 850,3 | 31 125,2 | 32 511,1 | 34 027,5 | 35 676,8 | 37 484,2 | 35 925,0 | 38 170,1 | 40 594,0 |
|  | Тариф для населения | 83,2 | 88,5 | 93,2 | 96,9 | 100,8 | 104,8 | 109,0 | 113,4 | 117,9 | 122,7 | 127,6 | 132,7 | 138,0 | 143,5 | 149,3 | 155,3 |

Рисунок 5.7.2 – Динамика прогнозного тарифа на холодную воду для населения

Сводные данные результатов расчета ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем водоотведения представлены в таблице 5.7.3. На рисунке 5.7.3 представлена динамика прогнозного тарифа на водоотведение для населения.

Таблица 5.7.3 – Сводные данные результатов расчета ценовых (тарифных) последствий

| Водоотведение | руб./м3 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пгт. Эгвекинот | Отпускной тариф | 1469,7 | 1759,2 | 1851,1 | 2328,7 | 2405,3 | 2487,1 | 2573,0 | 2665,8 | 2772,9 | 2888,2 | 3012,5 | 3146,7 | 3292,0 | 3316,1 | 3489,4 | 3677,4 |
|  | Тариф для населения без НДС | 171,0 | 181,7 | 191,4 | 199,0 | 207,0 | 215,3 | 223,9 | 232,9 | 242,2 | 251,9 | 262,0 | 272,5 | 283,5 | 294,8 | 306,6 | 318,9 |
| село Амгуэма | Отпускной тариф | 940,1 | 1116,7 | 1195,1 | 1445,6 | 1497,1 | 1617,5 | 1673,5 | 1730,5 | 1798,4 | 1870,3 | 1948,7 | 2032,0 | 2121,6 | 2188,1 | 2294,0 | 2408,2 |
|  | Тариф для населения без НДС | 14,3 | 15,2 | 16,0 | 16,7 | 17,4 | 18,1 | 18,8 | 19,5 | 20,3 | 21,1 | 22,0 | 22,8 | 23,8 | 24,7 | 25,7 | 26,7 |
| село Конергино | Отпускной тариф | 1668,5 | 1914,3 | 3617,2 | 3713,5 | 3811,1 | 3912,2 | 4019,4 | 4133,8 | 4248,4 | 4368,7 | 4498,6 | 4637,0 | 4727,2 | 4887,1 | 5057,8 | 5243,2 |
|  | Тариф для населения без НДС | 15,2 | 16,2 | 17,0 | 17,7 | 18,4 | 19,2 | 19,9 | 20,7 | 21,6 | 22,4 | 23,3 | 24,3 | 25,2 | 26,2 | 27,3 | 28,4 |
| село Рыркайпий | Отпускной тариф | 1381,6 | 1413,6 | 1452,6 | 1489,9 | 1531,2 | 1570,8 | 1613,5 | 1657,3 | 1706,2 | 1756,7 | 1808,8 | 1862,7 | 1918,3 | 1975,7 | 2034,9 | 2095,8 |
|  | Тариф для населения без НДС | 22,6 | 24,0 | 25,3 | 26,3 | 27,4 | 28,5 | 29,6 | 30,8 | 32,0 | 33,3 | 34,6 | 36,0 | 37,5 | 39,0 | 40,5 | 42,2 |
| село Уэлькаль | Отпускной тариф | 1550,0 | 1975,3 | 4396,2 | 4532,1 | 4682,5 | 4845,1 | 5005,0 | 5188,1 | 5352,9 | 5530,1 | 5724,6 | 5930,2 | 6036,5 | 6283,5 | 6555,6 | 6839,0 |
|  | Тариф для населения без НДС | 25,6 | 27,2 | 28,6 | 29,8 | 31,0 | 32,2 | 33,5 | 34,9 | 36,3 | 37,7 | 39,2 | 40,8 | 42,4 | 44,1 | 45,9 | 47,7 |
| село Рыркайпий/п. Мыс Шмидта (централизованное ВО) | Отпускной тариф | 278,8 | 427,8 | 472,3 | 820,0 | 849,3 | 879,0 | 913,8 | 951,6 | 993,0 | 1039,9 | 1091,6 | 1148,1 | 1210,3 | 1144,6 | 1214,9 | 1300,7 |
|  | Тариф для населения без НДС | 20,6 | 21,9 | 23,1 | 24,0 | 25,0 | 26,0 | 27,0 | 28,1 | 29,2 | 30,4 | 31,6 | 32,9 | 34,2 | 35,6 | 37,0 | 38,5 |

Рисунок 5.7.3 – Динамика прогнозного тарифа на водоотведение для населения

# Глава 6	УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

Органом, ответственным за реализацию Программы, является Администрация городского округа Эгвекинот.

Исполнителями Программы являются администрация городского округа Эгвекинот и ресурсоснабжающие организации (РСО).

Основными функциями ресурсоснабжающих организаций по реализации Программы являются:

- реализация мероприятий Программы;

- подготовка и уточнение перечня мероприятий Программы и финансовых потребностей на реализацию мероприятий Программы;

- подготовка докладов о ходе реализации Программы и предложений о корректировке Программы;

- участие в разработке инвестиционных программ и подготовка проекта соглашения с организациями, участвующими в реализации Программы, на реализацию инвестиционных программ.

Основными функциями Администрации городского округа Эгвекинот по реализации Программы являются:

- организационное, техническое и методическое содействие организациям, участвующим в реализации Программы;

- обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления и организаций, участвующих в реализации Программы;

- обеспечение взаимодействия с уполномоченными органами исполнительной власти Чукотского автономного округа по заключению договоров (соглашений) на реализацию инвестиционных программ организаций, участвующих в реализации Программы;

- подготовка заключения об эффективности реализации Программы;

- осуществление мероприятий в сфере информационного освещения и сопровождения реализации Программы;

- сбор информации о ходе выполнения производственных и инвестиционных программ организаций, участвующих в реализации Программы, в рамках проведения мониторинга Программы;

- осуществление сбора информации о реализации Программы и использовании финансовых средств;

- расчет текущих значений целевых показателей и индикаторов в периоды реализации Программы;

- участие в разработке инвестиционных программ и подготовка проекта соглашения с организациями, участвующими в реализации Программы, на реализацию инвестиционных программ.

Контроль за исполнением Программы осуществляет глава администрации городского округа.

Решение о внесении корректировок в Программу утверждается представительным органом местного самоуправления по итогам анализа отчета исполнителей Программы. Причинами для внесения корректировок в Программу являются:

- отклонения в выполнении мероприятий Программы в предшествующий период;

- приведение объемов финансирования Программы в соответствие с фактическим уровнем цен и фактическими условиями бюджетного финансирования;

- уточнения мероприятий Программы, сроков реализации, объемов финансирования мероприятий Программы;

- внесения изменений в генеральный план развития городского округа, а также схемы развития коммунальной инфраструктуры.

# Text boxes

Эгвекинот

Рыркайпий

Амгуэма, Конергино, Уэлькаль, Мыс Шмидта

ООО “Тепло Рыркайпий”

(Производство и передача тепловой энергии и теплоносителя)

МУП ЖКХ “Иультинское”

(Производство и передача тепловой энергии и теплоносителя)

(

АО Чукотэнерго

“Эгвекинотская ГРЭС”

(Производство тепловой энергии и теплоносителя)

(

МУП ЖКХ “Иультинское”

(Передача тепловой энергии и теплоносителя)

(

Потребитель