РЕКОМЕНДАЦИИ

по мерам пожарной безопасности при эксплуатации

электрооборудования и электросетей

Электрические сети,  электрооборудование,  электросиловые установки,  эксплуатируемые на объекте,  при  неправильной  их эксплуатации и содержании могут явиться причиной возникновения пожара или аварии.  Поэтому они должны постоянно находиться  в технически  исправном  состоянии  и  за  ними необходимо вести систематический надзор.

Приказом руководителя  объекта  назначается ответственное лицо из числа инженерно-технических работников, являющееся ответственным  за  исправное  техническое состояние и правильную эксплуатацию электрооборудования и электротехнических  установок.  Таким  лицом  может  быть главный энергетик ,  начальник электроцеха  или  инженер-энергетик,  мастер-электроэнергетик, старший электромонтер. В его обязанности входит следующее:

- правильная организация профилактического осмотра и своевременное проведение планово-предупредительного ремонта электротехнических установок,  электрооборудования,  электросетей и электроаппаратуры;

- правильный выбор и  применение  кабеля,  электропроводов, электродвигателей,  электроосветительной  арматуры  и  другого электротехнического оборудования в зависимости от степени  пожаро- и взрывоопасности производственного помещения,  технологического оборудования,  условий окружающей среды и технологии производства;

- своевременное устранение  нарушений   электротехнического режима на комбинате, которые могут привести к пожарам, взрывам и авариям;

- систематический контроль  за  состоянием  среди защиты от коротких замыканий,  внутренних и атмосферных  перенапряжений, перегрузок,  за  исправностью  специальных установок и средств пожаротушения в электротехнических установках и кабельных  помещениях;

- организация системы  обучения  и  инструктажа  дежурного персонала   электромонтеров   и  электрослесарей  по  вопросам обеспечения пожарной безопасности при технической эксплуатации электроустановок и электротехнического оборудования;

- обеспечение объектов предприятия молниезащитой от  грозовых разрядов.

Плановые профилактические   осмотры   электротехнического оборудования,  наблюдения за его нормальной и безопасной работой, а также незамедлительное устранение всех нарушений правил технической эксплуатации электроустановок,  которые могут привести к пожарам и авариям,  осуществляют  электромонтеры.  Результаты осмотров электротехнического оборудования и сетей,  а также принятые меры по  устранению  соответствующих  неисправностей, заносятся в оперативный журнал.

Сопротивление изоляции электросетей,  надежность соединения защитного заземления оборудования,  режим работы электродвигателей должны проверяться как наружным осмотром,  так  и  с помощью приборов в сроки,  установленные правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей.

Во избежание опасных в пожарном отношении переходных сопротивлений соединения,  оконцевания, ответвления жил, проводов и  кабелей  должны производиться при помощи сварки,  пайки или специальных зажимов.

Все электротехнические  установки  должны  быть  защищены предохранительными устройствами от короткого замыкания.  Плавкие  вставки предохранителей должны быть калиброванными с обязательным клеймом завода изготовителя  или  электротехнической лаборатории о номинале тока плавкой вставки.

Категорически запрещается устройство и эксплуатация электросетей-времянок  за исключением иллюминационных установок и электропроводок, а также электросетей, питающих места проведения временных ремонтных и строительно-монтажных работ.

Переносные электросветильники и  ручной  электроинструмент должны  быть  оборудованы  в  строгом соответствии с правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок  потребителей.

Прокладка воздушных линий электропередачи, электропроводов и кабелей транзита над сгораемыми кровлями складов, деревянными навесами и другими горючими материалами не допускается. Эти линии  должны  быть  расположены от указанных помещений и мест складирования на расстоянии,  равном не менее  полуторакратной высоты опоры.

Не допускайте провисание электропроводов,  соприкосновение их между собой и с конструкционными элементами зданий и сооружений  при  ненадежной  изоляции.  Категорически   запрещается оставлять неизолированные концы электропроводов и электрокабелей даже на самые короткие промежутки времени.

Осветительная электросеть  и  электросветильники не должны соприкасаться со сгораемыми конструкциями зданий и сооружений, а также с горючими материалами. В складских и производственных помещениях, где имеются горючие материалы или изделия в сгораемой упаковке, должны применяться электросветильники в пожаробезопасном исполнении со стеклянными глухими колпаками (плафонами).

Электротехнические установки, электродвигатели, светильники, силовая и осветительная электропроводка, распределительные устройства необходимо очищать от горючей пыли не  реже  одного раза в месяц, а в помещениях с большим пылевыделением - не реже одного раза в неделю.

Присоединять дополнительные    токоприемники   (двигатели, электронагревательные приборы и т.п.) разрешается только с ведома  ответственного лица за эксплуатацию электрохозяйства и с учетом допустимой нагрузки на электросеть.

Не разрешается использовать кабели и электропровода с поврежденной изоляцией,  пользоваться электронагревательными приборами без огнестойких подставок,  применять для отопления помещений самодельные (нестандартные) электронагревательные приборы  или  электрические  лампы  накаливания большой мощности, пользоваться поврежденными розетками, выключателями, штепсельными вилками,  рубильниками и другими электроустановочными изделиями.

Неисправности в электросетях,  электроаппаратуре, электротехническом оборудовании,  вызывающие искрение, короткое замыкание,  сверхдопустимый  нагрев  изоляции  проводов и кабелей, должны немедленно устраняться дежурными электромонтерами.  При невозможности  немедленного  устранения  неисправности  электросеть следует отключать до приведения ее  в  пожаробезопасное состояние.

Электротехнические установки,  электроаппаратуру и подступы к ним не разрешается загромождать материалами и  оборудованием.  Необходимо  постоянно проверять герметичность и уплотнительные прокладки взрывозащищенного и закрытого электрооборудования,  особенно в производственных помещениях, где возможны выделения взрывоопасных паров.

В производственных помещениях, которые по окончании работы закрываются,  электроосветительная  и  силовая  электросети должны  быть  полностью  обесточены.  Оставляются  включенными только дежурное (аварийное) электроосвещение,  светильники которого должны быть присоединены к независимому источнику питания.  В зарядных станциях перед зарядкой аккумуляторов и аккумуляторных батарей необходимо предварительно включить вентиляционную установку для очистки воздуха  помещения  от взрывоопасных паров.  В этих помещениях категорически запрещается выполнять работы, не связанные с зарядкой аккумуляторов, а также хранить посторонние предметы и горючие вещества.

Защитные и ограждающие устройства и приспособления (щиты, кожуха  и т.п.) на электротехническом оборудовании должны быть изготовлены из несгораемых материалов, исключающих возможность искрообразования. Все технологическое оборудование и электродвигатели должны быть тщательно заземлены.

Пусковая аппаратура  (пускатели,  кнопки,  включатели) на оборудовании светотехнических установках должны быть выполнены в пыле- и водонепроницаемом исполнении с электропроводами имеющими изоляцию на напряжение не менее 500 В,  при питании  токоприемников напряжением 380 В. При напряжении 220 В изоляция должна быть рассчитана на напряжение не менее 350В. Не допускается применение голых контактных проводов для передвижных грузоподъемных механизмов внутрицехового пользования  (тельферы, электротали, мостовые краны, кран-балки и т.п.).

Отделение надзорной деятельности по Иультинскому району

УНД и ПР ГУ МЧС России по Чукотскому АО