СОСТАВ ПРОЕКТА

| I | Схема теплоснабжения |
| --- | --- |
| II | Обосновывающие материалы |
| Глава 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» |
| III | Обосновывающие материалы |
| Глава 2 «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» |
| Глава 3 «Электронная модель системы теплоснабжения поселения, сельского округа, города федерального значения» |
| Глава 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей» |
| Глава 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, сельского округа, города федерального значения» |
| Глава 6 «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах» |
| Глава 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии» |
| Глава 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей» |
| Глава 9 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения» |
| Глава 10 «Перспективные топливные балансы» |
| Глава 11 «Оценка надежности теплоснабжения» |
| Глава 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию» |
| Глава 13 «Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, сельского округа, города федерального значения» |
| Глава 14 «Ценовые (тарифные) последствия» |
| Глава 15 «Реестр единых теплоснабжающих организаций» |
| Глава 16 «Реестр мероприятий схемы теплоснабжения» |
| Глава 17 «Оценка экологической безопасности теплоснабжения» |
| Глава 18 «Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения» |
| Глава 19 «Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения» |
| Приложения |

ОГЛАВЛЕНИЕ

ГЛАВА 1. "СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ"	9

Часть 1 "Функциональная структура теплоснабжения"	9

а) в зонах действия производственных котельных	9

б) в зонах действия индивидуального теплоснабжения	15

Часть 2 "Источники тепловой энергии"	15

а) структура и технические характеристики основного оборудования	22

б) параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки	34

в) ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности	35

г) объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто	36

д) сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	36

е) схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	40

ж) способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха	49

з) среднегодовая загрузка оборудования	54

и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети	55

к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	58

л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	58

м) перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав, которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	59

Часть 3 "Тепловые сети, сооружения на них"	59

а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения	59

б) карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе	97

в) параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам	97

г) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	97

д) описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов	99

е) описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	99

ж) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	99

з) гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей	101

и) статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет	101

к) статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет	101

л) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	101

м) описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей	102

н) описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	103

о) оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года	105

п) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	106

р) описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	106

с) сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	108

т) анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	109

у) уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	109

ф) сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	109

х) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	109

ц) данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)	109

Часть 4 "Зоны действия источников тепловой энергии"	109

Часть 5 "Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии"	110

а) описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	110

б) описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии	113

в) описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	113

г) описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом	113

д) описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	113

ж) описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии	115

Часть 6 "Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки"	115

а) описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения – по каждой системе теплоснабжения	115

б) описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения – по каждой системе теплоснабжения	118

в) описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю	118

г) описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения	118

д) описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	119

Часть 7 "Балансы теплоносителя"	119

а) описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть	119

б) описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения	122

Часть 8 "Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом"	123

а) описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии	123

б) описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями	126

в) описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки	126

г) описание использования местных видов топлива	126

д) описание видов топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	126

е) описание преобладающего в муниципальном образовании вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения	126

ж) описание приоритетного направления развития топливного баланса муниципального образования	126

Часть 9 "Надежность теплоснабжения"	127

а) поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей	127

б) частота отключений потребителей	130

в) поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений	131

г) графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)	131

д) результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора	131

е) результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении	132

Часть 10 "Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций"	132

Часть 11 "Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения"	134

а) описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет	134

б) описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения	135

в) описание платы за подключение к системе теплоснабжения	135

г) описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей	136

д) описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет	136

е) описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения	136

Часть 12 " Экологическая безопасность теплоснабжения"	136

а) электронная карта территории поселения, городского округа, города федерального значения с размещением на ней всех существующих объектов теплоснабжения	137

б) описание фоновых или сводных расчетов концентраций загрязняющих веществ на территории поселения, городского округа, города федерального значения	137

в) описание характеристик и объемов сжигаемых видов топлив на каждом объекте теплоснабжении	137

г) описание технических характеристик котлоагрегатов с добавлением описания технических характеристик дымовых труб и устройств очистки продуктов сгорания от вредных выбросов	137

д) описание валовых и максимальных разовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на каждом источнике тепловой энергии (мощности)	137

е) описание результатов расчетов средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения	139

ж) описание результатов расчетов максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения	141

з) описание объема (массы) образования и размещения отходов сжигания топлива	141

л) данные расчетов рассеивания вредных (загрязняющих) веществ от существующих объектов теплоснабжения, представленные на карте-схеме поселения, городского округа, города федерального значения	141

Часть 13 "Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения муниципального образования"	142

а) описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	142

б) описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения муниципального образования (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	143

в) описание существующих проблем развития систем теплоснабжения	144

г) описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения	144

д) анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения	145

ВВЕДЕНИЕ

Работы по разработке схемы теплоснабжения городского округа Эгвекинот выполнены Индивидуальным предпринимателем Крыловым Иваном Васильевичем по контракту, заключенному с Администрацией городского округа Эгвекинот на выполнение работ по разработке схемы теплоснабжения городского округа Эгвекинот Чукотского автономного округа на период до 2032 года.

Проектирование систем теплоснабжения населенных пунктов представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития населенного пункта, в первую очередь его градостроительной деятельности, определенной генеральным планом.

Схема теплоснабжения является основным предпроектным документом по развитию теплового хозяйства. Она разрабатывается на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности.

Обоснование решений при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и ее отдельных частей путем оценки их сравнительной эффективности.

Схема теплоснабжения разработана в соответствии со следующими документами:

- Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации № 154 от 22.02.2012 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации №229 от 23.03.2016 «О внесении изменений в требования к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- Приказ Министерства Энергетики Российской Федерации и Министерства Регионального развития Российской Федерации №565/667 от 29.12.2012 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения»;

- РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов Российской Федерации», введенные в действие с 22.05.2006.

А также иными нормативными документами, регулирующими вопросы теплоснабжения.

# ГЛАВА 1. "СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ"

## Часть 1 "Функциональная структура теплоснабжения"

### а) в зонах действия производственных котельных

Функциональная структура теплоснабжения городского округа Эгвекинот представляет собой централизованное производство и передачу по тепловым сетям тепловой энергии до потребителей.

В городском округе Эгвекинот центральное теплоснабжение осуществляется от 6 котельных расположенных в следующих населенных пунктах (Эгвекинот, Мыс Шмидта, Амгуэма, Конергино, Рыркайпий, Уэлькаль) работающей на буром угле и других видах топлива с общей установленной мощностью 20,42129 Гкал/ч.

Функциональная схема системы теплоснабжения представлена на рисунке 1.1.1.

Рисунок 1.1.1. – Функциональная схема системы теплоснабжения

городского округа Эгвекинот

Централизованное теплоснабжение населенных пунктов городском округе Эгвекинот осуществляется от муниципальных котельных, за исключением пгт. Эгвекинот, где источником тепловой энергии является Эгвекинотская ГРЭС АО «Чукотэнерго» (далее также – ЭГРЭС). Система теплоснабжения населенных пунктов за исключением с. Амгуэма по способу осуществления бытового горячего водоснабжения (ГВС) – открытая. Подключение абонентов выполнено по зависимой схеме.

Существующие системы отопления жилых зданий функционируют по графику качественно-количественного регулирования температуры, что объясняется особенностью открытых систем горячего водоснабжения (водоразбор осуществляется и системы отопления). Температурный график системы отопления 95/63 0С для муниципальных котельных и 114/63 0С для пгт. Эгвекинот (95/63 0С после станции смешения).

Системы централизованного теплоснабжения (СЦТ) городского округа Эгвекинот состоит из 6 секционированных зон действия теплоисточников (котельные), представляет собой:

- СЦТ 1- зона действия ЭГРЭС;

- СЦТ 1- зона действия Котельная № 10;

- СЦТ 1- зона действия Котельная № 12;

- СЦТ 1- зона действия Котельная № 13;

- СЦТ 1- зона действия Котельная № 31;

- СЦТ 1- зона действия Котельная № 32.

Расположение котельных на карте поселения представлено ниже.

В городском округе Эгвекинот регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения осуществляют следующие организации:

- АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС. Электростанция функционирует на розничном рынке электрической энергии и мощности, образуя в совокупности с электрическими сетями изолированный Эгвекинотский энергоузел Чукотского АО. ЭГРЭС обеспечивает электрической и тепловой энергией потребителей посёлка городского типа Эгвекинот, электроэнергией потребителей населённых пунктов с. Амгуэма и пос. Дорожный, а также промышленные, социальные и коммунально-бытовые объекты на месторождении, разрабатываемом ООО «Рудник Валунистый».

- МУП ЖКХ «Иультинское» было создано Администрацией Иультинского района 30 ноября 2012 г. в целях организации бесперебойного и стабильного функционирования тепловых и электрических сетей, обеспечения населения и юридических лиц электрической и тепловой энергией, а также для оказания услуг по управлению и обслуживанию жилых домов и коммерческой недвижимости. МУП ЖКХ «Иультинское» осуществляет эксплуатацию тепловых сетей в пгт. Эгвекинот, а в 4-х других поселениях городского округа эксплуатирует как тепловые сети, так и муниципальные котельные:

- Котельная № 10 – с. Амгуэма;

- Котельная № 12 – с. Конергино;

- Котельная № 13 – с. Уэлькаль;

- Котельная № 31 – пгт. Мыс Шмидта.

- ООО «Тепло-Рыркайпий» – организация, в эксплуатации которой находится муниципальное имущество (котельная № 32 и тепловые сети) с. Рыркайпий в рамках концессионного соглашения.

Таблица 1.1.1

Теплоснабжающие организации городского округа Эгвекинот

| № п/п | Наименования источников тепловой энергии | Адрес источника | Теплоснабжающая (теплосетевая) организация в границах системы теплоснабжения | Наименование утвержденной ЕТО (единой теплоснабжающей организации) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 10, с. Амгуэма, | ул. Магистральная, с. Амгуэма | МУП ЖКХ "Иультинское" | отсутствует |
| 2 | Котельная №12, с. Конергино | ул. Октябрьская №8, с. Конергино | МУП ЖКХ "Иультинское" | отсутствует |
| 3 | Котельная № 31, п. Мыс Шмидта | ул. Школьная, п. Мыс Шмидта | МУП ЖКХ "Иультинское" | отсутствует |
| 4 | Котельная №13, с. Уэлькаль | ул. Центральная №1, с. Уэлькаль | МУП ЖКХ "Иультинское" | отсутствует |
| 5 | Эгвекинотская ГРЭС, п. Эгвекинот | ул. Портовая, п. Эгвекинот | МУП ЖКХ "Иультинское" | отсутствует |
| 6 | Котельная 32, с. Рыркайпий | с.Рыркайпий | ООО «Тепло-Рыркайпий» | отсутствует |

Зоны действия теплоснабжающих организаций (ТСО) представлены на рисунках 1.1.2 – 1.1.8.

Рисунок 1.1.2. – Зоны действия ТСО пгт. Эгвекинот (Озерный)

Рисунок 1.1.3. – Зоны действия ТСО пгт. Эгвекинот

Рисунок 1.1.4. – Зоны действия ТСО с. Амгуэма

Рисунок 1.1.5. – Зоны действия ТСО с. Конергино

Рисунок 1.1.6. – Зоны действия ТСО с. Уэлькаль

Рисунок 1.1.7. – Зоны действия ТСО пгт. Мыс.Шмидта

Рисунок 1.1.8. – Зоны действия ТСО с. Рыркайпий

### б) в зонах действия индивидуального теплоснабжения

Индивидуальные жилые дома расположены на территории городского округа Эгвекинот. Такие здания, как правило, одно-, двухэтажные, в большей части - деревянные, и не присоединены к системе централизованного теплоснабжения. Теплоснабжение жителей осуществляется либо от индивидуальных котлов, либо используется печное отопление.

Централизованная система теплоснабжения только в шести из семи населенных пунктов от 1 источника тепловой энергии в каждом. Частный жилой сектор отапливается от индивидуальных котлов и печек, топливом являются: котлы на дизельном топливе и уголь для печного отопления.

В селе Ванкарем централизованное теплоснабжение отсутствует. Местное население для отопления используют угольные печи. Также в с. Конергино около 30% населения используют печное отопление.

## Часть 2 "Источники тепловой энергии"

На территории городского округа Эгвекинот расположены 6 действующих источника тепловой энергии. Суммарная установленная мощность котельных составляет 20,42129 Гкал/ч.

Поселок Эгвекинот

Источником тепловой энергии п. Эгвекинот является Эгвекинотская ГРЭС. До строительства ЭГРЭС в поселке находилось более 10 угольных котельных, в т.ч. котельная, которая до 1977 г. обеспечивала теплоснабжение поселка, в ее здании сейчас находится насосная станция смешения.

Установленные в данной котельной водогрейные угольные котлы, не были должным образом законсервированы, а также не запускались периодически для проверки работоспособности и соответственно не могут служить в качестве обеспечения резерва тепловой мощности.

Филиал АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС (станция с поперечной связью) работает, как правило, в режиме минимальной электрической нагрузки.

Электростанция является единственным энергоисточником Эгвекинотского энергоузла Чукотского АО, изолированного от ЕЭС России, и не имеющего связи с двумя другими изолированными энергоузлами на Чукотке. Станция обеспечивает электрической и тепловой энергией пгт. Эгвекинот, электроэнергией – населённые пункты Амгуэма, Дорожный, а также промышленные объекты на месторождении Валунистое. Строительство Эгвекинотской ГРЭС началось в 1950 г. Два года спустя, 20 декабря, станция дала первый промышленный ток. Его вырабатывали два американских дизель-генератора «Чикаго-Пневматик» общей мощностью 2 МВт. С развитием горнодобывающей промышленности возросли и потребности в электроэнергии, в связи с чем, в 1974 г. была запущена вторая очередь комплекса, мощность станции возросла до 28 МВт.

Сейчас Эгвекинотская ГРЭС способна вырабатывать до 34 МВт электроэнергии и до 92 Гкал/ч тепловой энергии. Отпуск электроэнергии осуществляется на напряжение 110, 35 и 6 кВ.

Изображение ЭГРЭС представлено на рисунке 1.2.1.

Село Амгуэма

Источником тепловой энергии с. Амгуэма является котельная № 10, в которой установлены угольные и электрические котлы. Только здесь система теплоснабжения по способу осуществления бытового ГВС является закрытой. Изображение котельной представлено на рисунке 1.2.2.

Село Конергино

Источником тепловой энергии с. Конергино является угольная котельная № 12. Порядка 70% потребителей обеспечены централизованным теплоснабжение, а остальное население использует угольные печи. В перспективе существует вероятность передачи муниципального имущества (котельной и тепловых сетей) в концессионное управление, как было сделано в с. Рыркайпий. Изображение котельной представлено на рисунке 1.2.3.

Село Уэлькаль

Источником тепловой энергии с. Уэлькаль является угольная котельная № 13.

Село Рыркайпий

Источником тепловой энергии с. Рыркайпий является угольная котельная № 32. Рыркайпий является первым селом на Чукотке, где заключили концессионный договор, по которому передали компании ООО «Тепло-Рыркайпий» в управление на семь лет муниципальное имущество в сфере ЖКХ. Инвестор будет производить ремонт оборудования и сетей, и поставлять услуги для жителей села. Когда-то на берегу бухты Западной вырабатывала электричество плавучая электростанция «Северное сияние – 4». Изображение котельной представлено на рисунке 1.2.4.

Поселок Мыс Шмидта

Источником тепловой энергии поселка является котельная № 31, в которой установлены 2 дизельных котла небольшой производительности для теплоснабжения единственного жилого дома, жители которого не хотят переселяться. Поселок находится в стадии закрытия. Изображение котельной представлено на рисунке 1.2.5.

Рисунок 1.2.1. – Эгвекинотская ГРЭС (пгт. Эгвекинот)

Рисунок 1.2.2. – Котельная № 10 (с. Амгуэма)

Рисунок 1.2.3. – Котельная № 12 (с. Конергино)

Рисунок 1.2.4. – Котельная № 32 (с. Рыркайпий)

Рисунок 1.2.5. – Котельная № 31 (пгт. Мыс Шмидта)

### а) структура и технические характеристики основного оборудования

Поселок Эгвекинот

Основное оборудование филиала АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС размещено в турбинном и котельном отделениях главного корпуса электростанции.

В состав основного оборудования ЭГРЭС входят 4 паровых котла и 3 паровые турбины. В качестве резервного источника электрической энергии на ЭГРЭС установлены 4 дизельных генератора.

В турбинном отделении главного корпуса размещены турбоагрегаты (ТА) ст. №№ 1,2,3; подогреватели высокого давления (ПВД) ст. №№ 1,3; бойлеры (подогреватели сетевой воды – ПСВ) ст. №№ 1,2,3,4; подогреватели низкого давления (ПНД) ст.№№1,2,3; подогреватели подпиточной воды (ППВ) ст.№№1,2; подогреватель химически очищенной воды (ПХОВ); атмосферные деаэраторы подпитки тепловых сетей (Дтс) ст. №№ 1,2; атмосферные деаэраторы подпитки (Дк) ст. №№ 1,2 котлоагрегатов (КА); питательные электронасосы (ПЭН) ст .№№ 1,2,3,4; сетевые насосы (СН) ст. №№ 1,3,4 станционной теплофикационной установки (СТУ) «Озерный»; насосы технической воды (НТВ) ст. № 1,2,3; насос бака нижних точек (НБНТ).

В котельном отделении главного корпуса размещены КА ст. №№ 1,2,3,4; вспомогательное оборудование КА ст. №№ 1,2,3,4; СН ст. №№ 5,6,7 СТУ «Эгвекинот»; насосы ст. №№ 1,3 подпитки тепловой сети (НПТС); дренажные баки ст. №№ 1,2; дренажные насосы (ДН) ст. № 1,2,3; багерные насосы (БН) ст. № 1,2,3.

Принятый состав работающего оборудования устанавливается в зависимости от сезона и режима работы основного и вспомогательного оборудования филиала АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС. Распределение электрических и тепловых нагрузок между турбоагрегатами определяется температурой наружного воздуха, отпускаемой потребителям электрической и тепловой энергией, установленной мощностью ТА.

Филиал АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС работает:

- в зимний и осенне-весенний периоды с нагрузкой 5-14 МВт;

- в летний период с нагрузкой 4-8,5 МВт;

Отпуск тепловой энергии производится в горячей воде 346 дней в году.

Информация об основном энергетическом оборудовании ЭГРЭС представлена в таблицах 1.2.1 -1.2.3.

Таблица 1.2.1

Основные характеристики паровых котлов ЭГРЭС

| Ст. № | Тип/марка котла | Завод изготовитель | Год ввода в эксплуатацию | Паропроизводительность, т/ч | Параметры пара | Топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pₒ, кгс/см² | tₒ, °C | основное | растопочное |
| 1 | ЧКД-ДУКЛА | ЧКД-Дукла ЧССР | 1959 | 40 | 39 | 440 | уголь | ДТ |
| 2 | ЧКД-ДУКЛА | ЧКД-Дукла ЧССР | 1959 | 40 | 39 | 440 | уголь | ДТ |
| 3 | К-50-40 | Котельный завод ООО "Белэнергомаш" | 1974 | 50 | 39 | 440 | уголь | ДТ |
| 4 | К-50-40 | Котельный завод ООО "Белэнергомаш" | 1974 | 50 | 39 | 440 | уголь | ДТ |

Котлы «ЧКД-Дукла» ст. №1 и ст. №2 среднего давления двухбарабанные, вертикально-водотрубные, с естественной циркуляцией.

Котлы К-50-40 ст. № 3, 4 – среднего давления, однобарабанные вертикально-водотрубные, с естественной циркуляцией.

В 1974 г. котлы «ЧКД-Дукла» были оборудованы молотковыми мельницами типа ММТ-1300/2030/735М с центробежными сепараторами и переведены со слоевого сжигания топлива на пылевое.

Котел К-50-40 имеет индивидуальную систему пылеприготовления с шаробаробанными мельницами (далее – ШБМ) типа Ш-10 и промбункерами пыли. Транспорт пыли осуществляется при помощи мельничных вентиляторов типа ВМ-15.

Таблица 1.2.2

Основные характеристики паровых турбин ЭГРЭС

| Ст № | Тип | Установленная мощность, МВт | Год ввода в эксплуа-тацию | Параметры свежего пара | Расход свежего пара, т/ч | П-отбор | Т-отбор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | P, кгс/см² | нагрузка, т/ч | P, кгс/см² | нагрузка, т/ч |
|  |  |  |  | P, кгс/см² | t, °С | ном | макс |  | ном | макс |  | ном | макс |
| 1 | П 6-35/5М | 6 | 2010 | 34 | 435 | 54,5 |  | 5 | 40 |  | - | - | - |
| 2 | ПТ 12-35/10М | 12 | 1996 | 34 | 435 | 51 | 115 | 10 |  |  | 1,2 | 40 | 65 |
| 3 | К 12-35У | 12 | 1973 | 34 | 435 |  |  | - | - | - | - | - | - |

Таблица 1.2.3

Характеристики дизельных генераторов ЭГРЭС

| ст. № | Тип | Установленная мощность, МВт | Тип генератора | U ном | Завод-изготовитель | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11 Д100 | 1 | СГДС-15-30-8У4 | 6,3 кВ | Электросила | 1978 |
| 2 | 11 Д100 | 1 | СГДС-15-30-8У4 | 6,3 кВ | Электросила | 1979 |
| 3 | 11 Д100 | 1 | СГДС-15-30-8У4 | 6,3 кВ | Электросила | 1979 |
| 4 | 11 Д100 | 1 | СГДС-15-30-8У4 | 6,3 кВ | Электросила | 1980 |

Четыре дизель-генератора установлены в качестве резервного источника электроэнергии на ЭГРЭС. Дизельные генераторы подключены к шинам ГРУ и могут использоваться как для обеспечения собственных нужд станции, так и для выработки электроэнергии отпускаемой в сеть.

В состав основного оборудования ЭЦ ЭГРЭС входят 3 трансформатора 6/35/110 кВ и 1 трансформатор 35/6 кВ.

Динамика ввода установленных электрических мощностей ЭГРЭС представлена на рисунке 1.2.6.

Рисунок 1.2.6. Динамика ввода установленных электрических мощностей ЭГРЭС

Установленная электрическая мощность ЭГРЭС сложилась в 1974 г. с момента ввода второй очереди. Изменение электрической мощности с 1974 г. по 1980 г. вызвана вводом новых дизель-генераторов, взамен установленных в 1952 г. Также в 1996 г. произошла реконструкция ЭГРЭС с заменой первых введенных паровых турбин марки «Шкода» на турбину аналогичной мощности. В 2010 г. на предприятии успешно закончен проект «Реконструкция ЭГРЭС путём замены ТА ст. № 1 типа К-6-35/5М с генератором Т-6-2» и установленная мощность ЭГРЭС составила 34 МВт. На рисунке 1.2.7 представлено распределение электрических нагрузок между оборудованием турбоагрегатов и дизель-генераторов.

Рисунок 1.2.7. Распределение электрических нагрузок между оборудованием турбоагрегатов и дизель-генеараторов

Из рисунка 1.2.7 следует, что основная часть электрической мощности ЭГРЭС (88%) установлено в виде турбоагрегатов и лишь 12% приходится на дизель-генераторы.

Село Амгуэма, село Конергино, село Уэлькаль, п. Мыс Шмидта, с. Рыркайпий

Сведения о структуре и технических характеристиках котельных вышеуказанных населенных пунктов представлены в таблице 1.2.4.

Таблица 1.2.4

Структура и технические характеристики котельных

| Населенный пункт | Кол-во котлов | Тип, марка К/А | Установленная мощность котла, Гкал/ч | Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч | КПД котлов, % | Завод-изготовитель котлов | Тип топочного устройства | Год ввода К/А в эксплуатацию | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Амгуэма, Котельная № 10 | 1 | КВм-1,33 (Братск-М) | 0,615 | 0,615 | 75,0 | ЗАО "Системы Теплообеспечения" г. Братск | Заброс топлива на слой(РТ) | 2011 | Реконструированные под ручную топку |
|  | 1 | КВм-1,33 (Братск-М) | 0,615 | 0,615 | 75,0 | ЗАО "Системы Теплообеспечения" г. Братск | Заброс топлива на слой(РТ) | 2011 | Реконструированные под ручную топку |
|  | 1 | Е 1,0-0,9 Р-3 | 0,120 | 0 | 75,0 | ОАО "Сибкотломаш" г. Барнаул | Заброс топлива на слой(РТ) | 2004 | Не используется |
|  | 1 | КВр-1,33К (№1531) | 1,144 | 0,989 | 80,0 | ЗАО "Алтайтеплопроект" | Заброс топлива на слой(РТ) | 2016 |  |
|  | 1 | КВр-1,33К (№1532) | 1,144 | 0,989 | 80,0 | ЗАО "Алтайтеплопроект" | Заброс топлива на слой(РТ) | 2016 |  |
|  | 1 | КВм-1,33 (Братск-М) | 0,615 | 0,615 | 75,0 | ЗАО "Системы Теплообеспечения" г. Братск | Заброс топлива на слой(РТ) | 1996 | Реконструированные под ручную топку |
|  | 1 | КЭВ-2500/6 | 2,200 | 2,200 | 98,0 | ЗСТЭМИ-2 | Водогрейный электрокотел | 2014 |  |
|  | 1 | ЭК-1 | 2,200 | 2,200 | 98,0 | ЭГРЭС (самоделка) | Водогрейный электрокотел | 1997 |  |
| Итого: | - | - | 8,653 | 8,223 | - | - | - | - | - |
| с. Конергино, Котельная №12 | 1 | КВм-1,33 (Братск-М) | 1,144 | 1,144 | 82,0 | ЗАО «Системы Теплообеспечения» г. Братск | механическая моноблочная | 2013 |  |
|  | 1 | КВм-1,33 (Братск-М) | 1,144 | 1,144 | 82,0 | ЗАО «Системы Теплообеспечения» г. Братск | механическая моноблочная | 2007 |  |
|  | 1 | КВм-1,33К (№1527) | 1,144 | 0,989 | 80,0 | ЗАО "Алтайтеплопроект" | механическая моноблочная | 2016 |  |
|  | 1 | КВм-1,33К (№1528) |  | (0,989) | 82,0 | ЗАО "Алтайтеплопроект" | механическая моноблочная |  | На складе |
| Итого: | - | - | 3,432 | 3,276 | - | - | - | - | - |
| с. Уэлькаль, Котельная №13 | 1 | КВм-1,33К (№1529) | 1,144 | 0,989 | 82,0 | ЗАО "Алтайтеплопроект" | механическая моноблочная | 2016 |  |
|  | 1 | КВм-1,33К (№1530) | 1,144 | 0,989 | 82,0 | ЗАО "Алтайтеплопроект" | механическая моноблочная | 2016 |  |
|  | 1 | КВм-1,33 (Братск-М) | 1,144 | 1,144 | 82 | ЗАО «Системы Теплообеспечения» г. Братск | механическая моноблочная | 2012 |  |
| Итого: | - | - | 3,432 | 3,121 | - | - | - | - | - |
| пгт. Мыс Шмидта, Котельная № 31 | 1 | STAR/STARTRE 250 | 0,215 | 0,215 | 92,25 | Baltur Tecnologie Peril Clima | На жидком топливе | 2017 | ALFA LAVAL-Тип:М6-BFG, |
|  | 1 | STAR/STARTRE 250 | 0,215 | 0,215 | 92,25 | Baltur Tecnologie Peril Clima | На жидком топливе | 2017 |  |
| Итого: | - | - | 0,43 | 0,43 | - | - | - | - | - |
| с. Рыркайпий, Котельная № 32 | 4 | Водогрейный отопительный котел (Братск-М) | 1,144 | 1,15 |  | ЗАО «Системы Теплообеспечения» г. Братск | механическая моноблочная | 2008 |  |
|  | 1 | Котел КСВа-06ЛЖ с горелкой | 0,5 | 0,5 |  | ЗАО «Системы Теплообеспечения» г. Братск | механическая моноблочная | 2013 |  |
|  | 1 | Котел Братск-М зав.ном №12100 | 1,33 | 1,33 |  | ЗАО «Системы Теплообеспечения» г. Братск | механическая моноблочная | 2008 |  |
| Итого: | - | - | 4,78 | 4,544 | - | - | - | - | - |
| пгт. Эгвекинот | Теплоснабжение осуществляется по тепломагистрали МГ-2 "ЭГРЭС-Эгвекинот" | Покупная у АО "Чукотэнерго" Эгвекинотской ГРЭС. Имеется Станция смешения "Котельная-Эгвекинот", служащая насосной второго подъема и контролером t°С ТС на п.Эгвекинот |
|  | №1 | Е 1,0-0,9 Р-3 |  | 0,120 | 75,0 | ОАО "Сибкотломаш" г.Барнаул | Заброс топлива на слой(РТ) | 1982 | На насосной "7 км" |
| пгт. Эгвекинот (п.Озерный) | Теплоснабжение осуществляется по тепломагистрали МГ-1 "ЭГРЭС-Озерный" | Теплоэнергия покупная у АО "Чукотэнерго" Эгвекинотской ГРЭС. Эгвекинотская ГРЭС является контролером t°С ТС |
| Итого: | - | - | н/д | н/д | - | - | - | - | - |

Как видно из таблицы, основное оборудование котельных в основном представлено водогрейными котлами КВм-1,33 (Братск-М) и КВр-1,33К. Также имеются исключения в виде водогрейных электрокотлов и жидкотопливных котлов. Часть котлов КВм-1,33 (Братск-М) переделаны (реконструированы) под ручную топку и имеют меньшую теплопроизводительность, чем их аналог с механической моноблочной топкой. На всех котельных отсутствует водоподготовка и деаэрация.

Котлы Братск с ручной топкой имеют установленную фронтовую плиту с загрузочной и зольниковой дверцами, через которые происходит периодическая загрузка топлива, а также выгрузка золы и шлака ручным способом.

Сжигание топлива происходит на колосниках. Колосники изготавливаются из чугуна, иногда с присадкой из хрома, кремния или алюминия. Со стороны поступления воздуха колосники имеют ребра высотой 100 мм для лучшего охлаждения. Эксплуатация ручных топок связана с тяжелым физическим трудом, особенно в части удаления золошлакоматериалов. Поэтому существуют ручные топки с поворотными и качающимися колосниками. Чугунные колосники имеют следующее назначение: поддерживают слой топлива, пропускают золу и впускают воздух в зону горения. Воздух подается дутьевым вентилятором.

В с. Амгуэма для отопления используются электрокотлы. Электрические водогрейные котлы КЭВ-2500 напряжением 6 кВ предназначены для получения горячей воды с температурой 95°С. Регулирование мощности в зависимости от исполнения котла осуществляется либо плавным изменением активной площади электродов путём введения в межэлектродное пространство фторопластовых экранов, либо плавным изменением расстояния между фазными и нулевыми электродами.

Износ котельного оборудования и вспомогательных механизмов составляет свыше 60%.

Основные и вспомогательное оборудование источников тепловой энергии приведены в таблице 1.2.5.

Таблица 1.2.5

| № п/п | Наименование оборудование | Марка | Количество | Мощность, кВт | Коф. исп. | Тгод раб., час | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 10, ул. Магистральная, с. Амгуэма, |
| 1 | Дымососы | ДН-9 | 4 | АИР160S2-15кВт-1500об/мин | 16 | 1401,6 | н/д |
|  |  | ДН-9 |  | АИР160S2-15кВт-1500об/мин | 28 | 2452,8 | н/д |
|  |  | ДН-9 |  | АИР160S2-15кВт-1500об/мин | 37 | 3241,2 | н/д |
|  |  | ДН-10 |  | АИР160S2-15кВт-1500об/мин | 19 | 1664,4 | н/д |
| 2 | Вентилятор дутьевой | ВД-4 | 3 | АИР 100 S2 (4кВт-3000 об/мин) | 58 | 5080,8 | н/д |
|  |  | ВД-4 |  | АИР 100 S2 (4кВт-3000 об/мин) | 23 | 2014,8 | н/д |
|  |  | ВД-4 |  | АИР 100 S2 (4кВт-3000 об/мин) | 19 | 1664,4 | н/д |
| 3 | Сетевые насосы ТС | К 150-125-250 (200 м3/ч) | 2 | АИР160М4 У3 (16,5 кВт) | 64 | 5606,4 | 2015 |
|  |  | К 150-125-250 (200 м3/ч) |  | 5А160М4 У3 (18,5 кВт) | 36 | 3153,6 | 2001 |
| 4 | Сетевые насосы ГВС | КМ 100-80-160-СД УХЛ4 | 2 | 5АИ160S2 У2 (15 кВт) | 64 | 5606,4 | 2013 |
|  |  | КМ 100-80-160 |  | АИР160S2 ЖУ2 (15 кВт) | 36 | 3153,6 | 2003 |
| 5 | Циркуляционный насос ХВС | КМ 100-80-160 | 1 | АИР160S2 ЖУ2 | 100 | 8760,0 | 2003 |
| 6 | Насосы подпитки сети | КМ-65-50-160(25м3/ч) | 2 | АИР-100L2ЖОМ2(5,5кВт) | 73 | 6394,8 | 2001 |
|  |  | КМ-65-50-160(25м3/ч) |  | АИР-100L2ЖОМ2(5,5кВт) | 27 | 2365,2 | 2001 |
| 7 | Циркуляционные насосы | К150-125-250(200 м3/ч,1450 об/мин,напор-20м) | 4 | 5А160м4-552(15кВт) | 17 | 1489,2 | н/д |
|  |  | К150-125-250(200 м3/ч,1450 об/мин,напор-20м) |  | 5А160м4-552(15кВт) | 24 | 2102,4 | н/д |
|  |  | К160-30(160м3/ч) |  | 4АМН180S4УЗ(30кВт) | 39 | 3416,4 | н/д |
|  |  | К160-30(160м3/ч) |  | 4АМН180S4УЗ(30кВт) | 20 | 1752,0 | н/д |
| Котельная №12, ул. Октябрьская №8, с. Конергино |
| 8 | Дымососы | ДН-9 | 3 | АИР 160 S6-16кВт-2725 об/мин | 46 | 4029,6 | 2018 |
|  |  | ДН-9 |  | АИР 160 S6-16кВт-2780 об/мин | 42 | 3679,2 | н/д |
|  |  | ДН-9 |  | АИР 160 S6-16кВт-2865 об/мин | 12 | 1051,2 | 2020 |
| 9 | Двентилятор дутьевой | ВД ВР 280-46 №2,5 | 3 | АИР 100 S2У3-4кВт-3000об/мин | 47 | 4117,2 | н/д |
|  |  | ВД ВР 280-46 №2,5 |  | АИР 100 S2У3-4кВт-3000об/мин | 43 | 3766,8 | н/д |
|  |  | ВД ВР 280-46 №2,5 |  | АИР 100 S2У3-4кВт-3000об/мин | 10 | 876,0 | н/д |
| 10 | Сетевые насосы | К 160/30 (160 м3/мин) | 4 | АИР 160S2 15 кВт) | 16 | 1401,6 | 2011 |
|  |  | К 160/30 (160 м3/мин) |  | АИР 160S2 15 кВт) | 34 | 2978,4 | 2009 |
|  |  | К 160/30 (160 м3/мин) |  | General Motors (30 кВт) | 46 | 4029,6 | 2011 |
|  |  | К 160/30 (160 м3/мин) |  | АИР 180М4 УЗ (30 кВт) | 4 | 350,4 | 2011 |
| 11 | Насосы подпитки сети | К 65-50-160а(20м3/ч) | 2 | АИР 100 S2 УЗ(4 кВт) | 59 | 5168,4 | 2001 |
|  |  | К-65-50-160(20м3/ч) |  | АИР 100 S2 УЗ(4 кВт) | 41 | 3591,6 | 2001 |
| 12 | Насосы сети спутника теплового соравождения водовода | К 80-65-160(50м3/ч) | 2 | АИР 112М2(7,5 кВт) | 78 | 6832,8 | 2001 |
|  |  | К 80-65-160(50м3/ч) |  | АИР 112М2(7,5 кВт) | 22 | 1927,2 | 2001 |
| Котельная № 31, ул. Школьная, п. Мыс Шмидта |
| 13 | Дымососы | ДН-9 | 3 | АИР160S2-15кВт-1500 об/мин | 44 | 3854,4 | н/д |
|  |  | ДН-9 |  | АИР160S2-15кВт-1500 об/мин | 41 | 3591,6 | н/д |
|  |  | ДН-9 |  | АИР160S2-15кВт-1500 об/мин | 15 | 1314,0 | н/д |
| 14 | Сетевые насосы | К 150-125-315 (200м3/час) | 2 | АИР 180 S 4 УЗ (30 кВт) | 33 | 2890,8 | н/д |
| 15 |  | К 150-125-315 (200м3/час) |  | АИР 180 S 4 УЗ (30 кВт) | 67 | 5869,2 | н/д |
| 16 | Насосы подпитки сети | КМ 65-50-160(50м3/ч) | 2 | АИР 100 S2 УЗ(5,5 кВт) | 59 | 5168,4 | н/д |
|  |  | КМ 100-65-200(65м3/ч) |  | АИР 100 S2 УЗ(5,5 кВт) | 41 | 3591,6 | н/д |
| 17 | Циркуляционные насосы | WILO NL 150/315-45-4-06(280 м3/ч) | 2 | ТОР-SD 65/10/10 (10 кВт) | 33 | 2890,8 | н/д |
|  |  | WILO NL 150/315-45-4-06(280 м3/ч) |  | ТОР-SD 65/10/10 (10 кВт) | 67 | 5869,2 | н/д |
| Котельная №13, ул. Центральная №1, с. Уэлькаль |
| 18 | Дымососы | ДН-9 | 2 | АИР160S2-15кВт-об/мин | 57 | 4993,2 | 2018 |
|  |  | ДН-10 |  | АИР160S2-15кВт-1500об/мин | 43 | 3766,8 | 2020 |
| 19 | Вентилятор дутьевой | ВД-280-46-2,5 4х3000 | 3 | АИР 100 S2 (4кВт-3000 об/мин) | 51 | 4467,6 | 2019 |
|  |  | ВД-280-46-2,5 4х3000 |  | АИР 100 S2 (4кВт-3000 об/мин) | 30 | 2628,0 | 2007 |
|  |  | ВД-280-46-2,5 4х3000 |  | АИР 100 S2 (4кВт-3000 об/мин) | 19 | 1664,4 | 2018 |
| 20 | Сетевые насосы | КМ 100-80-160 (100 м3/час) | 2 | АИР16052ЖУ2 (15 кВт) | 61 | 5343,6 | 2003 |
|  |  | КМ 100-80-160 (100 м3/час) |  | АИР16052ЖУ2 (15 кВт) | 39 | 3416,4 | 2002 |
| 21 | Насосы подпитки сети | КМ 65-50-160 (25 м3/час) | 2 | АИР100L2ЖУ2 (5,5 кВт) | 60 | 5256,0 | 2007 |
|  |  | КМ 65-50-160 (25 м3/час) |  | ДА100L2HУ2 (5,5 кВт) | 40 | 3504,0 | 2001 |
| Эгвекинотская ГРЭС, п. Эгвекинот |
| 22 | Сетевые насосы | ЦН-400/105(330м3/ч) | 2 | 5АМ 250М2 УЗ3/6 (90кВт) | 12 | 1051,2 | н/д |
|  |  | WILO NL 150/315-45-4-06(280м3/ч) |  | 4АМН180S4УЗ(45кВт) | 88 | 7708,8 | н/д |
| Котельная №32, с. Рыркайпий |
| 23 | Дымосос | ДН-9, эл.двигатель 5А 160S4 | 1 | 15 |  | 4272 | 2008 |
| 24 | Дымосос | ДН-9, эл.двигатель 5А 160S4 | 1 | 15 |  | 4272 | 2008 |
| 25 | Дымосос | ДН-9, эл.двигатель 5А 160S4 | 1 | 15 |  | 4272 | 2008 |
| 26 | Дымосос | ДН-9, эл.двигатель 5А 160S4 | 1 | 15 |  | 4272 | 2008 |
| 27 | Вентилятор поддува | АИР 100 S2У2 | 4 | 4 |  | 8188 | 2008 |

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки, не подключенной к централизованной системе теплоснабжения, осуществляется от индивидуальных котлов и печек.

Технических характеристик дымовых труб и устройств очистки продуктов сгорания от вредных выбросов представлены в Части 12 " Экологическая безопасность теплоснабжения".

### б) параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Согласно нормативным документам (ГОСТ 19431-84 «Энергетика и электрификация термины и определения», ГОСТ Р 53905-2010: «Энергосбережение. Термины и определения»), теплофикация – централизованное теплоснабжение при производстве электрической энергии и тепла в едином технологическом цикле.

Источник теплоснабжения – Эгвекинотская ГРЭС

Установленная тепловая мощность ЭГРЭС составляет 92 Гкал/ч, которая представлена отборами турбин П-6-35/5М и ПТ-12-35/10М совместно с 2-мя станционными теплофикационными установками (СТУ). Теплофикационная установка предназначена для подачи тепловой энергии в пгт. Эгвекинот и на собственные нужды. Для резервирования теплофикационного и производственного отборов установлена РОУ.

СТУ пгт. Эгвекинот состоит из 2-х сетевых вертикальных подогревателей ПСВ-200. СТУ пгт. Эгвекинот (бывший п. Озерный) состоит из 2-х сетевых вертикальных подогревателей ПСВ-90.

Параметры отборов турбоагрегатов представлены в таблице 1.2.6 и на рисунке 1.2.8. Параметры теплофикационных установок представлены в таблице 1.2.7.

Таблица 1.2.6

Параметры отборов турбоагрегатов

| Турбоагрегат | П-отбор | Т-отбор |
| --- | --- | --- |
|  | Мощность, Гкал/ч | Давление, ата | Температура, 0C | Мощность, Гкал/ч | Давление, ата | Температура, 0C |
| П-6-35/5М | 28 | 5 | 234 | - | - | - |
| ПТ-12-35/10М | 37 | 0 | 320 | 27 | 1,2 | 180 |

Рисунок 1.2.8. Распределение установленной тепловой мощности отборов турбоагрегатов

Таким образов мощность отборов П-6-35/5М составляет 28 Гкал/ч, ПТ-12-35/10М – 64 Гкал/ч.

Таблица 1.2.7

Параметры теплофикационных установок

| Тип | ПСВ-200 | ПСВ-90 |
| --- | --- | --- |
| Давление пара, МПа | 0,7 | 0,7 |
| Давление воды, МПа | 1,5 | 1,5 |
| Поверхность теплообмена, м2 | 200 | 90 |
| Габариты, мм | 1540*5800 | 1020*5400 |
| Масса, кг | 6890 | 4000 |
| Расчетная теплопроизводительность, Гкал/ч | 32 | 14 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1997 | 1997 |

В 1997 г. введена в эксплуатацию теплофикационная установка и была построена тепломагистраль протяженностью 11 км до Эгвекинота. С того момента ГРЭС стала снабжать поселок не только электро-, но и теплоэнергией.

Параметры установленной тепловой мощности, ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности котельных представлены в таблице 1.2.8.

Таблица 1.2.8

Установленная тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, располагаемая тепловая мощность котельных в 2020 году, Гкал/ч

| № п/п | Адрес или наименование котельной | Тепловая мощность котлов установленная | Тепловая мощность котлов располагаемая | Затраты тепловой мощности на собственные нужды, % | Тепловая мощность котельной нетто |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 10, с. Амгуэма, | 8,34 | 7,23 | 0,025 | 1,132 |
| 2 | Котельная №12, с. Конергино | 3,28 | 2,29 | 0,008 | 0,502 |
| 3 | Котельная № 31, п. Мыс Шмидта | 0,43 | 0,43 | 0,006 | 0,186 |
| 4 | Котельная №13, с. Уэлькаль | 3,12 | 3,12 | 0,012 | 0,402 |
| 5 | Эгвекинотская ГРЭС, п. Эгвекинот | 92 | 92 | 0,070 | 9,126 |
| 6 | Котельная 32, с. Рыркайпий | 4,78 | 4,544 | н/д | 4,544 |
| ИТОГО | 111,95 | 109,614 | 0,121 | 15,892 |

### в) ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности

Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности котельных представлены в таблице 1.2.9.

Таблица 1.2.9

Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой мощности котельных

| № п/п | Котельная | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч | Ограничения тепловой мощности, Гкал/ ч | Ограничения тепловой мощности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 10, с. Амгуэма, | 8,34 | 7,23 | 3,94 | 47 |
| 2 | Котельная №12, с. Конергино | 3,28 | 2,29 | 1,14 | 35 |
| 3 | Котельная № 31, п. Мыс Шмидта | 0,43 | 0,43 | 0,215 | 50 |
| 4 | Котельная №13, с. Уэлькаль | 3,12 | 3,12 | 0,83 | 27 |
| 5 | Эгвекинотская ГРЭС, п. Эгвекинот | 92 | 92 | 0 | 0 |
| 6 | Котельная 32, с. Рыркайпий | 4,78 | 4,544 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО | 111,95 | 109,614 | 6,13 | 158,60 |

### г) объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

В таблице 1.2.10 представлена выработка, отпуск тепла и расход условного топлива по котельным на 2020 год.

Таблица 1.2.10

Выработка, отпуск тепловой энергии расход условного топлива по котельным на 2020 год

| № п/п | Адрес или наименование котельной | Выработка тепловой энергии котлоагрегатами, Гкал | Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной, Гкал | Вид топлива | Расход топлива, т.у.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 10, с. Амгуэма, | 10141,930 | 223,130 | 9918,800 | уголь | 293,039 |
| 2 | Котельная №12, с. Конергино | 4466,763 | 72,505 | 4394,258 | уголь | 266,100 |
| 3 | Котельная № 31, п. Мыс Шмидта | 1682,143 | 50,464 | 1631,679 | диз.топливо | 143,948 |
| 4 | Котельная №13, с. Уэлькаль | 3623,388 | 101,74 | 3521,648 | уголь | 265,700 |
| 5 | Эгвекинотская ГРЭС, п. Эгвекинот | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6 | Котельная 32, с. Рыркайпий | 18849,274 | 553,67 | 18295,604 | уголь | 4845,407 |

### д) сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Источник теплоснабжения – Эгвекинотская ГРЭС

ЭГРЭС в пгт. Эгвекинот введена в эксплуатацию в 1952 г., при этом первая очередь паротурбинной станции введена только в 1959 г. Годы ввода турбоагрегатов в эксплуатацию приведены в таблице 1.2.11. Год ввода в эксплуатацию теплофикационной установки представлен в таблице 1.2.12. Годы ввода котлоагрегатов представлены в таблице 1.2.13.

Таблица 1.2.11

Годы ввода в эксплуатацию турбоагрегатов на ЭГРЭС

| Ст № | Тип | Установленная мощность, МВт | Год ввода в эксплуатацию | Завод-изготовитель | Год достижения паркового ресурса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | П 6-35/5М | 6 | 2010 | Калужский турбинный завод | 2055 |
| 2 | ПТ 12-35/10М | 12 | 1996 | Калужский турбинный завод | 2041 |
| 3 | К 12-35У | 12 | 1973 | Калужский турбинный завод | 2018 |

Наибольшим сроком работы, равным 48 лет, обладает турбоагрегат ст. № 3 (конденсационная турбина, введенная во вторую очередь эксплуатации в связи с развитием горнодобывающей промышленности и потребности в электроэнергии). Наиболее молодой является турбина ст. № 1, введенная в 2010 г., когда была закончена реконструкция ЭГРЭС. Срок службы турбины ст. № 2 с производственным и технологическим отборами составляет 25 года. Турбина введена в эксплуатацию взамен первой очереди турбогенераторов фирмы «Шкода» ЭГРЭС.

Таблица 1.2.12

Год ввода в эксплуатацию теплофикационной установки

| Ст. № | Тип | Год ввода в эксплуатацию | Достижение паркового ресурса |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПСВ-90-7-15 | 1997 | 2027 |
| 2 | ПСВ-90-7-15 | 1997 | 2027 |
| 3 | ПСВ-200-7-15 | 1997 | 2027 |
| 4 | ПСВ-200-7-15 | 1997 | 2027 |

К 1997 г. были введены теплофикационные установки (ТФУ) и построена тепломагистраль протяженностью 11 км. С того момента ЭГРЭС стала снабжать п. Эгвекинот не только электро-, но и теплоэнергией. В 2017 г. был произведен текущий ремонт бойлеров Б-3 и Б-4.

Таблица 1.2.13

| Ст. № | Тип | Год ввода в эксплуатацию | Год достижения паркового ресурса | Завод-изготовитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЧКД-ДУКЛА | 1959 | 1983 | ЧКД-Дукла ЧССР |
| 2 | ЧКД-ДУКЛА | 1959 | 1983 | ЧКД-Дукла ЧССР |
| 3 | К-50-40 | 1974 | 1998 | Котельный завод ООО "Белэнергомаш" |
| 4 | К-50-40 | 1974 | 1998 | Котельный завод ООО "Белэнергомаш" |

Наиболее старыми являются котлоагрегаты первой очереди ЭГРЭС ЧКД-ДУКЛА.

В 2017 г. котлоагрегаты ЧКД-ДУКЛА ст. № 1, К-50-40 ст. № 3 прошли капитальный ремонт. На котлоагрегаты ЧКД-ДУКЛА ст. № 2, К-50-40 ст. № 4 провели текущие ремонты.

С целью продления срока службы котлоагрегатов проводится экспертиза промышленной безопасности. Срок службы котлоагрегатов продлен до 2022 г.

Источник теплоснабжения – котельные населенных пунктов

Год ввода в эксплуатацию, срок службы и год проведения последних наладочных работ по отопительным котельным представлены в таблице 1.2.14.

Таблица 1.2.14

Год ввода в эксплуатацию, срок службы и год проведения последних наладочных работ

| Населенный пункт | № котла, инв. | Тип, марка К/А | Износ, % | Завод-изготовитель котлов | Год ввода К/А в эксплуатацию | Текущий срок службы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Амгуэма, Котельная № 10 | 1 | КВм-1,33 (Братск-М) | 70 | ЗАО "Системы Теплообеспечения" г.Братск | 2011 | 7 |  |
|  | 2 | КВм-1,33 (Братск-М) | 70 | ЗАО "Системы Теплообеспечения" г.Братск | 2011 | 7 |  |
|  | 3 | Е 1,0-0,9 Р-3 | 140 | ОАО "Сибкотломаш" г.Барнаул | 2004 | 14 | Не используется |
|  | 4 | КВр-1,33К (№1531) | 20 | ЗАО "Алтайтеплопроект" | 2016 | 2 |  |
|  | 5 | КВр-1,33К (№1532) | 20 | ЗАО "Алтайтеплопроект" | 2016 | 2 |  |
|  | 6 | КВм-1,33 (Братск-М) | 220 | ЗАО "Системы Теплообеспечения" г.Братск | 1996 | 22 |  |
|  | 7 | КЭВ-2500/6 | 40 | ЗСТЭМИ-2 | 2014 | 4 |  |
|  | 8 | ЭК-1 | 210 | ЭГРЭС(самоделка) | 1997 | 21 |  |
| с. Конергино, Котельная №12 | 1 | КВм-1,33 (Братск-М) | 50 | ЗАО «Системы Теплообеспечения» г. Братск | 2013 | 5 |  |
|  | 2 | КВм-1,33 (Братск-М) | 110 | ЗАО «Системы Теплообеспечения» г. Братск | 2007 | 11 |  |
|  | 3 | КВм-1,33К (№1527) | 20 | ЗАО "Алтайтеплопроект" | 2016 | 2 |  |
|  |  | КВм-1,33К (№1528) |  | ЗАО "Алтайтеплопроект" |  |  | На складе резерв |
| с. Уэлькаль, Котельная №13 | 1 | КВм-1,33К (№1529) | 20 | ЗАО "Алтайтеплопроект" | 2016 | 2 |  |
|  | 2 | КВм-1,33К (№1530) | 20 | ЗАО "Алтайтеплопроект" | 2016 | 2 |  |
|  | 3 | КВм-1,33 (Братск-М) | 60 | ЗАО «Системы Теплообеспечения» г. Братск | 2012 | 6 |  |
| пгт. Мыс Шмидта, Котельная № 31 | 1 | STAR/STARTRE 250 | 10 | Baltur Tecnologie Peril Clima | 2017 | 1 |  |
|  | 2 | STAR/STARTRE 250 | 10 | Baltur Tecnologie Peril Clima | 2017 | 1 |  |
| с.Рыркайпий, Котельная № 32 | 1 | КВм-1,33 (Братск-М) | 100 | ЗАО «Системы Теплообеспечения» г. Братск | 2008 | 10 |  |
|  | 2 | КВм-1,33 (Братск-М) | 50 | ЗАО «Системы Теплообеспечения» г. Братск | 2013 | 5 |  |
|  | 3 | КВм-1,33 (Братск-М) | 100 | ЗАО «Системы Теплообеспечения» г. Братск | 2008 | 10 |  |
|  | 4 | КВм-1,33 (Братск-М) | 100 | ЗАО «Системы Теплообеспечения» г. Братск | 2008 | 10 |  |
|  | 5 | Котел КСВа-06ЛЖ с горелкой | н/д | н/д | н/д | н/д |  |
|  | 6 | Котел Братск-М зав.ном №12100 | н/д | н/д | н/д | н/д |  |

Наибольший износ котлоагрегатов по сроку службы наблюдается на котельных с. Амгуэма, с. Конергино и с. Рыркайпий. Тем не менее, в составе котельных имеются «молодые» котлоагрегаты, которые эксплуатируются в первую очередь. Также следует отметить, что здания котельных также имеют большой износ и требуют реконструкции:

- Котельная с. Амгуэма – износ здания 84%;

- Котельная с. Конергино – износ здания 91%;

- Котельная с. Уэлькаль – износ здания 78%;

- Котельная пгт. Мыс Шмидта – износ здания 54%;

- Котельная с. Рыркайпий – износ здания 62%.

Назначенный срок службы для каждого типа котлов устанавливают предприятия-изготовители и указывают его в паспорте котла. При отсутствии такого указания длительность назначенного срока службы устанавливается в соответствии с ГОСТ 21563, ГОСТ 24005:

- паровых котлов паропроизводительностью до 35 т/ч – 20 лет;

- паровых котлов паропроизводительностью свыше 35 т/ч – 30 лет;

- водогрейных котлов теплопроизводительностью до 4,65 МВт – 10 лет;

- водогрейных котлов теплопроизводительностью до 35 МВт – 15 лет;

- водогрейных котлов теплопроизводительностью свыше 35 МВт – 20 лет;

- для передвижных котлов паровых и водогрейных – 10 лет.

Решения о необходимости проведения капитального ремонта или продления срока службы данного оборудования принимаются на основании технических освидетельствований и технического диагностирования, проведенных в установленном порядке (в соответствии с СТО 17230282.27.100.005-2008 «Основные элементы котлов, турбин и трубопроводов ТЭС. Контроль состояния металла. Нормы и требования»).

### е) схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Источник теплоснабжения – Эгвекинотская ГРЭС

Эгвекинотская ГРЭС (станция с поперечной связью, изолированная) работает, как правило, в режиме минимальной электрической нагрузки.

Состав работающего оборудования устанавливается в зависимости от сезона и режима работы основного и вспомогательного оборудования ЭГРЭС. Распределение электрических и тепловых нагрузок между турбоагрегатами определяется температурой наружного воздуха, отпускаемой потребителям электрической и тепловой энергией, установленной мощностью ТА.

Анализ работы оборудования ЭГРЭС

В данном разделе представлен перечень оборудования, находящегося в работе на ЭГРЭС в зависимости от времени года.

1.Зимний период

Таблица 1.2.15

| Тип оборудования | Характеристика оборудования |
| --- | --- |
| Котлоагрегаты | КА ст.№3 и КА ст.№4 |
| Турбоагрегаты | ТА ст. № 2 и ТА ст. №1 (ТА ст.№3) |
| Насосы | СН ст.№4 или СН ст.№1 (по 15 дней) СТУ «Озерный» - Д500-65 -125 кВт, Д500-65 -160 кВт СН ст.№6 или СН ст.№7 (по 15 дней) СТУ «Эгвекинот» - СЭ500-70-16 - 160 кВт ПЭН ст.№4 или ПЭН ст.№3 (по 15 дней) - ПЭ-150-53 -500кВт Циркуляционный насос (ЦН) ст.№3 или ЦН ст.№1 (по 15 дней) - Д2000-34-240 кВт, Д2500-62-240 кВт НТВ ст.№1 (НТВ ст.№3) – Д200-90-90 кВт (1Д315-70-90 кВт) БН ст.№2 или БН ст.№3 (по 15 дней) - 5ГР-8 - 40 кВт, ГРАТ-170/40-1- 75 кВт ДН ст.№3 - ЗК-6 - 17 кВт. НБНТ - КН20/30 - 4,5 кВт. |

При работе ТА ст. №№1,2 включают в работу П,Т-отборы.

2. Осенне-весенний период

Таблица 1.2.16

| Тип оборудования | Характеристика оборудования |
| --- | --- |
| Котлоагрегаты | КА ст.№3 и КА ст.№ 4 |
| Турбоагрегаты | ТА ст.№2 |
| Насосы | СН ст.№4 или СН ст.№1 СТУ «Озерный» (но 15 дней) - Д500-65 - 160 кВт, Д500-65 -125 кВт; СН ст.№7 (СН ст.№6) СТУ «Эгвекинот» - СЭ-500-70-16- 160 кВт; ПЭН ст.№3 (ПЭН ст.№4) - ПЭ-150-53 - 500 кВт; ЦН ст.№1 (ЦН ст.№3) - Д2500-62- 240 кВт (Д2000-34 - 240 кВт); НТВ ст.№1 (НТВ ст.№3) - Д200-90 - 90 кВт (1ДЗ15-71 - 90 кВт); БН ст.№1 (БН ст.№2) - ГРАТ 85/40-1-16 - 40 кВт (5ГР8 - 40 - 40 кВт); ДН ст.№1 (ДН ст.№3) - ЗК-6 - 14 кВт (ЗК-6 - 17 кВт); НБНТ - КН20/30 - 4,5 кВт. |

3. Летний период в отопительный сезон

Таблица 1.2.17

| Тип оборудования | Характеристика оборудования |
| --- | --- |
| Котлоагрегаты | КА ст.№3 (КА ст.№4) | КА ст.№1 и КА ст.2 |
| Турбоагрегаты | ТА ст.№2 | ТА ст.№3 |
| Насосы | СН ст.№3 СТУ «Озерный» - Д200-36 - 55 кВт; СН ст.№7 (СН ст.№6) СТУ «Эгвекинот» - СЭ500-70-16 - 160 кВт ; ПЭН ст.№2 - ПЭ-100-56 - 320 кВт; ЦН ст.№2 - QG-10 - 250 кВт; НТВ ст.№1 (НТВ ст.№2) - Д200-90 - 90 кВт (Д200-60- 55 кВт); БН ст.№1 (БН ст.№2) - ГРАТ 85/40-1-16 - 40 кВт (5ГР8 - 40 - 40 кВт); ДН ст.№3 -ЗК-6-17 кВт; НБНТ -КН20/30 - 4,5 кВт |

В летний период во время ремонтов СТУ (Озерный, Эгвекинот) (июнь-июль по 20 дней) при прекращении отпуска тепла внешним потребителям в работе находятся:

Таблица 1.2.18

| Тип оборудования | Характеристика оборудования |
| --- | --- |
| Котлоагрегаты | КА ст. № 1 и КА ст.№2 с индивидуальной нагрузкой 20-25 т/час или КА ст.№3 (КА ст.№4) с нагрузкой 35-50 т/ч |
| Турбоагрегаты | ТА ст. № 3 с нагрузкой 4,0 - 8,5 МВт |
| Насосы | СН ст.№3 СТУ «Озерный» - Д -200-36 - 55 кВт СН ст.№7 (СН ст.№6) СТ «Эгвекинот» - СЭ500-70-16 -160 кВт ПЭН ст.№2 - ПЭ-100-56 - 320 кВт ЦН ст.№2 - QG-10 - 250 кВт НТВ ст.№ 2 (НТВ ст.№1) - Д200-60 - 55 кВт (Д200-90 - 90 кВт) БН ст.№1 - ГРАТ 85/40-1-16 - 40 кВт ДН ст.№3 (ДН ст.№2) - ЗК-6-17 кВт НБНТ - КН20/30 - 4,5 кВт. |

В летний период при работе одного котла в работу включается ПЭН ПЭ 100-56 с электродвигателем 320 кВт вместо ПЭН ПЭ 150-53 с электродвигателем 500 кВт. Охлаждающей водой, поступающей в конденсаторы ТА ст. №№1,2,3, является вода, забираемая из о. Охотничье. В работе всегда находится один циркуляционный насос. Отработавший пар используется в атмосферных деаэраторах подпитки котлоагрегатов ст. №№ 1,2, атмосферных деаэраторах подпитки тепловой сети, подогревателях высокого давления ст .№№ 1,3, подогревателях низкого давления ст.№ 1,2,3, подогревателях сетевой воды Б-1,2,3,4, подогревателях подпиточной воды ст. №№ 1,2, подогревателях химически очищенной воды.

Тепловая схема ЭГРЭС, в т.ч. со схемой теплофикационных установок, представлена на рисунке 1.2.9.

ЭГРЭС имеет 2 тепловывода (тепловывод п.  Эгвекинот и тепловывод п. Озерный). После теплофикационной установки СТУ «Озерный» теплоноситель на нужды отопления и ГВС подается по магистральному трубопроводу МГ-1 «ЭГРЭС-Озерный» протяженностью 527 м Ду 200 мм.

После теплофикационной установки СТУ «Эгвекинот» теплоноситель на нужды отопления и ГВС подается по магистральному трубопроводу МГ-2 «ЭГРЭС-Эгвекинот» длиной 11 020 м Ду 300 мм до городской станции смешения, где понижается температурный график и затем поступает в городскую сеть.

Для принудительной циркуляции сетевой воды в станции смешения п. Эгвекинот установлено 3 сетевых насоса (один в работе, два в резерве) WILO NL 150/315-45-4-05 производительностью 280 м3/ч.

Рисунок 1.2.9. – Тепловая схема ЭГРЭС, в т.ч. со схемой теплофикационных установок

Источник теплоснабжения – котельные населенных пунктов

На всех котельных для производства тепловой энергии используются водогрейные котлы малой мощности. Система теплоснабжения по способу осуществления бытового ГВС – открытая во всех населенных пунктах, кроме с. Амгуэма. Система теплоснабжения по способу подключения систем отопления потребителей – зависимая, кроме пгт. Мыс Шмидта и с. Рыркайпий.

Схема выдачи тепловой мощности котельной № 10 с. Амгуэма представлена на рисунке 1.2.10. От электрических котлов теплоноситель на нужды отопления подается в трубопровод отопления Ду 200, по которому тепловая энергия отпускается в тепловую сеть. Теплоноситель на нужды ГВС отпускается от водогрейных угольных котлов по трубопроводу ГВС Ду 100.

Схема выдачи тепловой мощности котельной № 12 с. Конергино представлена на рисунке 1.2.11. От котлов теплоноситель на нужды отопления и ГВС подается в трубопровод отопления Ду 200, по которому тепловая энергия отпускается в тепловую сеть.

Схема выдачи тепловой мощности котельной № 13 с. Уэлькаль представлена на рисунке 1.2.12. От котлов теплоноситель на нужды отопления и ГВС подается в трубопровод отопления Ду 100, по которому тепловая энергия отпускается в тепловую сеть.

Котельная № 31 пгт. Мыс Шмидта имеет независимую систему теплоснабжения. От котлов на жидком топливе теплоноситель на нужды отопления и ГВС подается на теплообменники ALFA LAVAL. Теплоноситель второго контура циркуляционными насосами подается в трубопровод отопления Ду 100, по которому тепловая энергия отпускается в тепловую сеть.

Схема выдачи тепловой мощности котельной № 32 с. Рыркайпий представлена на рисунке 1.2.13. От котлов теплоноситель на нужды отопления и ГВС подается в трубопровод отопления Ду 250, по которому тепловая энергия отпускается в тепловую сеть.

Рисунок 1.2.10. Схема выдачи тепловой мощности котельной № 10 с. Амгуэма

Рисунок 1.2.11. Схема выдачи тепловой мощности котельной № 12 с. Конергино

Рисунок 1.2.12. Схема выдачи тепловой мощности котельной № 13 с. Уэлькаль

Рисунок 1.2.13. Схема выдачи тепловой мощности котельной № 32 с. Рыркайпий.

### ж) способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Передача тепловой энергии осуществляется в отопительных приборах внутренних систем теплоснабжения потребителей. По теплоотдаче этих отопительных приборов судят о качестве теплоснабжения. Изменение параметров и расходов теплоносителя в соответствии с фактической потребностью потребителей называется регулированием отпуска тепла.

Регулирование отпуска тепла повышает качество теплоснабжения, сокращает перерасход тепловой энергии и топлива. Существуют следующие методы регулирования: центральное групповое, местное и индивидуальное регулирование.

Тепловой баланс помещений должен поддерживаться в течение всего отопительного сезона, и потребители должны получать требуемое количество теплоты независимо от того, какой способ регулирования применяется на источнике теплоты, как спроектированы тепловые магистрали и какова тепловая защита здания.

В системах теплоснабжения городского округа Эгвекинот регулирование отпуска теплоты преимущественно центральное, качественное по отопительной нагрузке, путем изменения температуры сетевой воды в подающем трубопроводе.

Отпуск тепловой энергии с источников теплоснабжения городского округа Эгвекинот осуществляется по утвержденным температурным графикам. Сведения о температурных графиках, продолжительности отопительного периода, расчетных и средних температурах отопительного периода представлены в таблице 1.2.19.

Температурные графики систем теплоснабжения городского округа Эгвекинот представлены на рисунках 1.2.14 - 1.2.20.

Таблица 1.2.19

Сведения о температурных графиках

| Источник теплоснабжения | Температурный график, 0С | Расчетная температура наружного воздуха, 0С | Средняя температура воздуха отопительного периода, 0С | Продолжительность отопительного периода, суток |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭГРЭС вывод Эгвекинот | 114/63 | -32 | -8,2 | 296 |
| Эгвекинотская ГРЭС | 95/63 | -32 | -8,2 | 296 |
| ЭГРЭС вывод Озерный | 95/66 | -32 | -8,2 | 296 |
| Котельная № 10 с. Амгуэма | 95/63 | -32 | -8,2 | 296 |
| Котельная № 12 с. Конергино | 95/63 | -32 | -8,2 | 296 |
| Котельная № 13 с. Уэлькаль | 95/63 | -32 | -8,2 | 296 |
| Котельная № 31 пгт. Мыс Шмидта | 95/63 | -38 | -10,4 | 356 |
| Котельная № 32 с. Рыркайпий | 95/70 | -38 | -10,4 | 356 |

Рисунок 1.2.14. Температурный график регулирования тепловой нагрузки ЭГРЭС вывод Эгвекинот и вывод Озерный

Рисунок 1.2.15. Температурный график регулирования тепловой нагрузки ЭГРЭС вывод п. Эгвекинот на источнике теплоты Станции Смешения (Котельная п. Эгвекинот)

Рисунок 1.2.16. Температурный график регулирования тепловой нагрузки котельной №10 с. Амгуэма

Рисунок 1.2.17. Температурный график регулирования тепловой нагрузки котельной № 12 с. Конергино

Рисунок 1.2.18. Температурный график регулирования тепловой нагрузки котельной №13 с. Уэлькаль

Рисунок 1.2.19. Температурный график регулирования тепловой нагрузки котельной №31 п. Мыс Шмидта

Рисунок 1.2.20. Температурный график регулирования тепловой нагрузки котельной №32 с. Рыркайпий

### з) среднегодовая загрузка оборудования

Годовая загрузка котельных не является равномерной. Как правило, летние нагрузки ниже зимних, вследствие более высокой температуры водопроводной воды, а также благодаря меньшим теплопотерям теплопроводов. Пиковые нагрузки приходятся фактически на самый холодный месяц года – январь.

Основное оборудование загружается равномерно в зависимости от температуры наружного воздуха и часов наработки. Согласно анализу в зимний период в течение последних лет наблюдается небольшое снижение тепловой нагрузки.

Данные по среднегодовой загрузке котельных представлены в таблице 1.2.20.

Таблица 1.2.20

Среднегодовая загрузка оборудования котельных за 2020 год

| № кот. | Наименование котельной, адрес | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Выработка тепла, Гкал | Число часов использования УТМ (установленная тепловая мощность), час |
| 1 | Котельная № 10, ул. Магистральная, с. Амгуэма, | 8,34 | 10141,9295 | 8415 |
| 2 | Котельная №12, ул. Октябрьская №8, с. Конергино | 3,28 | 4466,763 | 8424 |
| 3 | Котельная № 31, ул. Школьная, п. Мыс Шмидта | 0,43 | 1682,143 | 8664 |
| 4 | Котельная №13, ул. Центральная №1, с. Уэлькаль | 3,12 | 3623,388 | 8424 |
| 5 | Эгвекинотская ГРЭС, п. Эгвекинот | 92 | н/д | н/д |
| 6 | Котельная 32, с. Рыркайпий | 4,78 | 18849,274 | 8544 |
|  | ИТОГО: | 111,95 | 38763,5 | - |

### и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Учет и регистрация отпуска и потребления тепловой энергии организуются с целью:

- осуществления взаимных финансовых расчетов между теплоснабжающей организацией и потребителями тепловой энергии;

- контроля за тепловыми и гидравлическими режимами работы систем теплоснабжения и теплопотребления;

- контроля за рациональным использованием тепловой энергии и теплоносителя;

- документирования параметров теплоносителя: массы (объема), температуры и давления.

Источник теплоснабжения – Эгвекинотская ГРЭС

Определение объема фактически отпущенного тепла осуществляется приборами учета тепловой энергии, а именно с использованием тепловычислителей СПТ 961.2.

По данным приборов ведется учет тепловой энергии по выводу «Эгвекинот» и по выводу «Озерный» – отпуск тепла потребителям и учет тепловой энергии на собственные нужды. Также на ЭГРЭС имеется технический учет тепловой энергии.

Изображение прибора учета тепловой энергии СПТ 961.2 представлено на рисунке 1.2.21. Перечень приборов коммерческого и технического учета энергоресурсов представлен в таблице 1.2.21.

Рисунок 1.2.21. Изображение прибора учета тепловой энергии СПТ 961.2

Таблица 1.2.21.

Перечень приборов учета энергоресурсов

| № п/п | Тип прибора | Заводской № | Место установки |
| --- | --- | --- | --- |
| Коммерческий узел учета вывод «Озерный»: |
| 1 | Тепловычислитель СПТ 961.2 | 21183 | проходной теплофикационный канал ЭГРЭС |
| 2 | Расходомер-счётчик жидкости ультразвуковой US 800 в комплекте с двулучевым УПР | 3112 495-09 | проходной теплофикационный канал ЭГРЭС, подающий трубопровод |
| 3 | Расходомер-счётчик жидкости ультразвуковой US 800 в комплекте с двулучевым УПР | 3113 496-09 | проходной теплофикационный канал ЭГРЭС, обратный трубопровод |
| 4 | Комплект термометров сопротивления платиновых технических разностных КТПТР-01; 100П | 1473 1473А | проходной теплофикационный канал ЭГРЭС, подающий и обратный трубопроводы |
| 5 | Датчик избыточного давления МИДА-ДИ-31П-01; 0-1 МПа; | 09102909 | проходной теплофикационный канал ЭГРЭС, подающий трубопровод. |
| 6 | Датчик избыточного давления МИДА-ДИ-31П-01; 0-1 МПа; | 09102946 | проходной теплофикационный канал ЭГРЭС, обратный трубопровод |
| Коммерческий узел учета вывод «Эгвекинот»: |
| 1 | Тепловычислитель СПТ 961.2 | 28273 | Павильон узла коммерческого учета теплоносителя вывод Эгвекинот на границе промзоны ЭГРЭС |
| 2 | Расходомер-счётчик жидкости ультразвуковой US 800 в комплекте с двулучевым УПР | 5204 1414-15 ШК | Павильон узла коммерческого учета теплоносителя вывод Эгвекинот на границе промзоны ЭГРЭС, подающий трубопровод |
| 3 | Расходомер-счётчик жидкости ультразвуковой US 800 в комплекте с двулучевым УПР | 5205 1415-15 ШК | Павильон узла коммерческого учета теплоносителя вывод Эгвекинот на границе промзоны ЭГРЭС, обратный трубопровод |
| 4 | Расходомер-счётчик жидкости ультразвуковой US 800 в комплекте с двулучевым УПР | 5206 1410-15 | Котельное отделение отм. 0,00 м, подпиточный трубопровод |
| 5 | Адаптер измерительный АДС97 | 01670 | Котельное отделение отм. 0,00 м |
| 6 | Датчик избыточного давления МИДА-ДИ-13П-М; 0-1,6 МПа; выход: 4-20 мА | 15413492 | Павильон узла коммерческого учета теплоносителя вывод Эгвекинот на границе промзоны ЭГРЭС, подающий трубопровод |
| 7 | Датчик избыточного давления МИДА-ДИ-13П-М; 0-1,6 МПа; выход: 4-20 мА | 15414060 | Павильон узла коммерческого учета теплоносителя вывод Эгвекинот на границе промзоны ЭГРЭС, обратный трубопровод |
| 8 | Датчик избыточного давления МИДА-ДИ-13П-М; 0-1,6 МПа; выход: 4-20 мА | 15414061 | Котельное отделение отм. 0,00 м, подпиточный трубопровод |
| 9 | Датчик температуры КТПТР-01; 100 П | 17131 | Павильон узла коммерческого учета теплоносителя вывод Эгвекинот на границе промзоны ЭГРЭС, подающий трубопровод |
| 10 | Датчик температуры КТПТР-01; 100 П | 17131А | Павильон узла коммерческого учета теплоносителя вывод Эгвекинот на границе промзоны ЭГРЭС, обратный трубопровод |
| 11 | Датчик температуры ТПТ-1-3; 100П | 4815 | Котельное отделение отм. 0,00 м, подпиточный трубопровод |
| 12 | Датчик температуры ТПТ-1-3; 100П | 4814 | Турбинное отделение отм. 0,00 м на цикруляционном водоводе в районе ТА-1 |
| Контрольный узел учета (технический): |
| 1 | Тепловычислитель СПТ 961.2 | 16618 | Турбинное отделение отм. 6,00 м |
| 2 | Расходомер-счётчик жидкости ультразвуковой US 800 в комплекте с двулучевым УПР | 2627 498-09 | Котельное отделение отм. 0,00 м, подающий трубопровод |
| 3 | Расходомер-счётчик жидкости ультразвуковой US 800 в комплекте с двулучевым УПР | 2626 497-09 | Котельное отделение отм. 0,00 м, обратный трубопровод |
| 4 | Расходомер-счётчик жидкости ультразвуковой US 800 в комплекте с однолучевым УПР | 2628 472-09 | Котельное отделение отм. 4,00 м, подающий трубопровод |
| 5 | Датчик избыточного давления МИДА-ДИ-13П-01; 0-1 МПа; выход: 4-20 мА | 09102939 | Котельное отделение отм. 0,00 м, подающий трубопровод |
| 6 | Датчик избыточного давления МИДА-ДИ-13П-01; 0-1 МПа; выход: 4-20 мА | 09102948 | Котельное отделение отм. 0,00 м, обратный трубопровод |
| 7 | Датчик избыточного давления МИДА-ДИ-13П-01; 0-1 МПа; выход: 4-20 мА | 09204388 | Котельное отделение отм. 4,00 м, подающий трубопровод |
| 8 | Датчик температуры КТПТР-01; 100П | 2382 | Котельное отделение отм. 0,00 м, подающий трубопровод |
| 9 | Датчик температуры КТПТР-01; 100П | 2382а | Котельное отделение отм. 0,00 м, обратный трубопровод |
| 10 | Датчик температуры КТПТР-01; 100П | 4738а | Котельное отделение отм. 4,00 м, подающий трубопровод |
| 11 | Датчик температуры КТПТР-01; 100П | 2384 | Турбинное отделение отм. 0,00 м на цикруляционном водоводе в районе ТА-2 |

Снятие накопительных показаний приборов коммерческого учета за расчетный период производится сотрудниками ЭГРЭС и на бумажном носителе предоставляются в МУП ЖКХ «Иультинское» не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным. При неисправности приборов коммерческого учета объем переданных тепловой энергии и теплоносителя определяются по приборам контрольного (технического) учета.

Отпущенная тепловая энергии и теплоносителя по магистральным трубопроводам МГ-1 и МГ-2 поступает потребителям МУП ЖКХ «Иультинское».

Протяженность МГ-2 составляет 11020 м и в конце тепломагистрали установлена станция смешения п. Эгвекинот, на которой ведется журнал учета температуры и давления теплоносителя для возможности корректировки в соответствии с температурным графиком.

Расчеты потребителей тепловой энергии с МУП ЖКХ «Иультинское» за полученное ими тепло осуществляются на основании показаний приборов учета и контроля параметров теплоносителя, установленных у потребителя и допущенных в эксплуатацию в качестве коммерческих узлов учета, а также расчетным методом по нормативам теплопотребления.

Сведения об установленных приборах учета потребителей представлены в разделе 1 часть 3 «Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя».

Источник теплоснабжения – котельные населенных пунктов

Учет тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети, осуществляется контрольно-расчетным методом. Приборы учета тепловой энергии и теплоносителя на всех котельных отсутствуют.

МУП ЖКХ «Иультинское» определяет объем отпуска тепловой энергии и теплоносителя потребителям по установленным у них приборам учета тепловой энергии, а также по нормативу потребления.

### к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

На 2020 год отказы и восстановления оборудования источников тепловой энергии отсутствуют.

Динамика теплоснабжения Эгвекинотская ГРЭС (изменение количества прекращений подачи тепловой энергии потребителям) представлена в таблице 1.2.22.

Таблица 1.2.22

| Данные, используемые для измерения | Единица измерения | Фактические значения показателей |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, зафиксированное на границе балансовой принадлежности сторон договора, причиной которых явились технологические нарушения на источниках тепловой энергии | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления | ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средний недоотпуск тепла на одно прекращение подачи тепловой энергии | Гкал/ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Технологические нарушения, произошедшие на ЭГРЭС за рассматриваемый период, не привели к ограничению отпуска тепловой энергии и снижению качества теплоносителя. После выяснения причин в сжатые сроки принимались меры для устранения нарушений и дальнейшее восстановление заданного режима работы.

Источник теплоснабжения – котельные населенных пунктов

По информации, полученной от МУП ЖКХ «Иультинское» отказов оборудования не зафиксировано, оборудование работало в штатном режиме.

### л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.

### м) перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав, которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Электростанция функционирует на розничном рынке электрической энергии и мощности, образуя в совокупности с электрическими сетями изолированный Эгвекинотский энергоузел Чукотского АО. ЭГРЭС обеспечивает электрической энергией потребителей посёлка городского типа Эгвекинот и бывший п. Озерный электроэнергией потребителей населённых пунктов с. Амгуэма и п. Дорожный, а также промышленные, социальные и коммунально-бытовые объекты на месторождении, разрабатываемом ООО «Рудник Валунистый».

Филиал АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС работает:

-	в зимний и осенне-весенний периоды с нагрузкой 5,0-14,0 МВт;

-	в летний период с нагрузкой 4,0-8,5 МВт.

Таким образом, ЭГРЭС не относится к источникам тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.

## Часть 3 "Тепловые сети, сооружения на них"

### а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

Передача тепловой энергии от котельных до потребителей осуществляется посредством магистральных и распределительных тепловых сетей. Протяжённость тепловых сетей составляет 37158,6 м., подробная информация в таблицах 1.3.1-1.3.6.

Параметры тепловых сетей п. Эгвекинот

Система теплоснабжения п. Эгвекинот для покрытия нужд отопления выполнена по зависимой схеме, двухтрубная, открытая. Регулирование отпуска тепла осуществляется по температурному графику 95/63 0C.

Тепловая сеть двухтрубная, разветвленная, тупиковая, в основном подземной канальной прокладки в непроходных каналах, в некоторых местах предусмотрена воздушная прокладка трубопроводов. Компенсация температурных удлинений производится П-образными компенсаторами и за счет поворотов трассы. Тепловая изоляция трубопроводов выполнена из минераловатных матов либо отсутствует.

Продолжительность отопительного периода – 296 суток. Расчетное значение температуры наружного воздуха для проектирования отопления tо – (-320C). Среднее за отопительный период значение температуры наружного воздуха tоср – (-8,20C). Температурный график работы тепловых сетей до насосной станции смешения – 114/63 0C, после насосной станции 95/63 0C.

Характеристика магистральных и распределительных участков трубопроводов представлена в таблице 1.3.5.

Параметры тепловых сетей с. Амгуэма

Преобладающим способом прокладки тепловых сетей в с. Амгуэма является надземный способ. Вид тепловой изоляции, как правило – подвесная изоляция, материал основного слоя – минеральная вата. Тепловые сети запроектированы в 2002 году. Из-за особенности условий крайнего севера- наличие вечномерзлых грунтов трубопроводы тепловых сетей проложены на поверхности в деревянных лотках.

Система теплоснабжения – закрытая. Продолжительность отопительного периода – 296 суток. Расчетное значение температуры наружного воздуха для проектирования отопления tо – (-320C). Среднее за отопительный период значение температуры наружного воздуха tоср – (-8,2 0C). Температурный график работы тепловых сетей– 95/63 0C, сетей ГВС - 55/30 0C.

Характеристика магистральных и распределительных участков трубопроводов представлена в таблице 1.3.1.

Параметры тепловых сетей с. Конергино

Преобладающим способом прокладки тепловых сетей в с. Конергино является надземный способ. Вид тепловой изоляции, как правило – подвесная изоляция, материал основного слоя – минеральная вата. Тепловые сети запроектированы большей частью в период в 2004-2006 годы. Из-за особенности условий крайнего севера- наличие вечномерзлых грунтов трубопроводы тепловых сетей проложены на поверхности как в деревянных лотках, так и без них.

Система теплоснабжения – открытая. Продолжительность отопительного периода – 296 суток. Расчетное значение температуры наружного воздуха для проектирования отопления tо – (-320C). Среднее за отопительный период значение температуры наружного воздуха tоср – (-8,20C). Температурный график работы тепловых сетей– 95/63 0C.

Характеристика магистральных и распределительных участков трубопроводов представлена в таблице 1.3.2.

Параметры тепловых сетей п. Мыс Шмидта

Поселок находится на стадии ликвидации. Теплоснабжение осуществляется для одного жилого дома.

Преобладающим способом прокладки тепловых сетей в пгт. Мыс Шмидта является наземная прокладка. Вид тепловой изоляции, как правило – подвесная изоляция, материал основного слоя – минеральная вата.

Система теплоснабжения – открытая. По способу присоединения внешних отопительных установок потребителей – независимая. Продолжительность отопительного периода – 356 суток. Расчетное значение температуры наружного воздуха для проектирования отопления tо – (-380C). Среднее за отопительный период значение температуры наружного воздуха tоср – (-10,40C). Температурный график работы тепловых сетей– 95/70 0C.

Характеристика магистральных и распределительных участков трубопроводов представлена в таблице 1.3.3.

Параметры тепловых сетей с. Уэлькаль

Преобладающим способом прокладки тепловых сетей в с. Уэлькаль является подземная бесканальная прокладка. Вид тепловой изоляции, как правило – подвесная изоляция, материал основного слоя – минеральная вата. Тепловые сети запроектированы большей частью в 2006 году.

Система теплоснабжения – открытая. Продолжительность отопительного периода – 296 суток. Расчетное значение температуры наружного воздуха для проектирования отопления tо – (-320C). Среднее за отопительный период значение температуры наружного воздуха tоср – (-8,20C). Температурный график работы тепловых сетей– 95/63 0C.

Характеристика магистральных и распределительных участков трубопроводов представлена в таблице 1.3.4.

Параметры тепловых сетей с. Рыркайпий

Преобладающим способом прокладки тепловых сетей в с. Рыркайпий является наземная прокладка. Вид тепловой изоляции, как правило – подвесная изоляция, материал основного слоя – минеральная вата. Тепловые сети запроектированы большей частью в период 2002-2006 годы.

Система теплоснабжения – открытая. По способу присоединения внешних отопительных установок потребителей – независимая. Продолжительность отопительного периода – 356 суток. Расчетное значение температуры наружного воздуха для проектирования отопления tо – (-380C). Среднее за отопительный период значение температуры наружного воздуха tоср – (-10,40C). Температурный график работы тепловых сетей– 95/70 0C.

Характеристика магистральных и распределительных участков трубопроводов представлена в таблице 1.3.5.

Таблица 1.3.1

Характеристика тепловых сетей с. Амгуэма

| Трубопровод сети ТС с. Амгуэма | Наружный диаметр трубопровода, мм | Протяженность (в двухтрубном исчислении), м | Назначение тепловой сети (магистральные, распределительные - отопления, ГВС) | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Тип изоляции | Физ. износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная - ТК1 | 219 | 22,00 | магистральные | Н | 2016 | мин.вата | 16,0 |
| ТК1 - ТК3 | 219 | 64,00 | магистральные | Н | 2016 | мин.вата | 16,0 |
| ТК3 - ТК4 | 108 | 22,00 | магистральные | Н | 2017 | мин.вата | 12 |
| ТК4 - ТК5 | 108 | 55,00 | магистральные | Н | 2017 | мин.вата | 12 |
| ТК5 - ТК6 | 108 | 65,00 | магистральные | Н | 2002 | мин.вата | 72,0 |
| ТК6 - ТК7 | 89 | 11,00 | магистральные | Н | 2002 | мин.вата | 72,0 |
| ТК7 - ТК8 | 89 | 35,00 | магистральные | Н | 2002 | мин.вата | 72,0 |
| ТК8 - ТК9 | 89 | 76,00 | магистральные | Н | 2002 | мин.вата | 72,0 |
| ТК3 - ТК10 | 219 | 120,00 | магистральные | Н | 2002 | мин.вата | 72,0 |
| ТК10 - ТК11 | 219 | 70,00 | магистральные | Н | 2017 | мин.вата | 12 |
| ТК11 - ТК12 | 219 | 15,00 | магистральные | Н | 2017 | мин.вата | 12 |
| ТК12 - ТК13 | 159 | 64,00 | магистральные | Н | 2018 | мин.вата | 8 |
| ТК13 - ТК14 | 219 | 32,00 | магистральные | Н | 2017 | мин.вата | 12 |
| ТК14 - ТК15 | 219 | 56,00 | магистральные | Н | 2017 | мин.вата | 12 |
| ТК15 - ТК16 | 219 | 17,00 | магистральные | Н | 2002 | мин.вата | 72,0 |
| ТК16 - ТК17 | 219 | 48,00 | магистральные | Н | 2002 | мин.вата | 72,0 |
| ТК17 - ТК18 | 159 | 60,00 | магистральные | Н | 2002 | мин.вата | 72,0 |
| ТК1-ТК19 | 219 | 23,00 | магистральные | Н | 2016 | мин.вата | 16,0 |
| ТК19-ТК20 | 219 | 15,00 | магистральные | Н | 2016 | мин.вата | 16,0 |
| ТК20 - Пож.ёмкость | 57 | 8,00 | магистральные | Н | 2016 | мин.вата | 16,0 |
| ТК20-ТК 21 | 159 | 68,00 | магистральные | ПБ | 2016 | мин.вата | 16,0 |
| ТК21 - ТК22 | 159 | 30,00 | магистральные | Н | 2002 | мин.вата | 72,0 |
| ТК22 - ТК23 | 159 | 135,00 | магистральные | ПБ | 2002 | мин.вата | 72,0 |
| ТК18 - УТСВ | 57 | 15,00 | магистральные | Н | 2002 | мин.вата | 72,0 |
| УТСВ - Водовод | 57 | 1300,00 | магистральные | Н | 2002 | мин.вата | 72,0 |
| ТК8- ТК8/1 | 57 | 25,00 | магистральные | Н | 2002 | мин.вата | 72,0 |
| ТК8/1- ТК8/2 | 57 | 35,00 | магистральные | Н | 2002 | мин.вата | 72,0 |
| ТК8/2- ТК8/3 | 57 | 25,00 | магистральные | Н | 2002 | мин.вата | 72,0 |
| ТК8 - ТК8/4 | 57 | 25,00 | магистральные | Н | 2002 | мин.вата | 72,0 |
| ТК8/4- ТК8/5 | 57 | 25,00 | магистральные | Н | 2002 | мин.вата | 72,0 |
| ТК9 - ТК9/1 | 57 | 20,00 | магистральные | Н | 2002 | мин.вата | 72,0 |
| ТК9/1 - ТК9/2 | 57 | 35,00 | магистральные | Н | 2002 | мин.вата | 72,0 |
| ТК9/2 - ТК9/3 | 57 | 35,00 | магистральные | Н | 2002 | мин.вата | 72,0 |
| ТК9 - ТК 9/4 | 89 | 13,00 | магистральные | Н | 2002 | мин.вата | 72,0 |
| ТК9/4 - ТК 9/5 | 89 | 14,00 | магистральные | Н | 2002 | мин.вата | 72,0 |
| ТК9/5 - ТК 9/6 | 89 | 14,00 | магистральные | Н | 2002 | мин.вата | 72,0 |
| ТК9/6 - ТК 9/7 | 89 | 24,00 | магистральные | Н | 2002 | мин.вата | 72,0 |
| ТК12 - ТК12/1 | 159 | 30,00 | магистральные | Н | 2002 | мин.вата | 72,0 |
| ТК12/1 - ТК12/2 | 159 | 72,00 | магистральные | Н | 2014 | мин.вата | 16 |
| ТК12/2 - ТК12/3 | 89 | 18,00 | магистральные | Н | 2002 | мин.вата | 72,0 |
| ТК12/3 - ТК12/4 | 89 | 19,00 | магистральные | Н | 2002 | мин.вата | 72,0 |
| ТК13- ТК13/1 | 159 | 30,00 | магистральные | Н | 2002 | мин.вата | 72,0 |
| ТК13/1 - ТК13/2 | 159 | 55,00 | магистральные | Н | 2002 | мин.вата | 72,0 |
| ТК13/2 - ТК13/3 | 133 | 49,00 | магистральные | Н | 2002 | мин.вата | 72,0 |
| ТК13/3- ТК13/4 | 89 | 38,00 | магистральные | Н | 2002 | мин.вата | 72,0 |
| ТК15 - ТК15/1 | 219 | 73,00 | магистральные | ПБ | 2016 | мин.вата | 16,0 |
| ТК17 - ТК17/1 | 108 | 36,00 | магистральные | Н | 2002 | мин.вата | 72,0 |
| ТК20-ТК 20/1 | 89 | 32,00 | магистральные | Н | 2002 | мин.вата | 72,0 |
| ТК20/1-ТК 20/2 | 89 | 32,00 | магистральные | Н | 2002 | мин.вата | 72,0 |
| ТК20/2-ТК 20/3 | 89 | 32,00 | магистральные | Н | 2002 | мин.вата | 72,0 |
| ТК20/3-ТК 20/4 | 89 | 32,00 | магистральные | Н | 2002 | мин.вата | 72,0 |
| ТК20/4-ТК 20/5 | 89 | 32,00 | магистральные | Н | 2002 | мин.вата | 72,0 |
| ТК20/5-ТК 20/6 | 89 | 32,00 | магистральные | Н | 2002 | мин.вата | 72,0 |
| ТК20/6-ТК 20/7 | 89 | 32,00 | магистральные | Н | 2002 | мин.вата | 72,0 |
| ТК20/7-ТК 20/8 | 89 | 32,00 | магистральные | Н | 2002 | мин.вата | 72,0 |
| ТК21 - ТК21/1 | 89 | 69,00 | магистральные | Н | 2002 | мин.вата | 72,0 |
| ТК21/1 - ТК21/2 | 89 | 29,00 | магистральные | Н | 2002 | мин.вата | 72,0 |
| ТК21/2 - ТК21/3 | 89 | 29,00 | магистральные | Н | 2002 | мин.вата | 72,0 |
| ТК21/3 - ТК21/4 | 89 | 29,00 | магистральные | Н | 2002 | мин.вата | 72,0 |
| ТК21/4 - ТК21/5 | 89 | 13,00 | магистральные | Н | 2002 | мин.вата | 72,0 |
| ТК21/5 - ТК21/6 | 89 | 16,00 | магистральные | Н | 2002 | мин.вата | 72,0 |
| ТК21/6 - ТК21/7 | 89 | 29,00 | магистральные | Н | 2002 | мин.вата | 72,0 |
| ТК21/7 - ТК21/8 | 89 | 29,00 | магистральные | Н | 2002 | мин.вата | 72,0 |
| ТК21/8 - ТК21/9 | 89 | 29,00 | магистральные | Н | 2002 | мин.вата | 72,0 |
| ТК21/5 - ТК21/10 | 57 | 66,00 | магистральные | Н | 2002 | мин.вата | 72,0 |
| ТК21/10 - ТК21/11 | 57 | 34,00 | магистральные | Н | 2002 | мин.вата | 72,0 |
| ТК21/11 - ТК21/12 | 57 | 34,00 | магистральные | Н | 2002 | мин.вата | 72,0 |
| ТК21/12- ТК21/13 | 57 | 34,00 | магистральные | Н | 2002 | мин.вата | 72,0 |
| ТК22 - ТК22/1 | 57 | 34,00 | магистральные | Н | 2002 | мин.вата | 72,0 |
| ТК22/1 - ТК22/2 | 57 | 33,00 | магистральные | Н | 2002 | мин.вата | 72,0 |
| ТК22/2 - ТК22/3 | 57 | 33,00 | магистральные | Н | 2002 | мин.вата | 72,0 |
| ТК22/3 - ТК22/4 | 57 | 33,00 | магистральные | Н | 2002 | мин.вата | 72,0 |
| ТК22/4 - ТК22/5 | 57 | 33,00 | магистральные | Н | 2002 | мин.вата | 72,0 |
| ТК22/5 - ТК22/6 | 57 | 33,00 | магистральные | Н | 2002 | мин.вата | 72,0 |
| ТК22/6 - ТК22/7 | 57 | 33,00 | магистральные | Н | 2002 | мин.вата | 72,0 |
| ТК23 - ТК23/1 | 57 | 50,00 | магистральные | Н | 2002 | мин.вата | 72,0 |
| ТК23/1 - ТК23/2 | 57 | 40,00 | магистральные | Н | 2002 | мин.вата | 72,0 |
| ТК23/2 - ТК23/3 | 57 | 29,00 | магистральные | Н | 2002 | мин.вата | 72,0 |
| Итого : |  | 4183,00 |  |  |  |  |  |
| Ответвления к объектам потребителей |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК4 - Магистральная №25 (Детская школа исскуств) | 108 | 20,00 | распределительные - отопления, ГВС | Н | 2002 | мин.вата | 72,0 |
| ТК5 - Магистральная №27А | 32 | 15,00 | распределительные - отопления, ГВС | Н | 2002 | мин.вата | 72,0 |
| ТК7 - Магистральная №31 | 32 | 20,00 | распределительные - отопления, ГВС | Н | 2002 | мин.вата | 72,0 |
| ТК7 - Магистральная №32 | 32 | 20,00 | распределительные - отопления, ГВС | Н | 2002 | мин.вата | 72,0 |
| ТК8/1 - Северная №10 | 32 | 5,00 | распределительные - отопления, ГВС | Н | 2002 | мин.вата | 72,0 |
| ТК8/1 - Северная №10/1 | 32 | 5,00 | распределительные - отопления, ГВС | Н | 2002 | мин.вата | 72,0 |
| ТК8/2 - Северная №8 | 32 | 5,00 | распределительные - отопления, ГВС | Н | 2002 | мин.вата | 72,0 |
| ТК8/3 - Северная №6 | 32 | 5,00 | распределительные - отопления, ГВС | Н | 2002 | мин.вата | 72,0 |
| ТК8/4 - Северная №12 | 32 | 10,00 | распределительные - отопления, ГВС | Н | 2002 | мин.вата | 72,0 |
| ТК8/5 - Северная №14 | 32 | 10,00 | распределительные - отопления, ГВС | Н | 2002 | мин.вата | 72,0 |
| ТК9 - Северная №9 | 32 | 47,00 | распределительные - отопления, ГВС | Н | 2002 | мин.вата | 72,0 |
| ТК9/1 - Северная №5 | 32 | 5,80 | распределительные - отопления, ГВС | Н | 2002 | мин.вата | 72,0 |
| ТК9/2 - Северная №3 | 32 | 5,80 | распределительные - отопления, ГВС | Н | 2002 | мин.вата | 72,0 |
| ТК9/3 - Северная №1 | 32 | 5,80 | распределительные - отопления, ГВС | Н | 2002 | мин.вата | 72,0 |
| ТК9/4 - Северная №7 | 32 | 5,80 | распределительные - отопления, ГВС | Н | 2002 | мин.вата | 72,0 |
| ТК9/5 - Северная №11 | 32 | 5,80 | распределительные - отопления, ГВС | Н | 2002 | мин.вата | 72,0 |
| ТК9/6 - Северная №13 | 32 | 5,80 | распределительные - отопления, ГВС | Н | 2002 | мин.вата | 72,0 |
| ТК10 - Магистральная №28 | 57 | 6,00 | распределительные - отопления, ГВС | Н | 2002 | мин.вата | 72,0 |
| ТК12 - Северная №21 (Маг-н "Амгуэма") | 57 | 17,00 | распределительные - отопления, ГВС | Н | 2002 | мин.вата | 72,0 |
| Врезка в магистраль-Северная №22А (Администрация) | 57 | 10,00 | распределительные - отопления, ГВС | Н | 2002 | мин.вата | 72,0 |
| ТК12/1 - Северная №20 (Почта) | 57 | 8,00 | распределительные - отопления, ГВС | Н | 2002 | мин.вата | 72,0 |
| ТК12/1 - Северная №14/1 (Дом культуры) | 57 | 7,00 | распределительные - отопления, ГВС | Н | 2002 | мин.вата | 72,0 |
| ТК12/2 - Северная №30 (Интернат) | 108 | 27,00 | распределительные - отопления, ГВС | Н | 2002 | мин.вата | 72,0 |
| ТК12/3 - Северная №15 | 32 | 10,00 | распределительные - отопления, ГВС | Н | 2002 | мин.вата | 72,0 |
| ТК12/3 - Северная №13/2 | 45 | 6,00 | распределительные - отопления, ГВС | Н | 2002 | мин.вата | 72,0 |
| ТК12/4 - Северная №13/1 | 32 | 10,00 | распределительные - отопления, ГВС | Н | 2002 | мин.вата | 72,0 |
| ТК13/1 - Северная №22 | 57 | 27,00 | распределительные - отопления, ГВС | Н | 2002 | мин.вата | 72,0 |
| ТК13/2 - Северная №23 | 32 | 24,00 | распределительные - отопления, ГВС | Н | 2002 | мин.вата | 72,0 |
| ТК13/3 - Северная №24 | 32 | 24,00 | распределительные - отопления, ГВС | Н | 2002 | мин.вата | 72,0 |
| ТК13/4 - пер. Западный №13 (ФАБ) | 57 | 18,00 | распределительные - отопления, ГВС | Н | 2002 | мин.вата | 72,0 |
| пер.Западный №13/1-пер.Западный №13 | 32 | 20,00 | распределительные - отопления, ГВС | Н | 2002 | мин.вата | 72,0 |
| ТК13/4 - пер. Западный №11 | 32 | 63,00 | распределительные - отопления, ГВС | Н | 2002 | мин.вата | 72,0 |
| ТК14 - Северная №26 | 32 | 10,00 | распределительные - отопления, ГВС | Н | 2002 | мин.вата | 72,0 |
| ТК15/1 - Северная №29 Школа) | 108 | 6,00 | распределительные - отопления, ГВС | Н | 2002 | мин.вата | 72,0 |
| ТК16 - Северная №20 | 108 | 3,00 | распределительные - отопления, ГВС | ПБ | 2016 | мин.вата | 72,0 |
| ТК17 - Северная №25 | 108 | 3,00 | распределительные - отопления, ГВС | Н | 2002 | мин.вата | 72,0 |
| ТК18 - Северная №27 | 32 | 3,80 | распределительные - отопления, ГВС | Н | 2002 | мин.вата | 72,0 |
| ТК17/1 - Северная №28 (Детский сад) | 89 | 21,00 | распределительные - отопления, ГВС | Н | 2002 | мин.вата | 72,0 |
| ТК20 - Магистральная №19 | 32 | 3,50 | распределительные - отопления, ГВС | Н | 2002 | мин.вата | 72,0 |
| ТК20 - Магистральная №19/1 | 32 | 35,00 | распределительные - отопления, ГВС | Н | 2002 | мин.вата | 72,0 |
| ТК20/1 - Магистральная №17 | 32 | 3,50 | распределительные - отопления, ГВС | Н | 2002 | мин.вата | 72,0 |
| ТК20/2 - Магистральная №15 | 32 | 3,50 | распределительные - отопления, ГВС | Н | 2002 | мин.вата | 72,0 |
| ТК20/3 - Магистральная №13 | 32 | 3,50 | распределительные - отопления, ГВС | Н | 2002 | мин.вата | 72,0 |
| ТК20/4 - Магистральная №11 | 32 | 3,50 | распределительные - отопления, ГВС | Н | 2002 | мин.вата | 72,0 |
| ТК20/5 - Магистральная №9 | 32 | 3,50 | распределительные - отопления, ГВС | Н | 2002 | мин.вата | 72,0 |
| ТК20/6 - Магистральная №7 | 32 | 3,50 | распределительные - отопления, ГВС | Н | 2002 | мин.вата | 72,0 |
| ТК20/7 - Магистральная №5 | 32 | 3,50 | распределительные - отопления, ГВС | Н | 2002 | мин.вата | 72,0 |
| ТК20/8 - Магистральная №3 | 32 | 3,50 | распределительные - отопления, ГВС | Н | 2002 | мин.вата | 72,0 |
| ТК21/1 - пер. Западный №16 | 32 | 8,30 | распределительные - отопления, ГВС | Н | 2002 | мин.вата | 72,0 |
| ТК21/1 - пер. Восточный №15 | 32 | 10,00 | распределительные - отопления, ГВС | Н | 2002 | мин.вата | 72,0 |
| ТК21/2 - пер. Западный №14 | 32 | 8,30 | распределительные - отопления, ГВС | Н | 2002 | мин.вата | 72,0 |
| ТК21/2 - пер. Восточный №13 | 32 | 10,00 | распределительные - отопления, ГВС | Н | 2002 | мин.вата | 72,0 |
| ТК21/3 - пер. Западный №12 | 32 | 8,30 | распределительные - отопления, ГВС | Н | 2002 | мин.вата | 72,0 |
| ТК21/3 - пер. Восточный №11 | 32 | 10,00 | распределительные - отопления, ГВС | Н | 2002 | мин.вата | 72,0 |
| ТК21/4 - пер. Западный №10 | 32 | 8,30 | распределительные - отопления, ГВС | Н | 2002 | мин.вата | 72,0 |
| ТК21/4 - пер. Восточный №9 | 32 | 10,00 | распределительные - отопления, ГВС | Н | 2002 | мин.вата | 72,0 |
| ТК21/6 - пер. Западный №8 | 32 | 8,30 | распределительные - отопления, ГВС | Н | 2002 | мин.вата | 72,0 |
| ТК21/6 - пер. Восточный №7 | 32 | 10,00 | распределительные - отопления, ГВС | Н | 2002 | мин.вата | 72,0 |
| ТК21/7 - пер. Западный №6 | 32 | 8,30 | распределительные - отопления, ГВС | Н | 2002 | мин.вата | 72,0 |
| ТК21/7 - пер. Восточный №5 | 32 | 10,00 | распределительные - отопления, ГВС | Н | 2002 | мин.вата | 72,0 |
| ТК21/8 - пер. Западный №4 | 32 | 8,30 | распределительные - отопления, ГВС | Н | 2002 | мин.вата | 72,0 |
| ТК21/8 - пер. Восточный №3 | 32 | 10,00 | распределительные - отопления, ГВС | Н | 2002 | мин.вата | 72,0 |
| ТК21/9 - пер. Западный №2 | 32 | 8,30 | распределительные - отопления, ГВС | Н | 2002 | мин.вата | 72,0 |
| ТК21/9 - пер. Восточный №1 | 32 | 10,00 | распределительные - отопления, ГВС | Н | 2002 | мин.вата | 72,0 |
| ТК21/10 - пер. Западный №7 | 32 | 8,30 | распределительные - отопления, ГВС | Н | 2002 | мин.вата | 72,0 |
| ТК21/11 - пер. Западный №5 | 32 | 8,30 | распределительные - отопления, ГВС | Н | 2002 | мин.вата | 72,0 |
| ТК21/12 - пер. Западный №3 | 32 | 8,30 | распределительные - отопления, ГВС | Н | 2002 | мин.вата | 72,0 |
| ТК21/13 - пер. Западный №1 | 32 | 8,30 | распределительные - отопления, ГВС | Н | 2002 | мин.вата | 72,0 |
| ТК22/1 - пер. Восточный №14 | 32 | 10,00 | распределительные - отопления, ГВС | Н | 2002 | мин.вата | 72,0 |
| ТК22/1 - пер. Восточный №14/1 | 32 | 10,00 | распределительные - отопления, ГВС | Н | 2002 | мин.вата | 72,0 |
| ТК22/2 - пер. Восточный №12 | 32 | 10,00 | распределительные - отопления, ГВС | Н | 2002 | мин.вата | 72,0 |
| ТК22/2 - пер. Восточный №12/1 | 32 | 10,00 | распределительные - отопления, ГВС | Н | 2002 | мин.вата | 72,0 |
| ТК22/3 - пер. Восточный №10 | 32 | 10,00 | распределительные - отопления, ГВС | Н | 2002 | мин.вата | 72,0 |
| ТК22/4 - пер. Восточный №8 | 32 | 10,00 | распределительные - отопления, ГВС | Н | 2002 | мин.вата | 72,0 |
| ТК22/5 - пер. Восточный №6 | 32 | 10,00 | распределительные - отопления, ГВС | Н | 2002 | мин.вата | 72,0 |
| ТК22/6 - пер. Восточный №4 | 32 | 10,00 | распределительные - отопления, ГВС | Н | 2002 | мин.вата | 72,0 |
| ТК22/7 - пер. Восточный №2 | 32 | 10,00 | распределительные - отопления, ГВС | Н | 2002 | мин.вата | 72,0 |
| ТК23 - Магистральная №4 | 57 | 18,00 | распределительные - отопления, ГВС | Н | 2002 | мин.вата | 72,0 |
| ТК23/1 - Магистральная №10(Гараж) | 45 | 5,00 | распределительные - отопления, ГВС | Н | 2002 | мин.вата | 72,0 |
| Врезка в магистраль-Общежитие "ЧТК" | 32 | 6,40 | распределительные - отопления, ГВС | Н | 2002 | мин.вата | 72,0 |
| ТК23/3 - Магистральная №6 | 57 | 10,00 | распределительные - отопления, ГВС | Н | 2002 | мин.вата | 72,0 |
| ТК23/3 - Магистральная №12(Контора-Гараж МУСХП) | 45 | 25,00 | распределительные - отопления, ГВС | Н | 2002 | мин.вата | 72,0 |
| пер.Западный №13/1-пер.Западный №13 | 32 | 20,00 | распределительные - отопления, ГВС | Н | 2002 | мин.вата | 72,0 |
| Итого: |  | 941,10 |  |  |  |  |  |
| Спутники канализации-выгребных ям |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК20 - ул.Магистральной(№17,15,13,11,9,7,5,3) | 38 | 290,00 | магистральные | Н | 2002 | мин.вата | 72,0 |
| ТК22 - пер.Восточный(№14,14/1,12,12/1,10,8,6,4,2) | 38 | 231,00 | магистральные | Н | 2002 | мин.вата | 72,0 |
| ТК21 - пер.Восточный(№15,13,11,9,7,5,3,1) пер.Западный(№16,14,12,10,8,6,4,2) | 38 | 281,50 | магистральные | Н | 2002 | мин.вата | 72,0 |
| ТК21/5 - пер.Западный(№7,5,3,1) | 38 | 107,00 | магистральные | Н | 2002 | мин.вата | 72,0 |
| ТК8/5 - ул.Северная(№14,12,10,10/1,8,6) | 38 | 135,00 | магистральные | Н | 2002 | мин.вата | 72,0 |
| ТК14 - ул.Северная №26 | 38 | 67,00 | магистральные | Н | 2002 | мин.вата | 72,0 |
| ТК9 - ул.Северная(№5,3,1) | 38 | 91,00 | магистральные | Н | 2002 | мин.вата | 72,0 |
| ТК9 - ул.Северная(№7,11,13) | 38 | 65,00 | магистральные | Н | 2002 | мин.вата | 72,0 |
| ТК12/2 - ул.Северная(№13/1,13/2,15) | 38 | 37,00 | магистральные | Н | 2002 | мин.вата | 72,0 |
| Итого: |  | 1304,50 |  |  |  |  |  |
| Всего протяженность: |  | 6428,60 |  |  |  |  |  |

Таблица 1.3.2

Характеристика тепловых сетей с. Конергино

| Трубопровод сети ТС с. Конергино | Наружный диаметр трубопровода, мм | Протяженность (в двухтрубном исчислении), м | Назначение тепловой сети (магистральные, распределительные - отопления, ГВС) | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Тип изоляции | Физ. износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магистраль |
| Водовод + (спутник) - УТ1 (В2) | 89 | 600,00 | магистральные | Н | 2004 | мин.вата | 64,0 |
|  | 89 | 300,00 | магистральные | Н | 2014 | мин.вата | 24,0 |
|  | 89 | 90,00 | магистральные | Н | 2016 | мин.вата | 16,0 |
|  | 89 | 96,00 | магистральные | Н | 2018 | мин.вата | 8,0 |
|  | 89 | 214,00 | магистральные | Н | 2019 | мин.вата | 4,0 |
| УТ1- Котельная(от водозабора) | 76 | 3,50 | магистральные | Н | 2006 | мин.вата | 56,0 |
| Котельная - УТ1(на поселок) | 159 | 3,50 | магистральные | Н | 2006 | мин.вата | 56,0 |
| УТ1-ТК5 | 219 | 86,50 | магистральные | Н | 2004 | мин.вата | 64,0 |
| ТК5 -ТК6 | 159 | 35,00 | магистральные | Н | 2014 | мин.вата | 24,0 |
| ТК6 -ТК7 | 159 | 28,00 | магистральные | Н | 2004 | мин.вата | 64,0 |
| ТК7 - ТК7/1 | 76 | 57,00 | магистральные | Н | 2016 | мин.вата | 16,0 |
| ТК7 - ТК7/2 | 159 | 37,00 | магистральные | Н | 2015 | мин.вата | 20,0 |
| ТК7/2 - ТК8 | 159 | 34,00 | магистральные | Н | 2015 | мин.вата | 20,0 |
| ТК8 - ТК8/1 | 76 | 33,00 | магистральные | Н | 2015 | мин.вата | 20,0 |
| ТК8/1 - ТК8/2 | 76 | 29,00 | магистральные | Н | 2015 | мин.вата | 20,0 |
| ТК8/2-ТК8/3 | 76 | 36,00 | магистральные | Н | 2015 | мин.вата | 20,0 |
| ТК8/3 - ТК8/4 | 76 | 38,00 | магистральные | Н | 2015 | мин.вата | 20,0 |
| ТК8 - ТК9 | 159 | 34,00 | магистральные | Н | 2015 | мин.вата | 20,0 |
| ТК9 - ТК9/1 | 57 | 75,00 | магистральные | Н | 2015 | мин.вата | 20,0 |
| ТК9/1 - ТК9/2 | 57 | 36,00 | магистральные | Н | 2013 | мин.вата | 28,0 |
| ТК9 - ТК10 | 159 | 25,00 | магистральные | Н | 2018 | мин.вата | 8,0 |
| ТК10 - ТК11 | 108 | 60,00 | магистральные | Н | 2018 | мин.вата | 8,0 |
| ТК11 -ТК11/1 | 57 | 33,00 | магистральные | Н | 2004 | мин.вата | 64,0 |
| ТК11/1-ТК11/2 | 57 | 32,00 | магистральные | Н | 2004 | мин.вата | 64,0 |
| ТК11/2-ТК11/3 | 57 | 5,00 | магистральные | Н | 2004 | мин.вата | 64,0 |
| ТК11/3-ТК11/4 | 38 | 48,00 | магистральные | Н | 2014 | мин.вата | 24,0 |
| ТК11-ТК11/5 | 57 | 21,00 | магистральные | Н | 2004 | мин.вата | 64,0 |
| ТК11/5-ТК11/6 | 57 | 40,00 | магистральные | Н | 2004 | мин.вата | 64,0 |
| ТК5 - ТК12 | 159 | 13,00 | магистральные | Н | 2004 | мин.вата | 64,0 |
| ТК12 - ТК12/1 | 108 | 43,00 | магистральные | Н | 2004 | мин.вата | 64,0 |
| ТК12/1 -ТК12/2 | 89 | 19,00 | магистральные | Н | 2004 | мин.вата | 64,0 |
| ТК12 - ТК13 | 159 | 27,00 | магистральные | Н | 2020 | мин.вата | 0,0 |
| ТК13 - ТК14 | 159 | 23,00 | магистральные | Н | 2020 | мин.вата | 0,0 |
| ТК14 - ТК15 | 159 | 6,00 | магистральные | Н | 2020 | мин.вата | 0,0 |
| ТК14 - ТК14/1 | 38 | 20,00 | магистральные | Н | 2004 | мин.вата | 64,0 |
| ТК14/1 - ТК14/2 | 38 | 38,00 | магистральные | Н | 2004 | мин.вата | 64,0 |
| ТК14/2 - ТК14/3 | 57 | 22,00 | магистральные | Н | 2004 | мин.вата | 64,0 |
| ТК15 - ТК16 | 159 | 45,00 | магистральные | Н | 2020 | мин.вата | 0,0 |
| ТК16 -ТК18 | 159 | 102,00 | магистральные | Н | 2020 | мин.вата | 0,0 |
| ТК18 -ТК18/1 | 57 | 25,00 | магистральные | Н | 2004 | мин.вата | 64,0 |
| ТК18/1 -ТК18/2 | 57 | 33,00 | магистральные | Н | 2004 | мин.вата | 64,0 |
| ТК18-ТК19 | 159 | 50,00 | магистральные | Н | 2020 | мин.вата | 0,0 |
| ТК19-ТК19/1 | 89 | 85,00 | магистральные | Н | 1998 | мин.вата | 88,0 |
| ТК19/1-ТК19/2 | 89 | 30,00 | магистральные | Н | 1998 | мин.вата | 88,0 |
| ТК19/2-ТК19/3 | 89 | 42,00 | магистральные | Н | 2004 | мин.вата | 64,0 |
| ТК19/3-ТК19/4 | 89 | 38,00 | магистральные | Н | 2004 | мин.вата | 64,0 |
| ТК19-ТК20 | 108 | 17,00 | магистральные | Н | 2020 | мин.вата | 0,0 |
| ТК20 - ТК21 | 108 | 5,00 | магистральные | Н | 2020 | мин.вата | 0,0 |
| ТК21 - ТК21/1 | 32 | 21,00 | магистральные | Н | 2020 | мин.вата | 0,0 |
| ТК21/1 - ТК21/2 | 32 | 18,00 | магистральные | Н | 2020 | мин.вата | 0,0 |
| ТК21 - ТК21/3 | 108 | 75,00 | магистральные | Н | 2020 | мин.вата | 0,0 |
| Всего по магистралям: |  | 2926,50 |  |  |  |  |  |
| Ответвление к потребителям |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ1-Баня "МУП ЖКХ Иультинское" | 57 | 32,50 | распределительные - отопления | Н | 2015 | мин.вата | 20,0 |
| ТК-2 - ул.Октябрьская 9 | 38 | 18,00 | распределительные - отопления | Н | 2004 | мин.вата | 64,0 |
| ТК-6 - ул.Ленина 7 (Дом культуры) | 57 | 30,00 | распределительные - отопления | Н | 2004 | мин.вата | 64,0 |
| ТК7/1 - ул.Октябрьская 7 | 57 | 5,00 | распределительные - отопления | Н | 2016 | мин.вата | 16,0 |
| ТК7/2 - ул.Ленина 5"А" | 76 | 30,00 | распределительные - отопления | Н | 2004 | мин.вата | 64,0 |
| Врезка(ТК8/3-ТК8/4) - ул.Чукотская(тех здание) | 32 | 2,00 | распределительные - отопления | Н | 2004 | мин.вата | 64,0 |
| ТК8/4 - ул.Чукотская 15 (Склад) | 57 | 3,00 | распределительные - отопления | Н | 2004 | мин.вата | 64,0 |
| ТК8/4 - ул. Ленина 21/1(Магазин "Альбатрос") | 57 | 38,00 | распределительные - отопления | Н | 2004 | мин.вата | 64,0 |
| ТК9 - Ленина 3 (ФАП) | 57 | 25,00 | распределительные - отопления | Н | 2004 | мин.вата | 64,0 |
| ТК9/1 - ул.Октябрьская 1а | 57 | 5,00 | распределительные - отопления | Н | 2004 | мин.вата | 64,0 |
| ТК9/2 - ул.Октябрьская 4 | 57 | 37,50 | распределительные - отопления | Н | 2004 | мин.вата | 64,0 |
| ТК11 -ул.Ленина 1"А" (Школа) | 108 | 57,00 | распределительные - отопления | Н | 2004 | мин.вата | 64,0 |
| ТК11/2 - ул.Чукотская 6 | 38 | 5,00 | распределительные - отопления | Н | 2004 | мин.вата | 64,0 |
| ТК11/3 - ул.Чукотская 9 | 25 | 41,00 | распределительные - отопления | Н | 2004 | мин.вата | 64,0 |
| ТК11/4 - ул.Чукотская 2 | 25 | 5,00 | распределительные - отопления | Н | 2004 | мин.вата | 64,0 |
| ТК11/5 - ул.Чукотская 12 | 25 | 21,00 | распределительные - отопления | Н | 2004 | мин.вата | 64,0 |
| ТК11/6 - ул.Чукотская 11 | 25 | 5,00 | распределительные - отопления | Н | 2004 | мин.вата | 64,0 |
| ТК12- ул.Ленина 12 (Почта России) | 57 | 20,00 | распределительные - отопления | Н | 2017 | мин.вата | 12,0 |
| ТК12/1- ул. Ленина 14 | 57 | 20,00 | распределительные - отопления | Н | 2004 | мин.вата | 64,0 |
| ТК12/2- ул.Ленина 13 (Пошив.мастерская) | 57 | 5,00 | распределительные - отопления | Н | 2004 | мин.вата | 64,0 |
| ТК13 - ул.Ленина 11 | 159 | 25,00 | распределительные - отопления | Н | 2004 | мин.вата | 64,0 |
| ТК14/1 - ул.Чукотская 22 | 38 | 5,00 | распределительные - отопления | Н | 2004 | мин.вата | 64,0 |
| ТК14/2 - ул.Чукотская 20 | 57 | 5,00 | распределительные - отопления | Н | 2004 | мин.вата | 64,0 |
| ТК14/3 - ул.Чукотская 19 | 38 | 5,00 | распределительные - отопления | Н | 2004 | мин.вата | 64,0 |
| ТК16 - ул.Чукотская 21(Админ.здание) | 76 | 28,00 | распределительные - отопления | Н | 2004 | мин.вата | 64,0 |
| ТК18/2- ул.Ровтытагина 20 | 38 | 5,00 | распределительные - отопления | Н | 2004 | мин.вата | 64,0 |
| ТК19/1- ул.Ровтытагина 21 | 38 | 5,00 | распределительные - отопления | Н | 2004 | мин.вата | 64,0 |
| ТК19/2- ул.Ровтытагина 19 | 38 | 5,00 | распределительные - отопления | Н | 2004 | мин.вата | 64,0 |
| ТК19/3- ул.Ровтытагина 17 | 38 | 5,00 | распределительные - отопления | Н | 2004 | мин.вата | 64,0 |
| ТК19/4 - ул.Ровтытагина 15"а" | 38 | 5,00 | распределительные - отопления | Н | 2004 | мин.вата | 64,0 |
| ТК20 - ул.Ровтытагина 23 (Гараж МУП ЖКХ) | 57 | 5,00 | распределительные - отопления | Н | 2019 | мин.вата | 4,0 |
| ТК21/1 - ул.Равтытагина 25 | 38 | 15,00 | распределительные - отопления | Н | 2020 | мин.вата | 0,0 |
| ТК21/2 - ул.Равтытагина 27"Б" | 38 | 5,00 | распределительные - отопления | Н | 2020 | мин.вата | 0,0 |
| ТК21/3 - ул.Ровтытагина 27"А"(Гараж"Воз-ние") | 76 | 10,00 | распределительные - отопления | Н | 2004 | мин.вата | 64,0 |
| ТК21/3 - ул.Равтытагина 23/1 (Модуль ДЭС) | 45 | 75,00 | распределительные - отопления | Н | 2020 | мин.вата |  |
| Всего по потребителям: |  | 608,00 |  |  |  |  |  |
| Спутники канализации-выгребных ям |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Октябрьская 7 спутник | 32 | 66,00 | распределительные - отопления | Н | 2004 | мин.вата | 64,0 |
| ул. Ленина 14 спутник | 32 | 40,00 | распределительные - отопления | Н | 2004 | мин.вата | 64,0 |
| ул. Ровтытагина 20 спутник | 25 | 38,00 | распределительные - отопления | Н | 2004 | мин.вата | 64,0 |
| ул. Ровтытагина 23 спутник | 25 | 10,00 | распределительные - отопления | Н | 2004 | мин.вата | 64,0 |
| ул. Октябрьская 9 спутник | 25 | 18,00 | распределительные - отопления | Н | 2004 | мин.вата | 64,0 |
| ул. Ленина 11 спутник | 32 | 13,00 | распределительные - отопления | Н | 2004 | мин.вата | 64,0 |
| ул.Равтытагина 23/1 (Модуль ДЭС) спутник | 20 | 16,00 | распределительные - отопления | Н | 2004 | мин.вата | 64,0 |
| ул. Ленина 1"А" (Школа) спутник | 25 | 30,00 | распределительные - отопления | Н | 2004 | мин.вата | 64,0 |
| ул. Чукотская 21 (Админ.здание) спутник | 25 | 15,00 | распределительные - отопления | Н | 2004 | мин.вата | 64,0 |
| ул. Чукотская 21 (Админ.здание) спутник | 25 | 28,00 | распределительные - отопления | Н | 2004 | мин.вата | 64,0 |
| ул. Чукотская 11 спутник | 25 | 10,00 | распределительные - отопления | Н | 2004 | мин.вата | 64,0 |
| ул.Ленина 5"А" спутник | 25 | 47,50 | распределительные - отопления | Н | 2004 | мин.вата | 64,0 |
| ул. Ленина 3 ФАП спутник | 25 | 29,00 | распределительные - отопления | Н | 2004 | мин.вата | 64,0 |
| ул.Октябрьская 4 спутник | 25 | 102,00 | распределительные - отопления | Н | 2004 | мин.вата | 64,0 |
| Всего по спутникам: |  | 462,50 |  |  |  |  |  |
| Всего протяженность: |  | 3997,00 |  |  |  |  |  |

Таблица 1.3.3

Характеристика тепловых сетей п. Мыс Шмидт

| Трубопровод сети ТС п. Мыс Шмидт | Наружный диаметр трубопровода, мм | Протяженность (в двухтрубном исчислении), м | Назначение тепловой сети (магистральные, распределительные - отопления, ГВС) | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Тип изоляции | Физ. износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магистраль |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ1 - Распределимтельная станция ХВС (гараж МУП ЖКХ) | 100 | 253,6 | магистральные | Н | 2017 | мин.вата | 12,0 |
| Распределимтельная станция ХВС (гараж МУП ЖКХ) - ТК1 | 80 | 96,4 | магистральные | Н | 2017 | мин.вата | 12,0 |
| Всего по магистралям: |  | 350,0 |  |  |  |  |  |
| Ответвление к потребителям : |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК1 - ул.Полярная 1А (МКД)-с вводами в здание до ТУ | 50 | 89,0 | распределительные - отопления | Н | 2012 | мин.вата | 32,0 |
| Всего по потребителям: |  | 89,0 |  |  |  |  |  |
| Всего по сетям: |  | 439,0 |  |  |  |  |  |

Таблица 1.3.4

Характеристика тепловых сетей с. Уэлькаль

| Трубопровод сети ТС с. Уэлькаль | Наружный диаметр трубопровода, мм | Протяженность (в двухтрубном исчислении), м | Назначение тепловой сети (магистральные, распределительные - отопления, ГВС) | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Тип изоляции | Физ. износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магистраль |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная - ТК1 | 108 | 2,4 | магистральные | ПБ | 2005 | мин.вата | 60,0 |
| ТК1 - ТК1/1 | 89 | 18,6 | магистральные | ПБ | 2005 | мин.вата | 60,0 |
| ТК1 - ТК2 | 89 | 88,5 | магистральные | ПБ | 2005 | мин.вата | 60,0 |
| ТК1 - ТК3 | 108 | 34,5 | магистральные | ПБ | 2005 | мин.вата | 60,0 |
| ТК3 - ТК3/2 | 57 | 91,5 | магистральные | ПБ | 2017 | мин.вата | 12,0 |
| ТК3 - ТК4 | 108 | 29,5 | магистральные | ПБ | 2005 | мин.вата | 60,0 |
| ТК4 - ТК4/2 | 89 | 26,5 | магистральные | ПБ | 2014 | мин.вата | 24,0 |
| ТК4/2 - ТК4/3 | 89 | 47,5 | магистральные | ПБ | 2014 | мин.вата | 24,0 |
| ТК4 - ТК5 | 108 | 74,5 | магистральные | ПБ | 2014 | мин.вата | 24,0 |
| ТК4 - ТК6 | 108 | 78,6 | магистральные | ПБ | 2014 | мин.вата | 24,0 |
| ТК6 - ТК6/2 | 57 | 63,5 | магистральные | ПБ | 2005 | мин.вата | 60,0 |
| ТК6 - ТК6/4 | 57 | 69,5 | магистральные | ПБ | 2016 | мин.вата | 16,0 |
| ТК6 - ТК7 | 108 | 39,8 | магистральные | ПБ | 2005 | мин.вата | 60,0 |
| ТК7 - ТК8 | 108 | 37,5 | магистральные | ПБ | 2005 | мин.вата | 60,0 |
| ТК8 - ТК8/2 | 89 | 19,5 | магистральные | ПБ | 2020 | мин.вата | 0,0 |
| ТК8/2 - ТК8/3 | 89 | 15,4 | магистральные | ПБ | 2020 | мин.вата | 0,0 |
| ТК8/3 - ТК8/4 | 89 | 34,6 | магистральные | ПБ | 2020 | мин.вата | 0,0 |
| ТК8 - ТК9 | 108 | 38,5 | магистральные | ПБ | 2005 | мин.вата | 60,0 |
| ТК9 - ТК10 | 89 | 60,5 | магистральные | ПБ | 2014 | мин.вата | 24,0 |
| ТК10 - ТК 10/1 | 57 | 42,6 | магистральные | ПБ | 2005 | мин.вата | 60,0 |
| Всего по магистрали: |  | 913,5 |  |  |  |  |  |
| Ответвления к потребителям |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК1/1 - Слесарная мастерская (Сливной колодец) | 89 | 15 | распределительные - отопления | ПБ | 2005 | мин.вата | 60,0 |
| ТК2 - ТК2/1 (Тундровая 5) | 57 | 66,5 | распределительные - отопления | ПБ | 2017 | мин.вата | 12,0 |
| Врезка (ТК2 - ТК2/3) - ТК2/2 (Тундровая 3) | 38 | 45 | распределительные - отопления | ПБ | 2005 | мин.вата | 60,0 |
| ТК2 - ТК2/3 (Тундровая 1) | 38 | 63,5 | распределительные - отопления | ПБ | 2005 | мин.вата | 60,0 |
| ТК 3/2 - Водоочистная станция | 57 | 8 | распределительные - отопления | ПБ | 2017 | мин.вата | 12,0 |
| ТК 3/2 - Ёмкости водоочистной станции | 57 | 9,5 | распределительные - отопления | ПБ | 2017 | мин.вата | 12,0 |
| Врезка(ТК4-ТК5) - ТК4/1 (Вальгиргина 7) | 57 | 38,5 | распределительные - отопления | ПБ | 2005 | мин.вата | 60,0 |
| ТК4/3 - Вальгиргина 3 | 45 | 13,5 | распределительные - отопления | ПБ | 2005 | мин.вата | 60,0 |
| ТК4/3 - Вальгиргина 1 (Школа) | 57 | 89,2 | распределительные - отопления | ПБ | 2014 | мин.вата | 24,0 |
| ТК5 - ТК5/1 (Вальгиргина 6) | 57 | 33 | распределительные - отопления | ПБ | 2005 | мин.вата | 60,0 |
| ТК5 - ТК5/2 (Набережная 1) | 108 | 48 | распределительные - отопления | ПБ | 2005 | мин.вата | 60,0 |
| ТК5/2 (Набережная 1) - ТК5/3 (Набережная 2) | 89 | 20 | распределительные - отопления | ПБ | 2005 | мин.вата | 60,0 |
| ТК5 - ТК5/4(Вальгиргина 2) | 57 | 70 | распределительные - отопления | ПБ | 2016 | мин.вата | 16,0 |
| Врезка (ТК6 - ТК6/2) - ТК6/1 (Контора ЖКХ) | 57 | 6 | распределительные - отопления | ПБ | 2005 | мин.вата | 60,0 |
| ТК6/2 - ТК6/3 (Набережная 3) | 38 | 47 | распределительные - отопления | ПБ | 2005 | мин.вата | 60,0 |
| ТК6/4 - Центральная 3 (Баня) | 57 | 10 | распределительные - отопления | ПБ | 2016 | мин.вата | 16,0 |
| ТК6 - Центральная 4 (Администрация) | 57 | 16,5 | распределительные - отопления | ПБ | 2005 | мин.вата | 60,0 |
| ТК6/4 - ТК6/5 (Тундровая 2) | 57 | 36 | распределительные - отопления | ПБ | 2016 | мин.вата | 16,0 |
| ТК7 - ТК7/1 (Центральная 5 (Маг-н "Катюша")) | 45 | 50 | распределительные - отопления | ПБ | 2005 | мин.вата | 60,0 |
| ТК7 - Центральная 6 | 38 | 20 | распределительные - отопления | ПБ | 2005 | мин.вата | 60,0 |
| ТК7 - Вальгиргина 11 | 57 | 23,6 | распределительные - отопления | ПБ | 2005 | мин.вата | 60,0 |
| ТК8 - ТК8/1(Вальгиргина 13) | 45 | 29 | распределительные - отопления | ПБ | 2005 | мин.вата | 60,0 |
| ТК8/1 - Вальгиргина 12 | 45 | 31,5 | распределительные - отопления | ПБ | 2005 | мин.вата | 60,0 |
| ТК8/2 - (Центральная 8) | 57 | 4,5 | распределительные - отопления | ПБ | 2005 | мин.вата | 60,0 |
| ТК8/3 - Гараж МУП ЖКХ | 32 | 1,6 | распределительные - отопления | ПБ | 2005 | мин.вата | 60,0 |
| ТК8/4 - Центральная 7 | 32 | 1,4 | распределительные - отопления | ПБ | 2005 | мин.вата | 60,0 |
| ТК9 - ТК 9/1 (Центральная 10) | 57 | 29,3 | распределительные - отопления | ПБ | 2005 | мин.вата | 60,0 |
| ТК9 - Вальгиргина 15 | 38 | 30 | распределительные - отопления | ПБ | 2005 | мин.вата | 60,0 |
| ТК10/1 - Вальгиргина-17 | 45 | 25,8 | распределительные - отопления | ПБ | 2005 | мин.вата | 60,0 |
| ТК10/1 - ТК 10/2 (Вальгиргина 19) | 45 | 47,2 | распределительные - отопления | ПБ | 2005 | мин.вата | 60,0 |
| ТК10/1 - Вальгиргина 16 | 45 | 38,5 | распределительные - отопления | ПБ | 2005 | мин.вата | 60,0 |
| ТК10 - ТК 10/3 (Центральная 12) | 57 | 30 | распределительные - отопления | ПБ | 2005 | мин.вата | 60,0 |
| Всего по потребителям: |  | 997,6 |  |  |  |  |  |
| Спутники канализации-выгребных ям |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Центральная 12 (магазин "Чайка") спутник | 38 | 7,6 | распределительные - отопления | ПБ | 2005 | мин.вата | 60,0 |
| ул.Набережная 1 спутник | 32 | 75,5 | распределительные - отопления | ПБ | 2005 | мин.вата | 60,0 |
| ул.Набережная 2 спутник | 32 | 76,3 | распределительные - отопления | ПБ | 2005 | мин.вата | 60,0 |
| Всего по спутникам: |  | 159,4 |  |  |  |  |  |
| Всего протяженность: |  | 2070,5 |  |  |  |  |  |

Таблица 1.3.5

Характеристика тепловых сетей п. Эгвекинот

| Трубопровод сети ТС п. Эгвекинот | Наружный диаметр трубопровода, мм | Протяженность (в двухтрубном исчислении), м | Назначение тепловой сети (магистральные, распределительные - отопления, ГВС) | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Тип изоляции | Физ. износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магистрали сети Эгвекинот: |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК1-ТК2 | 250 | 150,2 | магистральные | ПК | 2013 | мин.вата | 28,0 |
| ТК2-ТК3 | 200 | 76,9 | магистральные | ПК | 2013 | мин.вата | 28,0 |
| ТК2-ТК2/1 | 80 | 112 | магистральные | ПК | 1980 | мин.вата | 100 |
| ТК3-ТК3/1 | 100 | 33,4 | магистральные | ПК | 2017 | мин.вата | 12,0 |
| ТК3/1-ТК3/2 | 100 | 10,2 | магистральные | ПК | 2011 | мин.вата | 36,0 |
| ТК3/2-ТК3/3 | 100 | 42,3 | магистральные | ПК | 2011 | мин.вата | 36,0 |
| ТК3/3-ТК3/4 | 65 | 27,5 | магистральные | ПК | 2011 | мин.вата | 36,0 |
| ТК3/4-ТК3/5 | 65 | 10,5 | магистральные | ПК | 2011 | мин.вата | 36,0 |
| ТК3/5-ТК3/6 | 65 | 8,9 | магистральные | ПК | 2011 | мин.вата | 36,0 |
| ТК3-ТК4 | 200 | 67,6 | магистральные | ПК | 2012 | мин.вата | 32,0 |
| ТК4-ТК5 | 200 | 33,3 | магистральные | ПК | 2012 | мин.вата | 32,0 |
| ТК5-ТК6 | 200 | 42,8 | магистральные | ПК | 2012 | мин.вата | 32,0 |
| ТК6-ТК7 | 200 | 62,4 | магистральные | ПК | 2012 | мин.вата | 32,0 |
| ТК7-ТК8 | 200 | 28,3 | магистральные | ПК | 2012 | мин.вата | 32,0 |
| ТК8-ТК9 | 200 | 44,5 | магистральные | ПК | 2012 | мин.вата | 32,0 |
| ТК9-ТК10 | 200 | 58,9 | магистральные | ПК | 2012 | мин.вата | 32,0 |
| ТК10-ТК11 | 200 | 46 | магистральные | ПК | 2012 | мин.вата | 32,0 |
| ТК11-ТК12 | 200 | 39,6 | магистральные | ПК | 2012 | мин.вата | 32,0 |
| ТК12-ТК13 | 200 | 56 | магистральные | ПК | 2006 | мин.вата | 56,0 |
| ТК13-ТК14 | 200 | 65,2 | магистральные | ПК | 2006 | мин.вата | 56,0 |
| ТК14-ТК17 | 150 | 56,7 | магистральные | ПК | 2006 | мин.вата | 56,0 |
| ТК17-ТК86 | 100 | 93,4 | магистральные | ПК | 2006 | мин.вата | 56,0 |
| ТК86-ТК87 | 80 | 91 | магистральные | ПК | 2006 | мин.вата | 56,0 |
| ТК17-ТК17/1 | 100 | 12 | магистральные | ПК | 2006 | мин.вата | 56,0 |
| ТК17/1-ТК18 | 100 | 38 | магистральные | ПК | 2006 | мин.вата | 56,0 |
| ТК18-ТК90 | 100 | 37,5 | магистральные | ПК | 2016 | мин.вата | 16,0 |
| ТК1/1-ТК93 | 400 | 696,5 | магистральные | ПК | 1980 | мин.вата | 100 |
| ТК93-ТК94 | 0 | 0 | магистральные | ПК | 1980 | мин.вата | 100 |
| ТК94-ТК30 | 0 | 0 | магистральные | ПК | 1980 | мин.вата | 100 |
| ТК30-ТК31 | 150 | 42 | магистральные | ПК | 2006 | мин.вата | 56,0 |
| ТК31-ТК32 | 150 | 100,1 | магистральные | ПК | 2006 | мин.вата | 56,0 |
| ТК32-ТК33 | 150 | 59,5 | магистральные | ПК | 2006 | мин.вата | 56,0 |
| ТК30-ТК29 | 400 | 98,3 | магистральные | ПК | 1980 | мин.вата | 100 |
| ТК29-ТК28 | 400 | 33 | магистральные | ПК | 2014 | мин.вата | 24,0 |
| ТК28-ТК27 | 400 | 21 | магистральные | ПК | 2014 | мин.вата | 24,0 |
| ТК27-ТК27/1 | 150 | 14,5 | магистральные | ПК | 2014 | мин.вата | 24,0 |
| ТК27/1-УТ ЖКХ(ул.Комсомольская 28) | 150 | 45,5 | магистральные | ПК | 1980 | мин.вата | 100 |
| ТК27-ТК26 | 400 | 33,7 | магистральные | ПК | 1980 | мин.вата | 100 |
| ТК26-ТК25/1 | 400 | 47,8 | магистральные | ПК | 1980 | мин.вата | 100 |
| ТК25/1-ТК25 | 400 | 18 | магистральные | ПК | 1980 | мин.вата | 100 |
| ТК25-ТК24 | 200 | 54,3 | магистральные | ПК | 1980 | мин.вата | 100 |
| ТК24-ТК23 | 150 | 40,7 | магистральные | ПК | 2006 | мин.вата | 56,0 |
| ТК23-ТК22 | 150 | 45,6 | магистральные | ПК | 2006 | мин.вата | 56,0 |
| ТК22-ТК21 | 150 | 45,4 | магистральные | ПК | 2006 | мин.вата | 56,0 |
| ТК21-ТК20 | 150 | 36,8 | магистральные | ПК | 2006 | мин.вата | 56,0 |
| ТК20-ТК19 | 150 | 43,3 | магистральные | ПК | 2006 | мин.вата | 56,0 |
| ТК19-ТК80 | 150 | 72,7 | магистральные | ПК | 2016 | мин.вата | 16,0 |
| ТК80-ТК80/1 | 100 | 43,9 | магистральные | ПК | 2016 | мин.вата | 16,0 |
| ТК80-ТК81 | 150 | 33,5 | магистральные | ПК | 2016 | мин.вата | 16,0 |
| ТК81-ТК82 | 150 | 36,3 | магистральные | ПК | 1980 | мин.вата | 100 |
| ТК19-ТК83 | 150 | 30,2 | магистральные | ПК | 2015 | мин.вата | 20,0 |
| ТК83-ТК85 | 150 | 121,3 | магистральные | ПК | 2015 | мин.вата | 20,0 |
| ТК25-ТК39 | 400 | 84 | магистральные | ПК | 1980 | мин.вата | 100 |
| ТК39-ТК40 | 200 | 24,2 | магистральные | ПК | 2006 | мин.вата | 56,0 |
| ТК40-ТК41 | 200 | 12,2 | магистральные | ПК | 2006 | мин.вата | 56,0 |
| ТК41-ТК41/1 | 200 | 9,1 | магистральные | ПК | 2006 | мин.вата | 56,0 |
| ТК41/1-ТК42 | 200 | 43,3 | магистральные | ПК | 2006 | мин.вата | 56,0 |
| ТК42-ТК43 | 200 | 34,8 | магистральные | ПК | 2006 | мин.вата | 56,0 |
| ТК43-ТК44 | 200 | 22,8 | магистральные | ПК | 2006 | мин.вата | 56,0 |
| ТК44-ТК45 | 200 | 62,6 | магистральные | ПК | 2006 | мин.вата | 56,0 |
| ТК45-ТК46 | 150 | 22 | магистральные | ПК | 2006 | мин.вата | 56,0 |
| ТК46-ТК100 | 150 | 46 | магистральные | ПК | 2006 | мин.вата | 56,0 |
| ТК44/1-ТК92 | 150 | 80,9 | магистральные | ПК | 2015 | мин.вата | 20,0 |
| ТК92-ТК78 | 150 | 101,8 | магистральные | ПК | 2015 | мин.вата | 20,0 |
| ТК78-ТК77 | 68 | 33 | магистральные | ПК | 2015 | мин.вата | 20,0 |
| ТК39-ТК99 | 400 | 44,8 | магистральные | ПК | 1980 | мин.вата | 100 |
| ТК99-ТК70 | 250 | 73,9 | магистральные | ПК | 2012 | мин.вата | 32,0 |
| ТК70-ТК51 | 250 | 74,6 | магистральные | ПК | 2012 | мин.вата | 32,0 |
| ТК51-ТК52 | 100 | 68,9 | магистральные | ПК | 1980 | мин.вата | 100 |
| ТК52-ТК53 | 100 | 21,1 | магистральные | ПК | 1980 | мин.вата | 100 |
| ТК53-ТК53/1 | 50 | 88,3 | магистральные | ПК | 1980 | мин.вата | 100 |
| ТК51-ТК55 | 250 | 48,7 | магистральные | ПК | 2012 | мин.вата | 32,0 |
| ТК55-ТК95 | 250 | 6 | магистральные | ПК | 2012 | мин.вата | 32,0 |
| ТК95-ТК57 | 150 | 29,9 | магистральные | ПК | 2012 | мин.вата | 32,0 |
| ТК57-ТК59 | 150 | 84,27 | магистральные | ПК | 2006 | мин.вата | 56,0 |
| ТК59-ТК59/1 | 150 | 32,4 | магистральные | ПК | 2006 | мин.вата | 56,0 |
| ТК59-ТК60 | 150 | 80,1 | магистральные | ПК | 2006 | мин.вата | 56,0 |
| ТК60-ТК61 | 125 | 34,6 | магистральные | ПК | 2006 | мин.вата | 56,0 |
| ТК61-ТК62 | 68 | 41,3 | магистральные | ПК | 2006 | мин.вата | 56,0 |
| ТК95-ТК47 | 200 | 19,8 | магистральные | ПК | 1980 | мин.вата | 100 |
| ТК47-ТК56-ТК56/1 | 200 | 53 | магистральные | ПК | 1980 | мин.вата | 100 |
| ТК95-ТК63 | 250 | 38,9 | магистральные | ПК | 2012 | мин.вата | 32,0 |
| ТК63-ТК64 | 250 | 55,9 | магистральные | ПК | 2012 | мин.вата | 32,0 |
| ТК64-ТК65 | 250 | 35,6 | магистральные | ПК | 2012 | мин.вата | 32,0 |
| ТК65-ТК66 | 150 | 21,6 | магистральные | ПК | 2013 | мин.вата | 28,0 |
| ТК66-ТК69 | 200 | 46 | магистральные | ПК | 1980 | мин.вата | 100 |
| ТК69-ТК87 | 150 | 48 | магистральные | ПК | 1980 | мин.вата | 100 |
| ТК65-ТК67 | 200 | 35 | магистральные | ПК | 1980 | мин.вата | 100 |
| ТК65-ТК68 | 150 | 107,5 | магистральные | ПК | 2011 | мин.вата | 36,0 |
| ТК68-ТК89 | 100 | 97 | магистральные | ПК | 1980 | мин.вата | 100 |
| ТК68 - ТК68/1 | 150 | 25 | магистральные | ПК | 2006 | мин.вата | 56,0 |
| ТК89 - Эгвекинот(Лаборатория) | 25 | 9,6 | магистральные | ПК | 1980 | мин.вата | 100 |
| ТК67-ТК71 | 200 | 35 | магистральные | ПК | 1980 | мин.вата | 100 |
| ТК71-ТК72 | 200 | 71,8 | магистральные | ПК | 2014 | мин.вата | 24,0 |
| ТК72-ТК73 | 200 | 57 | магистральные | ПК | 2015 | мин.вата | 20,0 |
| ТК72-ТК72/1 | 80 | 20,7 | магистральные | ПК | 2006 | мин.вата | 56,0 |
| ТК73-ТК74 | 200 | 35 | магистральные | ПК | 2015 | мин.вата | 20,0 |
| ТК74-ТК75 | 150 | 53,3 | магистральные | ПК | 2015 | мин.вата | 20,0 |
| Всего по магистралям сетям Эгвекинот: |  | 5330,3 |  |  |  |  |  |
| Магистрали сети Эгвекинот-1: |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК12-ТК9 | 50 | 10 | магистральные | ПК | 1980 | мин.вата | 100 |
| ТК12-ТК13 | 200 | 57 | магистральные | ПК | 2020 | мин.вата | 4,0 |
| ТК13-ТК14 | 200 | 31 | магистральные | ПК | 1980 | мин.вата | 100 |
| ТК14-ТК15 | 200 | 75 | магистральные | ПК | 1980 | мин.вата | 100 |
| ТК15-ТК16 | 200 | 50 | магистральные | ПК | 1980 | мин.вата | 100 |
| ТК16-ТК17 | 150 | 36 | магистральные | ПК | 1980 | мин.вата | 100 |
| ТК17-ТК26 | 150 | 67 | магистральные | ПК | 1980 | мин.вата | 100 |
| ТК26-ТК26/1 | 150 | 69 | магистральные | ПК | 1980 | мин.вата | 100 |
| ТК16-ТК19 | 200 | 15 | магистральные | ПК | 2011 | мин.вата | 36,0 |
| ТК19-ТК20 | 100 | 47 | магистральные | ПК | 2011 | мин.вата | 36,0 |
| ТК13-ТК4 | 200 | 23 | магистральные | ПК | 2020 | мин.вата | 0,0 |
| ТК4-ТК3/1 | 200 | 26 | магистральные | ПК | 2020 | мин.вата | 0,0 |
| ТК3/1-ТК3 | 200 | 35 | магистральные | ПК | 2020 | мин.вата | 0,0 |
| ТК3-ТК2 | 200 | 58 | магистральные | ПК | 2020 | мин.вата | 0,0 |
| ТК2-ТК1 | 200 | 23 | магистральные | ПК | 2020 | мин.вата | 0,0 |
| ТК1-ТК33 | 200 | 62 | магистральные | ПК | 2014 | мин.вата | 24,0 |
| ТК33-ТК34 | 150 | 17 | магистральные | ПК | 2014 | мин.вата | 24,0 |
| ТК1-ТК1/1 | 150 | 80 | магистральные | ПК | 1980 | мин.вата | 100 |
| ТК1/1-ТК1/2 | 150 | 40 | магистральные | ПК | 2017 | мин.вата | 12,0 |
| Всего по магистралям сетям Эгвекинот-1: |  | 821,0 |  |  |  |  |  |
| Ответвление к потребителям МКД Эгвекинот: |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК2 - МКД ул.Ленина 2 | 80 | 7,7 | распределительные - отопления | ПК | 1986 | мин.вата | 100 |
| ТК5/1 - МКД ул.Рынтыргина 1 | 80 | 53 | распределительные - отопления | ПК | 2016 | мин.вата | 16,0 |
| ТК6 - МКД ул.Рынтыргина 3 | 68 | 29 | распределительные - отопления | ПК | 1986 | мин.вата | 100 |
| ТК6 - МКД ул.Рынтыргина 5 | 68 | 44,7 | распределительные - отопления | ПК | 1986 | мин.вата | 100 |
| ТК8 - МКД ул.Рынтыргина 7 | 68 | 8,7 | распределительные - отопления | ПК | 1986 | мин.вата | 100 |
| ТК9 - МКД ул.Рынтыргина 9 | 68 | 13 | распределительные - отопления | ПК | 1986 | мин.вата | 100 |
| ТК10 - МКД ул.Рынтыргина 6 | 68 | 18 | распределительные - отопления | ПК | 1987 | мин.вата | 100 |
| ТК10 - МКД ул.Рынтыргина 11 | 68 | 10,3 | распределительные - отопления | ПК | 1986 | мин.вата | 100 |
| ТК11 - МКД ул.Рынтыргина 13 | 68 | 10,5 | распределительные - отопления | ПК | 1986 | мин.вата | 100 |
| ТК12 - МКД ул.Рынтыргина 15 | 68 | 13,2 | распределительные - отопления | ПК | 1986 | мин.вата | 100 |
| ТК33 - МКД ул.Советская 20 | 80 | 59,5 | распределительные - отопления | ПК | 1986 | мин.вата | 100 |
| ТК24 - МКД ул.Прокунина 2 | 80 | 26 | распределительные - отопления | ПК | 1983 | мин.вата | 100 |
| ТК23 - МКД ул.Комсомольская 2А | 50 | 4,2 | распределительные - отопления | ПК | 1983 | мин.вата | 100 |
| ТК83 - МКД ул.Советская 1 | 80 | 12,8 | распределительные - отопления | ПК | 2015 | мин.вата | 20,0 |
| ТК80 - МКД ул.Советская 3 | 80 | 12,8 | распределительные - отопления | ПК | 2016 | мин.вата | 16,0 |
| ТК81 - МКД ул.Советская 6 | 50 | 18,5 | распределительные - отопления | ПК | 2006 | мин.вата | 56,0 |
| ТК81 - МКД ул.Советская 8 | 50 | 23,3 | распределительные - отопления | ПК | 2013 | мин.вата | 28,0 |
| ТК40 - МКД ул.Прокунина 1 | 80 | 14 | распределительные - отопления | ПК | 2019 | мин.вата | 4,0 |
| ТК41/1 - МКД ул.Прокунина 3 | 50 | 4 | распределительные - отопления | ПК | 2019 | мин.вата | 4,0 |
| ТК42 - МКД ул.Прокунина 5 | 50 | 3 | распределительные - отопления | ПК | 2019 | мин.вата | 4,0 |
| МКД ТУ ул.Прокунина 5 - МКД ТУ ул.Прокунина 5А | 50 | 53,4 | распределительные - отопления | ПК | 2019 | мин.вата | 4,0 |
| ТК43 - МКД ул.Прокунина 7 | 68 | 2,2 | распределительные - отопления | ПК | 2019 | мин.вата | 4,0 |
| ТК44 - МКД ул.Прокунина 9 | 50 | 2,7 | распределительные - отопления | ПК | 2019 | мин.вата | 4,0 |
| ТК46 - МКД ул.Прокунина 12 | 80 | 8 | распределительные - отопления | ПК | 2013 | мин.вата | 28,0 |
| ТК100 - МКД ул.Прокунина 12/1 | 80 | 18,5 | распределительные - отопления | ПК | 2013 | мин.вата | 28,0 |
| ТК78 - МКД ул.Первопроходцев 1 | 80 | 33 | распределительные - отопления | ПК | 2015 | мин.вата | 20,0 |
| ТК77 - МКД ул.Первопроходцев 1/1 | 68 | 5 | распределительные - отопления | ПК | 2015 | мин.вата | 20,0 |
| ТК77 - МКД ул.Попова 1А | 68 | 28 | распределительные - отопления | ПК | 1986 | мин.вата | 100 |
| ТК70 - МКД ул.Ленина 17 | 80 | 21,3 | распределительные - отопления | ПК | 1986 | мин.вата | 100 |
| ТК57 - МКД ул.Ленина 20 | 100 | 39,4 | распределительные - отопления | ПК | 1986 | мин.вата | 100 |
| ТК59/1 - МКД ул.Набережная 1/1 | 80 | 7,6 | распределительные - отопления | ПК | 2017 | мин.вата | 12,0 |
| ТК60 - МКД ул.Набережная 1 | 68 | 9 | распределительные - отопления | ПК | 2017 | мин.вата | 12,0 |
| ТК61 - МКД ул.Набережная 3 | 80 | 14,8 | распределительные - отопления | ПК | 2017 | мин.вата | 12,0 |
| ТК62 - МКД ул.Набережная 5 | 68 | 11 | распределительные - отопления | ПК | 2017 | мин.вата | 12,0 |
| ТК47 - МКД ул.Ленина 21 | 50 | 6 | распределительные - отопления | ПК | 1987 | мин.вата | 100 |
| ТК57 - МКД ул.Ленина 21/1 | 100 | 37,8 | распределительные - отопления | ПК | 1987 | мин.вата | 100 |
| ТК63 - МКД ул.Ленина 21А | 100 | 13,6 | распределительные - отопления | ПК | 1987 | мин.вата | 100 |
| ТК64 - МКД ул.Ленина 21Б | 50 | 12,1 | распределительные - отопления | ПК | 1987 | мин.вата | 100 |
| ТК66 - МКД ул.Ленина 22 | 68 | 43,1 | распределительные - отопления | ПК | 2013 | мин.вата | 28,0 |
| ТК66 - МКД ул.Ленина 22А | 50 | 15,5 | распределительные - отопления | ПК | 2013 | мин.вата | 28,0 |
| ТК72/1 - МКД ул.Попова 9 | 68 | 7,2 | распределительные - отопления | ПК | 1987 | мин.вата | 100 |
| ТК74 - МКД ул.Попова 5 | 68 | 6 | распределительные - отопления | ПК | 1987 | мин.вата | 100 |
| ТК75 - МКД ул.Попова 3 | 68 | 6 | распределительные - отопления | ПК | 1987 | мин.вата | 100 |
| ТК75 - МКД ул.Попова 1 | 68 | 53,3 | распределительные - отопления | ПК | 1987 | мин.вата | 100 |
| Всего по потребителям МКД Эгвекинот: |  | 840,7 |  |  |  |  |  |
| Ответвление к потребителям МКД Эгвекинот-1: |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК1/1 - МКД ул.Гагарина 12 | 50 | 7 | распределительные - отопления | ПК | 1980 | мин.вата | 100 |
| ТК1/2 - МКД ул.Гагарина 14 | 100 | 4,5 | распределительные - отопления | ПК | 2017 | мин.вата | 12,0 |
| ТК2 - МКД ул.Гагарина 10 | 50 | 37,5 | распределительные - отопления | ПК | 2019 | мин.вата | 4,0 |
| ТК2 - МКД ул.Гагарина 11 | 50 | 29,5 | распределительные - отопления | ПК | 2019 | мин.вата | 4,0 |
| ТК3 - МКД ул.Гагарина 8 | 50 | 22,5 | распределительные - отопления | ПК | 2019 | мин.вата | 4,0 |
| ТК3 - МКД ул.Гагарина 9 | 50 | 5,5 | распределительные - отопления | ПК | 2019 | мин.вата | 4,0 |
| ТК4 - МКД ул.Гагарина 6 | 50 | 29 | распределительные - отопления | ПК | 2019 | мин.вата | 4,0 |
| ТК4 - МКД ул.Гагарина 7 | 50 | 5,5 | распределительные - отопления | ПК | 2019 | мин.вата | 4,0 |
| Всего по потребителям МКД Эгвекинот-1: |  | 141,0 |  |  |  |  |  |
| Трубопроводы собственных цехов |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК57 - ул.Ленина 18(Адм-вное здание) | 80 | 9,57 | распределительные - отопления | ПК | 2013 | мин.вата | 28,0 |
| УТ-ЖКХ(ул.Ком-ская 28)-ТК28/2(База) | 150 | 120,1 | распределительные - отопления | ПК | 1983 | мин.вата | 100 |
| ТК28/2 - ТК28/3 | 150 | 43,1 | распределительные - отопления | ПК | 1983 | мин.вата | 100 |
| ТК-28/3 - ул.Ленина 16/2(РММ) | 50 | 67,7 | распределительные - отопления | ПК | 1983 | мин.вата | 100 |
| ТК - Склад | 50 | 2,3 | распределительные - отопления | ПК | 1983 | мин.вата | 100 |
| ТК28/3-ул.Ленина 16/6 (Ст-ный цех,Акк-ная) | 150 | 34,8 | распределительные - отопления | ПК | 1983 | мин.вата | 100 |
| ТК28/3-ТК28/4 | 125 | 78,8 | распределительные - отопления | ПК | 1983 | мин.вата | 100 |
| ТК28/4-ТК28/5 | 102 | 7,3 | распределительные - отопления | ПК | 1983 | мин.вата | 100 |
| ТК28/5-ТК28/6 | 102 | 9,2 | распределительные - отопления | ПК | 1983 | мин.вата | 100 |
| ТК28/6 -ул.Ленина 16/4(Тракторный цех) | 50 | 3,8 | распределительные - отопления | ПК | 1983 | мин.вата | 100 |
| ТК28/6 - ул.Ленина 16/5(Гараж К-702) | 50 | 43,5 | распределительные - отопления | ПК | 2018 | мин.вата | 8,0 |
| ТК28/4-ТК28/7 | 125 | 47,8 | распределительные - отопления | ПК | 1983 | мин.вата | 100 |
| ТК28/4 - ул.Ленина 16/3(Склад) | 50 | 11,5 | распределительные - отопления | ПК | 1983 | мин.вата | 100 |
| ТК28/7-ТК28/8 | 125 | 23,2 | распределительные - отопления | ПК | 1983 | мин.вата | 100 |
| ТК28/7 -ул.Ленина 16/1(Гараж ТО) | 50 | 6,4 | распределительные - отопления | ПК | 1983 | мин.вата | 100 |
| ТК28/8 -ул.Ленина 16(Диспетчерская) | 50 | 28,8 | распределительные - отопления | ПК | 1983 | мин.вата | 100 |
| Всего по магистральной сети собственных цехов: |  | 537,9 |  |  |  |  |  |
| Ответвления трубопроводов Эгвекинот находящихся на балансе предприятия, с эксплуатационной ответственностью сторонних организаций : |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК1/1 - ТК92 Морпорт | 50 | 120 | распределительные - отопления | ПК | 2018 | мин.вата | 8,0 |
| ТК30 - ул.Комсомольская 2(Баня) | 50 | 14 | распределительные - отопления | ПК | 1983 | мин.вата | 100 |
| ТК31 - Церковь | 50 | 29 | распределительные - отопления | ПК | 2014 | мин.вата | 24,0 |
| ТК32 - ул.Советская 20/1 (Маг-н "Антарес") | 32 | 13,5 | распределительные - отопления | ПК | н/д | мин.вата | н/д |
| ТК82 - Комсомольская 5 "Маг-н "Норд", "От и До"" | 80 | 71 | распределительные - отопления | ПК | 2013 | мин.вата | 28,0 |
| ТУ МКД ул.Рынтыргина 1 - Аптека | 50 | 14,6 | распределительные - отопления | ПК | 2016 | мин.вата | 16,0 |
| ТК85 - ул.Ленина 1 (Административное здание) | 68 | 41,1 | распределительные - отопления | ПК | 2015 | мин.вата | 20,0 |
| ТК85 - Теплый переход (Техникум) | 80 | 36,8 | распределительные - отопления | ПК | 2015 | мин.вата | 20,0 |
| ТК7 - ул.Рынтыргина 2 (Техникум) | 68 | 11 | распределительные - отопления | ПК | н/д | мин.вата | н/д |
| ТК13 - ул.Советская 11 (ЦД и НТ) | 68 | 12,2 | распределительные - отопления | ПК | н/д | мин.вата | н/д |
| ТК14 - ул.Комсомольская 11 (Школа №1) | 100 | 14 | распределительные - отопления | ПК | н/д | мин.вата | н/д |
| ТК87 - ул.Комсомольская 16 (ЕДС,Тренадерный зал) | 38 | 6 | распределительные - отопления | ПК | н/д | мин.вата | н/д |
| ТК87 - ул.Комсомольская 16 ( Пожарная часть) | 38 | 40,5 | распределительные - отопления | ПК | н/д | мин.вата | н/д |
| ТК86 - ул.Комсомольская 14 (Гараж РОВД) | 50 | 27,6 | распределительные - отопления | ПК | н/д | мин.вата | н/д |
| ТК45 - ул.Прокунина 13 (РОВД) | 150 | 18,5 | распределительные - отопления | ПК | н/д | мин.вата | н/д |
| ул.Прокунина 13 (РОВД) - ТУ ЧТК | 150 | 63,5 | распределительные - отопления | ПК | н/д | мин.вата | н/д |
| ТК92 - ул.Первопроходцев 3,5,7 | 50 | 47,3 | распределительные - отопления | ПК | н/д | мин.вата | н/д |
| ТК92 - ул.Прокунина 11 | 25 | 26 | распределительные - отопления | ПК | н/д | мин.вата | н/д |
| ТК92 - ул.Первопроходцев 4,2 | 40 | 40,4 | распределительные - отопления | ПК | н/д | мин.вата | н/д |
| ТК53/1 - ул.1-й Рабочий пер. 8 (След. комитет,Гос-ца) | 20 | 3,4 | распределительные - отопления | ПК | н/д | мин.вата | н/д |
| ТК53 - ул.1-й Рабочий пер. 6 (Гостиничный комплекс) | 50 | 41 | распределительные - отопления | ПК | н/д | мин.вата | н/д |
| ТК53 - ул.1-й Рабочий пер. 2а (Кафе ЧТК) | 50 | 9,8 | распределительные - отопления | ПК | н/д | мин.вата | н/д |
| ТК52 - ул.1-й Рабочий пер. 1 (Магазин "Арго") | 25 | 36 | распределительные - отопления | ПК | н/д | мин.вата | н/д |
| ТК78 - ул.2-й Рабочий пер. (Общежитие ЧТК) | 50 | 33 | распределительные - отопления | ПК | н/д | мин.вата | н/д |
| ТК47 - ул.Ленина 19 (Музей) | 50 | 12,5 | распределительные - отопления | ПК | н/д | мин.вата | н/д |
| ТУ МКД ул.Ленина 20 - Магазин "Велис" | 38 | 11 | распределительные - отопления | ПК | н/д | мин.вата | н/д |
| ТК72/1 - ул.Попова 8 (Детский сад "Аленушка") | 68 | 52,3 | распределительные - отопления | ПК | н/д | мин.вата | н/д |
| ТК73 - ул.Ленина 25Б (Инфекционное,терапия) | 50 | 28 | распределительные - отопления | ПК | н/д | мин.вата | н/д |
| ТК72 - ул.Ленина 25 (Хоз.блок,Скорая помощь) | 50 | 31,3 | распределительные - отопления | ПК | н/д | мин.вата | н/д |
| ТК68 - ул.Ленина 25 (Поликлинника,родильно,хирург) | 68 | 38,3 | распределительные - отопления | ПК | н/д | мин.вата | н/д |
| ТК68/1 - ул.Ленина 28 ("Валунистый") | 68 | 28 | распределительные - отопления | ПК | н/д | мин.вата | н/д |
| ТК68/1 - ул.Ленина (Склад ИП Богза,Частные гаражи) | 100 | 43,3 | распределительные - отопления | ПК | н/д | мин.вата | н/д |
| ТК69 - ул.Ленина 24 (Центр гигиены) | 50 | 55,8 | распределительные - отопления | ПК | н/д | мин.вата | н/д |
| ТК69 - ул.Ленина 24 (Бак лаборатория)) | 40 | 10,5 | распределительные - отопления | ПК | н/д | мин.вата | н/д |
| ТК87 - Административное здание ООО "Монолит" | 102 | 16,4 | распределительные - отопления | ПК | н/д | мин.вата | н/д |
| ТК87 - Гараж Соцполитики | 50 | 76,6 | распределительные - отопления | ПК | н/д | мин.вата | н/д |
| ТК39 - ул.Ленина 15 (Магазин "Альбатрос") | 80 | 14 | распределительные - отопления | ПК | н/д | мин.вата | н/д |
| ТК41 - ул.Прокунина 4 (РОНО) | 50 | 29 | распределительные - отопления | ПК | н/д | мин.вата | н/д |
| ТК42 - ул.Прокунина 6 (Школа исскуств) | 102 | 18,1 | распределительные - отопления | ПК | н/д | мин.вата | н/д |
| ТК42/1 - Прокунина 3а,3б | 50 | 77,5 | распределительные - отопления | ПК | н/д | мин.вата | н/д |
| ТУ МКД ул.Прокунина 7 - ул.Прокунина 7А,ул.1-й Рабочий пер. 2 | 40 | 80,4 | распределительные - отопления | ПК | н/д | мин.вата | н/д |
| ТК26 - ул.Ленина 10 (Ростелеком,Почта России) | 80 | 8,7 | распределительные - отопления | ПК | н/д | мин.вата | н/д |
| ТК29 - ул.Ленина 12А (Гараж Ростелеком,Почта России) | 50 | 11 | распределительные - отопления | ПК | н/д | мин.вата | н/д |
| ТК29 - ул.Ленина 12А (Гараж Администрации) | 25 | 14,5 | распределительные - отопления | ПК | н/д | мин.вата | н/д |
| ТК26 - ул.Ленина 12 (Контора ЧТК) | 68 | 17,1 | распределительные - отопления | ПК | н/д | мин.вата | н/д |
| ТК28/2 - ул.Ленина 14А ("ИДРСП") | 50 | 4,7 | распределительные - отопления | ПК | н/д | мин.вата | н/д |
| ТК28/2 - ул.Ленина 14А (Склад "ИДРСП") | 25 | 7,9 | распределительные - отопления | ПК | н/д | мин.вата | н/д |
| ТК25 - ул.Ленина 13 (Администраивное здание) | 80 | 24 | распределительные - отопления | ПК | н/д | мин.вата | н/д |
| ТК23 - ул.Комсомольская 4 (Суд ИМР) | 50 | 33 | распределительные - отопления | ПК | н/д | мин.вата | н/д |
| ТК22 - ул.Комсомольская 2Б (Пекарня) | 32 | 39 | распределительные - отопления | ПК | н/д | мин.вата | н/д |
| ТК21 - ул.Ленина 9/А (РКЦ) | 50 | 75,5 | распределительные - отопления | ПК | н/д | мин.вата | н/д |
| ТК21 - ул.Ленина (ДЭС РКЦ) | 15 | 39 | распределительные - отопления | ПК | н/д | мин.вата | н/д |
| ТК21 - ул.Комсомольская 1А (Любенок) | 50 | 20,7 | распределительные - отопления | ПК | н/д | мин.вата | н/д |
| ТК20 - ул.Ленина 9 (Администрация ГО Эгвекинот) | 50 | 8,4 | распределительные - отопления | ПК | н/д | мин.вата | н/д |
| ТК90 - ул.Комсомольская 7 (маг-н "Меркурий") | 0 | 0 | распределительные - отопления | ПК | н/д | мин.вата | н/д |
| ТК80 - ул.Советская 5 (Маг-н №2,ЧТК) | 50 | 38 | распределительные - отопления | ПК | н/д | мин.вата | н/д |
| ТК2 - ул.Портовая (трасса на Дом спорта и Каток) | 80 | 93,7 | распределительные - отопления | ПК | н/д | мин.вата | н/д |
| Врезка в трассу - ул.Портовая 10А (Дом спорта) | 50 | 9,6 | распределительные - отопления | ПК | н/д | мин.вата | н/д |
| Врезка в трассу - ул.Портовая 10А (Каток) | 66 | 14 | распределительные - отопления | ПК | н/д | мин.вата | н/д |
| ТК2/1 - Гараж (ООО "Старт") | 0 | 0 | распределительные - отопления | ПК | н/д | мин.вата | н/д |
| ТК2/1 - Ангар (ООО "Старт") | 0 | 0 | распределительные - отопления | ПК | н/д | мин.вата | н/д |
| ТК3/1 - Гараж №17 (ГБУЗ "ЧОБ") | 28 | 11,5 | распределительные - отопления | ПК | н/д | мин.вата | н/д |
| ТК3/2 - Гараж №5 ("Аэронавигация") | 50 | 11,7 | распределительные - отопления | ПК | н/д | мин.вата | н/д |
| ТК3/3 - Гараж ("Профтехучилище") | 50 | 7,7 | распределительные - отопления | ПК | н/д | мин.вата | н/д |
| ТК3/4 - Гаражи №18,№4 (Прокуратура,УФЭИ) | 50 | 8,1 | распределительные - отопления | ПК | н/д | мин.вата | н/д |
| ТК3/4 - Гараж №20 (РОВД) | 50 | 9 | распределительные - отопления | ПК | н/д | мин.вата | н/д |
| ТК3/5- Гараж №4 (УФЭИ) | 50 | 7,7 | распределительные - отопления | ПК | н/д | мин.вата | н/д |
| ТК3/5- Гараж №2 (Администрация) | 50 | 9 | распределительные - отопления | ПК | н/д | мин.вата | н/д |
| ТК3/5- Гараж №3 (Администрация) | 50 | 9 | распределительные - отопления | ПК | н/д | мин.вата | н/д |
| Всего по ответвлениям трубопроводов Эгвекинот находящихся на балансе предприятия, с эксплуатационной ответственностью сторонних организаций: |  | 1925,7 |  |  |  |  |  |
| Ответвления трубопроводов Эгвекинот-1 находящихся на балансе предприятия, с эксплуатационной ответственностью сторонних организаций: |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК9 - АТС,телеграф, Почта России | 32 | 10 | распределительные - отопления | ПК | 1980 | мин.вата | 100 |
| ТК12 - ул.Гагарина 2(Маг."Светлана") | 25 | 34 | распределительные - отопления | ПК | 2004 | мин.вата | 64,0 |
| ТК14 - ул.Гагарина 4 | 50 | 17 | распределительные - отопления | ПК | 1980 | мин.вата | 100 |
| ТК14 - Магазин "Остановка" | 32 | 62 | распределительные - отопления | ПК | 2002 | мин.вата | 72,0 |
| ТК16А - Магазин "Максим" | 32 | 12 | распределительные - отопления | ПК | 1983 | мин.вата | 100 |
| ТК26 - Коррекционная школа-интернат | 80 | 20 | распределительные - отопления | ПК | 1980 | мин.вата | 100 |
| ТК26А - МОУ ООШ (Школа) | 80 | 45 | распределительные - отопления | ПК | 1980 | мин.вата | 100 |
| ТК13В - ГСК-1 | 50 | 30 | распределительные - отопления | ПК | 1987 | мин.вата | 100 |
| ТК13В - Склад КВС | 32 | 60 | распределительные - отопления | ПК | 1980 | мин.вата | 100 |
| ТК13А - ГСК-10 | 50 | 75 | распределительные - отопления | ПК | 1987 | мин.вата | 100 |
| ТК34 - ул.Молодежная 8 (Общ-е ЭГРЭС) | 80 | 30 | распределительные - отопления | ПК | 1983 | мин.вата | 100 |
| Всего по ответвлениям трубопроводов Эгвекинот-1 находящихся на балансе предприятия, с эксплуатационной ответственностью сторонних организаций : |  | 395,0 |  |  |  |  |  |
| МГ-2"ЭГРЭС-Эгвекинот" |  |  |  |  |  |  |  |
| Станция смешения-т.5 | 250 | 112 | магистральные | Н | 2007 | мин.вата | 52,0 |
| т.5-т.4. | 300 | 153 | магистральные | ПК | 2007 | мин.вата | 52,0 |
| т.4-т.3а | 250 | 291 | магистральные | ПК | 2007 | мин.вата | 52,0 |
| т.3а-ТК110 | 400 | 20 | магистральные | ПК | 2007 | мин.вата | 52,0 |
| ТК110-т.3 | 400 | 53 | магистральные | ПК | 2007 | мин.вата | 52,0 |
| т.3-т.2 | 300 | 280 | магистральные | ПК | 2007 | мин.вата | 52,0 |
| т.2-т.1 | 300 | 320 | магистральные | ПК | 2007 | мин.вата | 52,0 |
| т.1-ТК6' | 250 | 1591 | магистральные | Н | 1997 | мин.вата | 92,0 |
| ТК6'-ТК5' | 300 | 1000 | магистральные | Н | 1997 | мин.вата | 92,0 |
| ТК5'-ТК4' | 300 | 1100 | магистральные | Н | 1997 | мин.вата | 92,0 |
| ТК4'-ТК3' | 300 | 1100 | магистральные | Н | 1997 | мин.вата | 92,0 |
| ТК3'-ТК2' | 300 | 2000 | магистральные | Н | 1997 | мин.вата | 92,0 |
| ТК2'-ТК1' | 300 | 1200 | магистральные | Н | 1997 | мин.вата | 92,0 |
| ТК1'-ЭГРЭС | 300 | 1800 | магистральные | Н | 1997 | мин.вата | 92,0 |
| Всего по магистральной сети: |  | 11020,0 |  |  |  |  |  |
| Всего по сетям: |  | 21011,5 |  |  |  |  |  |

Таблица 1.3.6

Характеристика тепловых сетей с. Рыркайпий

| Трубопровод сети | Наружный диаметр трубопровода, мм | Протяженность (в двухтрубном исчислении), м | Назначение тепловой сети (магистральные, распределительные - отопления, ГВС) | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Тип изоляции | Физ. износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная 32, с. Рыркайпий | До 50- 250 | 2601 | магистральные | надземная | 2008 | н/д | н/д |
|  | 251-400 | 611 | магистральные | надземная | 2008 | н/д | н/д |
| итого |  | 3212 |  |  |  |  |  |

Таблица 1.3.7

Динамика изменения материальной характеристики тепловых сетей

| Год актуализации (разработки) | Строительство магистральных тепловых сетей, м | Реконструкция магистральных тепловых сетей, м | Строительство распределительных (внутриквартальных) тепловых сетей, м | Реконструкция распределительных тепловых сетей, м | Доля строительства тепловых сетей, % | Доля реконструкции тепловых сетей, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Эгвекинот, Мыс Шмидта, Амгуэма, Конергино, Уэлькаль |
| 2016 | 0,00 | 793,1 | 0,0 | 91,4 | 0 | 3,9 |
| 2017 | 0,00 | 848,9 | 0,0 | 66,9 | 0 | 4,2 |
| 2018 | 0,00 | 245,0 | 0,0 | 163,5 | 0 | 1,9 |
| 2019 | 0,00 | 214,0 | 0,0 | 213,8 | 0 | 2,1 |
| 2020 | 0,00 | 680,5 | 0,0 | 95,0 | 0 | 3,8 |
| Рыркайпий |
| 2016 | 0,00 | 688 | 0,0 | н/д | 0 | н/д |
| 2017 | 0,00 | 690 | 0,0 | н/д | 0 | н/д |
| 2018 | 0,00 | 355 | 0,0 | н/д | 0 | н/д |
| 2019 | 0,00 | 0 | 0,0 | н/д | 0 | н/д |
| 2020 | 0,00 | 420 | 0,0 | н/д | 0 | н/д |

*Рекомендуется проводить инвентаризацию тепловых сетей не реже чем 1 раз в 5 лет, также проводить обследование сетей на износ.

### б) карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе

Схемы тепловых сетей городского округа Эгвекинот представлены в графической части.

### в) параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

Характеристика тепловых сетей котельных представлена в таблицах 1.3.1-1.3.6.

Рельеф

Рельеф городского округа разнообразен и тесно связан со структурами Охотско-Чукотского вулканогенного пояса. На фоне низкогорья на вулканогенных плато и плоскогорьях, расчлененных водотоками бассейна р. Амгуэма, выделяются хребты Паляваамский, Экитыкский и Искатень. Контрастность рельефа подчеркивается наличием межгорных впадин (Амгуэмская, Улювеемская и др.).

На данной территории простирается горная тундра. Древесная растительность практически отсутствует. Распространены многочисленные сопки высотой от 15 до 300 м. При продвижении к приморской части, а также по долинам рек находятся небольшие территории, занятые низменностями, тогда горная тундра спускается с сопок и простирается по уже равнинной поверхности до берега бухты.

Инженерно-геологические условия

Территория городского округа состоит из трех природных впадин: Ванкаремской на севере, Амгуэмской в центре и залив Креста на юге, окруженных занимающими большую часть горами. В геологическом отношении это территория ветви Охотско-Чукотского вулканогенного пояса и фланга Чукотской складчатой зоны мезозоид. Она богата различными рудными ископаемыми, среди которых основное место занимают олово и вольфрам. Имеются и углепроявления.

Ледниково-аккумулятивные формы рельефа сменяются озерно-аллювиальными и морскими. Побережье несет на себе следы, по меньшей мере, трехкратного изменения уровня моря за последний этап геологической истории.

Протаивание льдистых грунтов летом и их пучение зимой ведут к перекашиванию и деформации сооружений, даже к их разрушению. При периодическом промерзании грунтов столбы и фундаменты, как и крупные камни, выталкиваются из грунта на поверхность. Поэтому при сооружении фундаментов многоэтажных зданий на Чукотке используют забитые глубоко в многолетнемерзлый грунт железобетонные сваи. Их углубляют в многолетнюю мерзлоту до 10 м ниже слоя сезонного протаивания. Наилучший эффект при строительстве на Чукотке дает сохранение грунтов в мерзлом состоянии. Дорожные насыпи строят такой высоты, чтобы естественный грунт под ними никогда не оттаивал. Для сохранения мерзлоты между полом и земной поверхностью оставляют проветриваемое пространство высотой 1-2 м. Летом затененная зданием поверхность вечной мерзлоты под такими сооружениями сильно не нарушается.

### г) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Запорная арматура в тепловых сетях предусматривается для отключения трубопроводов, ответвлений и перемычек между трубопроводами, секционирования магистральных и распределительных тепловых сетей на время ремонта и промывки тепловых сетей и т. п. В соответствии, установка запорной арматуры предусматривается на всех выводах тепловых сетей от источников теплоты независимо от параметров теплоносителя и диаметров трубопроводов. При этом не допускается дублирования арматуры внутри и вне здания.

Для защиты сетей и оборудования от превышения давления применяются аварийные клапана.

В тепловых камерах установлены чугунные задвижки, вентили бронзовые, затворы дисковые различных диаметров. Регулирующей арматуры на сетях установлены дросселирующие шайбы. Подробная информация по регулирующей арматуре представлена в таблице 1.3.8.

Таблица 1.3.8

| Наименование котельной | Тип секционирующей и регулирующей арматуры (задвижки; затворы; краны, вентили, регулирующая арматура) | Количество, ед. |
| --- | --- | --- |
| Теплосеть котельной № 10, ул. Магистральная, с. Амгуэма, | Ду 25мм | 305 |
|  | Ду 32мм | 83 |
|  | Ду 40мм | 30 |
|  | Ду 50мм | 251 |
|  | Ду 65мм | 21 |
|  | Ду 80мм | 110 |
|  | Ду 100мм | 114 |
|  | Ду 125мм | 4 |
|  | Ду 150мм | 34 |
|  | Ду 200мм | 46 |
| Теплосеть котельной №12, ул. Октябрьская №8, с. Конергино | Ду 20мм | 44 |
|  | Ду 25мм | 5 |
|  | Ду 32мм | 50 |
|  | Ду 40мм | 17 |
|  | Ду 50мм | 78 |
|  | Ду 65мм | 25 |
|  | Ду 80мм | 14 |
|  | Ду 100мм | 61 |
|  | Ду 150мм | 58 |
|  | Ду 200мм | 16 |
| Теплосеть котельной № 31, ул. Школьная, п. Мыс Шмидта | Ду 50мм | 8 |
|  | Ду 80мм | 3 |
|  | Ду 100мм | 6 |
| Теплосеть котельной №13, ул. Центральная №1, с. Уэлькаль | Ду 32мм | 14 |
|  | Ду 40мм | 18 |
|  | Ду 50мм | 61 |
|  | Ду 80мм | 24 |
|  | Ду 100мм | 34 |
| Эгвекинотская ГРЭС, п. Эгвекинот, Эгвекинот-1 | Ду 15мм | 2 |
|  | Ду 20мм | 2 |
|  | Ду 25мм | 12 |
|  | Ду 28мм | 2 |
|  | Ду 32мм | 12 |
|  | Ду 40мм | 12 |
|  | Ду 50мм | 122 |
|  | Ду 65мм | 52 |
|  | Ду 80мм | 160 |
|  | Ду 100мм | 52 |
|  | Ду 125мм | 8 |
|  | Ду 150мм | 72 |
|  | Ду 200мм | 68 |
|  | Ду 250мм | 16 |
|  | Ду 400мм | 12 |

Задвижки только в тепловых камерах имеются в с. Рыркайпий, используется запорная арматура шарового типа.

### д) описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

Тепловые камеры на тепловых сетях выполнены надземно для систем теплоснабжения населенных пунктов с надземной прокладкой и подземно для пгт. Эгвекинот. Основные строительные типы тепловых камер:

•	пгт. Эгвекинот - стены тепловых камер выполнены в железобетонном исполнении из шлакоблоков и плит. В качестве запорной арматуры на тепловых вводах абонентов используются шаровые краны Naval, клиновые задвижки и вентили.

•	с. Конергино – тепловые камеры представляют собой деревянный короб.

•	с. Уэлькаль – тепловые камеры выполнены из распиленных цистерн.

•	с. Рыркайпий - тепловые камеры представляют собой деревянный короб.

•	с. Амгуэма - тепловые камеры представляют собой бетонный.

### е) описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

В системах теплоснабжения городского округа Эгвекинот регулирование отпуска теплоты преимущественно центральное, качественное по отопительной нагрузке, путем изменения температуры сетевой воды в подающем трубопроводе.

Отпуск тепловой энергии с источников теплоснабжения городского округа Эгвекинот осуществляется по утвержденным температурным графикам.

Отбор воды на нужды ГВС в открытых системах теплоснабжения осуществляется (как из обратного, так и из подающего) трубопровода системы отопления. Температура теплоносителя в подающем трубопроводе зависит не только от температуры наружного воздуха, но и от скорости ветра.

Сведения о температурных графиках, продолжительности отопительного периода, расчетных и средних температурах отопительного периода представлены в Часть 2 "Источники тепловой энергии" п. «Ж».

### ж) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Согласно сменным журналам фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети соответствуют утвержденным графикам регулирования отпуска тепла.

Таблица 1.3.9.

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети за 2020 год

| Период | Котельная №10 | Котельная №12 | Котельная №31 | Котельная №13 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Среднемесячная температура, ºС | Среднемесячная температура, ºС | Среднемесячная температура, ºС | Среднемесячная температура, ºС |
|  | воздуха | под. тр-од. | обр. тр-од. | воздуха | под. тр-од. | обр. тр-од. | воздуха | под. тр-од. | обр. тр-од. | воздуха | под. тр-од. | обр. тр-од. |
| январь | -14,5 | 68,0 | 53,0 | -17,9 | 72,9 | 56,0 | -21,7 | 82,4 | 58,2 | -17,9 | 74,9 | 56,0 |
| февраль | -13,6 | 67,6 | 53,0 | -20,9 | 83,0 | 58,0 | -20,4 | 79,6 | 57,3 | -20,9 | 83,0 | 58,0 |
| март | -17,2 | 72,2 | 56,0 | -11,9 | 68,7 | 53,1 | -17,1 | 77,2 | 58,1 | -11,9 | 68,7 | 53,1 |
| апрель | -8,7 | 64,5 | 52,0 | -7,8 | 64,5 | 56,1 | -9,5 | 69,8 | 50,1 | -7,8 | 67,5 | 56,5 |
| май | +1,2 | 57,8 | 42,4 | +1,8 | 63,2 | 55,4 | -1,5 | 64,7 | 54,2 | +1,8 | 62,2 | 52,4 |
| июнь | +7,4 | 51,6 | 41,9 | +12,8 | 63,0 | 54,1 | +9,4 | 61,8 | 52,6 | +12,8 | 63,1 | 56,1 |
| июль | +11,3 | 50,0 | 41,0 | +12,9 | 62,7 | 58,4 | +14,5 | 61,6 | 53,7 | +12,9 | 62,7 | 58,4 |
| август | +11,1 | 49,3 | 40,7 | +12,1 | 62,6 | 57,8 | +10,8 | 63,0 | 57,0 | +12,1 | 62,6 | 57,8 |
| сентябрь | +5,6 | 43,4 | 47,4 | +7,1 | 51,8 | 45,8 | +4,8 | 64,0 | 52,0 | +7,1 | 51,8 | 45,8 |
| октябрь | +0,3 | 57,2 | 42,8 | +0,7 | 51,7 | 42,7 | -3,7 | 63,7 | 52,9 | +0,7 | 51,7 | 42,7 |
| ноябрь | -6,6 | 63,3 | 48,4 | -3,2 | 64,8 | 55,2 | -13,2 | 77,3 | 54,7 | -3,2 | 64,8 | 55,2 |
| декабрь | -12,9 | 69,8 | 51,7 | -13,4 | 67,4 | 53,0 | -18,9 | 79,4 | 69,8 | -13,4 | 68,4 | 53,2 |
| Ср. от-ный | -3,1 | 59,6 | 47,5 | -2,3 | 64,7 | 53,8 | -5,5 | 70,4 | 55,9 | -2,3 | 65,1 | 53,8 |
| период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 1.3.9

| Период | Котельная №32 |
| --- | --- |
|  | Среднемесячная температура, ºС |
|  | воздуха | под. тр-од. | обр. тр-од. |
| январь | -30 | 67 | 57 |
| февраль | -30 | 67 | 57 |
| март | -29 | 65 | 55 |
| апрель | -25 | 60 | 50 |
| май | -5 | 50 | 40 |
| июнь | +4 | 45 | 35 |
| июль | +5 | 40 | 30 |
| август | +4 | 40 | 30 |
| сентябрь | -8 | 47 | 37 |
| октябрь | -15 | 58 | 48 |
| ноябрь | -25 | 60 | 50 |
| декабрь | -28 | 67 | 57 |
| Ср. от-ный период | 356 |  |  |

### з) гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей

Принятый качественный режим регулирования отпуска тепла отопительной нагрузки заключается в изменении температуры сетевой воды в подающем трубопроводе в зависимости от температуры наружного воздуха, и при этом гидравлический режим работы системы теплоснабжения остается неизменным, т.е. он не должен претерпевать изменений в течение всего отопительного периода. Правилами технической эксплуатации тепловых электрических станций и тепловых сетей предусматривается ежегодная разработка гидравлических режимов тепловых сетей для отопительного и летнего периодов.

Гидравлические режимы тепловых сетей, присоединённых к котельным, обеспечиваются загрузкой насосного оборудования, установленного на источнике тепловой энергии.

Существующие гидравлические режимы в полной мере обеспечивают передачу теплоносителя до удаленных потребителей.

### и) статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет

Информация об аварийных ситуация на тепловых сетях отсутствует.

### к) статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Обслуживание тепловых сетей и замена физически устаревших участков тепловой сети проводятся по плану после проведения осмотров.

### л) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Система диагностики тепловых сетей предназначена для формирования пакета данных о состоянии тепломагистралей в населенных пунктах городского округа Эгвекинот. В условиях ограниченного финансирования целесообразно планировать и производить ремонты тепловых сетей исходя из их реального состояния, а не в зависимости от срока службы. При этом предпочтение имеют неразрушающие методы диагностики.

После отопительного периода рабочая комиссия проводит визуальный осмотр тепловых сетей и составляет акт осмотра, в который заносятся сведения о планируемых участках для ремонта и замены.

Опрессовка на прочность повышенным давлением. Метод применяется и был разработан с целью выявления ослабленных мест трубопровода в ремонтный период и исключения появления повреждений в отопительный период. Он имел долгий период освоения и внедрения, но в настоящее время показывает низкую эффективность 20 – 40%. То есть только 20% повреждений выявляется в ремонтный период и 80% уходит на период отопления. Метод применяется в комплексе оперативной системы сбора и анализа данных о состоянии теплопроводов. Опрессовка на прочность проводится ежегодно.

### м) описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Система диагностики тепловых сетей предназначена для формирования пакета данных о состоянии тепломагистралей городского округа Эгвекинот. В условиях ограниченного финансирования целесообразно планировать и производить ремонты тепловых сетей исходя из их реального состояния, а не в зависимости от срока службы. При этом предпочтение имеют неразрушающие методы диагностики.

Для диагностики состояния тепловых сетей выполняются обходы участков тепловых сетей во время отопительного периода. Цель обхода – определить наличие неисправностей, нарушение прочности и плотности тепловых сетей, факты несанкционированного вмешательства в работу тепловых сетей, хищения отдельных элементов тепловых сетей (имелись место факты хищений алюминиевой окажушки, используемой для защиты изоляции тепловых сетей).

В летний период осуществляется промывка и опрессовка участков тепловых сетей повышенным давлением. По результатам составляются акты в которых фиксируются наименование участка, подвергаемого испытаниям и промывке, представители эксплуатирующей организации, подтверждающие факт выполнения работ, и результаты работы.

Программа гидравлических испытаний на прочность и герметичность представлен на рисунке 1.3.1.

Рисунок 1.3.1. Программа проведения испытаний тепловых сетей на прочность

Температурные испытания не проводятся.

### н) описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Технологические потери при передаче тепловой энергии складывается из технически обоснованных значений нормативных энергетических характеристик по следующим показателям работы оборудования тепловых сетей и систем теплоснабжения:

- потери и затраты теплоносителя;

- потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции, а также с потерями и затратами теплоносителей;

- удельный среднечасовой расход сетевой воды на единицу расчетной присоединенной тепловой нагрузки потребителей и единицу отпущенной потребителям тепловой энергии;

- разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах (или температура сетевой воды в обратных трубопроводах при заданных температурах сетевой воды в подающих трубопроводах).

Нормативные энергетические характеристики тепловых сетей и нормативы технологических потерь, при передаче тепловой энергии, применяются при проведении объективного анализа работы теплосетевого оборудования, в том числе при выполнении энергетических обследований тепловых сетей и систем теплоснабжения, планировании и определении тарифов на отпускаемую потребителям тепловую энергию и платы за услуги по ее передаче, а также обосновании в договорах теплоснабжения (на пользование тепловой энергией), на оказание услуг по передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, показателей качества тепловой энергии и режимов теплопотребления, при коммерческом учете тепловой энергии.

Нормативы технологических затрат и потерь энергоресурсов при передаче тепловой энергии, устанавливаемые на период регулирования тарифов на тепловую энергию (мощность) и платы за услуги по передаче тепловой энергии (мощности), разрабатываются для каждой тепловой сети независимо от величины, присоединенной к ней расчетной тепловой нагрузки. Нормативы технологических затрат и потерь энергоресурсов, устанавливаемые на предстоящий период регулирования тарифа на тепловую энергию (мощности) и платы за услуги по передаче тепловой энергии (мощности), (далее - нормативы технологических затрат при передаче тепловой энергии) разрабатываются по следующим показателям:

- потери тепловой энергии в водяных и паровых тепловых сетях через теплоизоляционные конструкции и с потерями и затратами теплоносителя;

- потери и затраты теплоносителя;

- затраты электроэнергии при передаче тепловой энергии.

Гидравлическая энергетическая характеристика тепловой сети (энергетическая характеристика по показателю «удельный расход электроэнергии на транспорт тепловой энергии») устанавливает зависимость от температуры наружного воздуха нормативного значения каждого из указанных показателей, стабильная при неизменном состоянии системы теплоснабжения в условиях соблюдения нормативной температуры сетевой воды в подающем трубопроводе и нормативной разности давлений сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах на выводах источника тепловой энергии. Расчет нормативов технологических потерь при передачи тепловой энергии, теплоносителя производится в соответствии с Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 года №325. К нормативам технологических потерь относятся потери и затраты энергетических ресурсов, обусловленные техническим состоянием теплопроводов и оборудования и техническими решениями по надежному обеспечению потребителей тепловой энергией и созданию безопасных условий эксплуатации тепловых сетей, а именно:

- потери и затраты теплоносителя (пар, конденсат, вода) в пределах установленных норм;

- потери тепловой энергии теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителя;

- затраты электрической энергии на передачу тепловой энергии (привод оборудования, расположенного на тепловых сетях и обеспечивающего передачу тепловой энергии).

К нормируемым технологическим затратам теплоносителя относятся:

- затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов и при подключении новых участков тепловых сетей;

- технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регулирования теплового и гидравлического режима, а также защиты оборудования;

- технически обоснованные затраты теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания тепловых сетей и другие регламентные работы.

Нормативные технологические потери и затраты тепловой энергии при ее передаче включают:

- потери и затраты тепловой энергии, обусловленные потерями и затратами теплоносителя;

- потери тепловой энергии теплопередачей через изоляционные конструкции теплопроводов и оборудование тепловых сетей.

В таблице 1.3.10 представлены сводные данные по нормативным и фактическим потерям тепловой энергии тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии за 2016-2020 годы.

Таблица 1.3.10

Нормативные и фактические потери тепловой энергии тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии за 2016-2020 годы, котельная № 32, с. Рыркайпий

| Год актуализации (разработки) | Нормативные потери тепловой энергии, Гкал | Фактические потери тепловой энергии, Гкал | Всего в % от отпущенной тепловой энергии в тепловые сети |
| --- | --- | --- | --- |
|  | в магистральных тепловых сетях | в распределительных тепловых сетях | Всего, Гкал |  |  |
| 2016 | 2041,57 | - | 2041,57 | 2229,81 | 12,20 |
| 2017 | 2041,57 | - | 2041,57 | 2064,70 | 11,40 |
| 2018 | 2041,57 | - | 2041,57 | 2120,421297 | 11,38 |
| 2019 | 2041,57 | - | 2041,57 | 2171,00 | 11,31 |
| 2020 | 1748,44 | - | 1748,44 | 1674,63 | 9,12 |

Потери тепловой энергии согласно предоставленным данным представлены на рисунке 1.3.2.

Рисунок 1.3.2. Нормативы технологических потерь

### о) оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года

Тепловые потери в тепловых сетях за последние 3 года представлены в таблице 1.3.11.

Таблица 1.3.11

Фактические потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям за последние 3 года

| Наименование котельной | Расчетные потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал |
| --- | --- |
|  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Котельная № 10, с. Амгуэма, | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №12, с. Конергино | н/д | н/д | н/д |
| Котельная № 31, п. Мыс Шмидта | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №13, с. Уэлькаль | н/д | н/д | н/д |
| Эгвекинотская ГРЭС, п. Эгвекинот | н/д | н/д | н/д |
| Котельная № 32, с. Рыркайпий | 2120,421297 | 2171,00 | 1674,63 |

### п) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети отсутствуют.

### р) описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Присоединения теплопотребляющих установок потребителей к водяным тепловым сетям МУП ЖКХ «Иультинское» в городском округе Эгвекинот осуществляется по зависимой схеме, за исключением с. Рыркайпий и п. Мыс Шмидта. Отпуск воды на нужды горячего водоснабжение осуществляется путем открытого водоразбора (как из обратного так и из подающего) трубопровода отопительной сети, за исключением с. Амгуэма, где для горячего водоснабжения используются подающий и циркуляционный трубопроводы ГВС. Элеваторы отсутствуют. На рисунке 96 наиболее распространённые схемы подключения абонентов открытой системы теплоснабжения.

Рисунок 1.3.3. Наиболее распространённые схемы подключения абонентов открытой системы теплоснабжения

### с) сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Руководствуясь пунктом 5 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления Закона № 261-ФЗ в силу, обязаны в срок до 1 января 2012 года обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых коммунальных ресурсов, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета.

В таблице 1.3.12 представлена информация о количестве абонентов в городском округе Эгвекинот, которым оказывается услуга теплоснабжения, об отопительной тепловой нагрузке данных абонентов и количестве установленных приборов учета тепловой энергии.

Таблица 1.3.12

Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии

| Населенный пункт | Количество абонентов | Отопительная нагрузка, Гкал/ч | Количество абонентов с ПУ ТЭ | Отопительная нагрузка абонентов с ПУ ТЭ, Гкал/ч | % оснащенности (количество/тепловая нагрузка) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Эгвекинот | 309 | 13,24 | 88 | 4,1195 | 28,48/31,11 |
| с. Амгуэма | 92 | 1,94 | 8 | 0,515 | 8,7/26,55 |
| с. Конергино | 48 | 0,985 | 15 | 0,304 | 31,25/30,86 |
| с. Уэлькаль | 34 | 0,622 | 8 | 0,193 | 23,53/31,03 |
| п. Мыс Шмидта | 2 | 0,321 | 0 | 0 | 0 |
| с. Рыркайпий | 35 | 2,76 | н/д | н/д | н/д |

Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям с. Рыркайпий.

Таблица 1.3.13

| Объект (потребитель) | Адрес | Наименование котельной, к которой подключен объект | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- |
| Центр образования с.Рыркайпий | с.Рыркайпий ул. Мира 20 | Котельная 32, с. Рыркайпий | 2020 |
| МАОУ ДО «ДШИ ГО Эгвекинот » | с.Рыркайпий ул. Мира 23 | Котельная 32, с. Рыркайпий | 2020 |

Планы по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Таблица 1.3.14

| Объект (потребитель) | Адрес | Наименование котельной, к которой подключен объект | Планируемый год установки прибора учета |
| --- | --- | --- | --- |
| Центр образования с.Рыркайпий Детский сад | с.Рыркайпий ул.Мира 21 | Котельная 32, с. Рыркайпий | 2021 |

Приборы учета тепловой энергии преимущественно имеют бюджетные и прочие потребители.

Также, рекомендуется установка узлов учета на источниках тепловой энергии.

### т) анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Согласно «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения» МДК 4-02.2001 в ОЭТС должно быть обеспечено круглосуточное оперативное управление оборудованием, задачами которого являются:

- - ведение режима работы;

- - производство переключений, пусков и остановов;

- локализация аварий и восстановление режима работы;

- - подготовка к производству ремонтных работ;

- - выполнение графика ограничений и отключений потребителей, вводимого в установленном порядке.

Автоматизация и телемеханизация отсутствует. Связь с диспетчерскими службами осуществляется по мобильному телефону.

### у) уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

На насосной станции теплоснабжения (смешения) автоматизация отсутствует. На насосной организовано круглосуточное дежурство оперативного персонала. Ведется запись параметров в журнал.

### ф) сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления отсутствуют.

Защита тепловых сетей от превышения давления обеспечивается с помощью установки дроссельных шайб.

### х) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

Бесхозяйные тепловые сети на территории городского округа Эгвекинот не выявлены.

### ц) данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)

Данные отсутствуют.

## Часть 4 "Зоны действия источников тепловой энергии"

На территории городского округа Эгвекинот расположена 6 зон централизованного теплоснабжения. Зоны действия источников тепловой энергии представлены в графической части.

Зона включает в себя по 1 источнику тепловой энергии и сети отопления.

Зоны действия источников тепловой энергии представлены в таблице 1.4.1.

Таблица 1.4.1

| № п/п | Наименование котельной | Адрес расположения котельной | Зона действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 10, с. Амгуэма, | ул. Магистральная, с. Амгуэма | с. Амгуэма |
| 2 | Котельная №12, с. Конергино | ул. Октябрьская №8, с. Конергино | с. Конергино |
| 3 | Котельная № 31, п. Мыс Шмидта | ул. Школьная, п. Мыс Шмидта | п. Мыс Шмидта |
| 4 | Котельная №13, с. Уэлькаль | ул. Центральная №1, с. Уэлькаль | с. Уэлькаль |
| 5 | Эгвекинотская ГРЭС, п. Эгвекинот | ул. Портовая, п. Эгвекинот | п. Эгвекинот |
| 6 | Котельная 32, с. Рыркайпий | с.Рыркайпий | с.Рыркайпий |

## Часть 5 "Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии"

### а) описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

Поадресный перечень потребителей с указанием расчетных тепловых нагрузок отсутствует.

Для оценки спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления использованы данные теплоснабжающей организации.

Объемы потребления тепловой энергии с разделением по видам потребления за 2020 год по котельной представлены в таблице 1.5.1, в таблице 1.5.2 представлены расчетные тепловые нагрузки.

Таблица 1.5.1

Потребление тепловой энергии потребителями систем теплоснабжения за 2020 год

| № п/п | Наименование котельной | Потребление тепловой энергии, тыс.Гкал | Всего суммарное потребление |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | население | Объекты социальной сферы | Прочие потребители |  |
|  |  | отопление и вентиляция | ГВС | суммарное потребление | отопление и вентиляция | ГВС | суммарное потребление | отопление и вентиляция | ГВС | суммарное потребление |  |
| 1 | Котельная №10, с. Амгуэма | 4,6066 | 0,3370 | 4,9436 | 1,0278 | 0,8705 | 1,8982 | 1,5343 | 0,1694 | 1,7037 | 8,5455 |
| 2 | Котельная №12, с. Конергино | 1,7840 | 0,1271 | 1,9111 | 0,4726 | 0,0026 | 0,4753 | 0,4172 | 0,0056 | 0,4228 | 2,8091 |
| 3 | Котельная №13, с. Уэлькаль | 1,6320 | 0,0910 | 1,7230 | 0,4869 | 0,0094 | 0,4963 | 0,0762 | 0,0023 | 0,0785 | 2,2978 |
| 4 | Котельная №31, п. Мыс Шмидта | 1,0071 | 0,0561 | 1,0633 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0633 |
| 5 | Эгвекинотская ГРЭС | 24,9126 | 3,9905 | 28,9032 | 3,6989 | 0,0394 | 3,7383 | 14,9463 | 0,0418 | 14,9881 | 47,6296 |
| 6 | Котельная 32, с. Рыркайпий | 10,920651 | 0,822416 | 11,743067 | 2,054844 | 0,064630 | 2,119474 | 2,404065 | 0,034692 | 2,4387565 | 16,3012975 |
| 44,863 | 5,424 | 50,287 | 7,741 | 0,987 | 8,728 | 19,378 | 0,254 | 19,632 | 78,647 | 44,863 |

Таблица 1.5.2

Тепловая нагрузка за 2020 год

| № п/п | Наименование котельной | Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/ч | Всего суммарная нагрузка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | население | юрид.лица | Прочие потребители |  |
|  |  | отопление и вентиляция | ГВС | суммарная нагрузка | отопление и вентиляция | ГВС | суммарная нагрузка | отопление и вентиляция | ГВС | суммарная нагрузка |  |
| 1 | Котельная №10, с. Амгуэма | 1,1422 | 1,0208 | 2,1630 | 0,1173 | 0,0055 | 0,1229 | 0,1752 | 0,0011 | 0,1762 | 2,4621 |
| 2 | Котельная №12, с. Конергино | 0,4791 | 0,3174 | 0,7965 | 0,2866 | 0,0003 | 0,2869 | 0,1111 | 0,0006 | 0,1117 | 1,1951 |
| 3 | Котельная №13, с. Уэлькаль | 0,4288 | 0,0152 | 0,4440 | 0,1832 | 0,0018 | 0,1850 | 0,0350 | 0,0003 | 0,0353 | 0,6642 |
| 4 | Котельная №31, п. Мыс Шмидта | 0,1908 | 0,0082 | 0,1990 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1990 |
| 5 | Эгвекинотская ГРЭС | 6,3702 | 0,4741 | 6,8443 | 1,6007 | 0,0061 | 1,6067 | 4,2348 | 0,0048 | 4,2396 | 12,6906 |
| 6 | Котельная 32, с. Рыркайпий | 1,832174 | 0,324514 | 2,156688 | 0,482649 | 0,012273 | 0,494922 | 0,556115 | 0,002562 | 0,558677 | 3,210287 |
| ИТОГО | 10,44327 | 2,160214 | 12,60349 | 2,670449 | 0,025973 | 2,696422 | 5,112215 | 0,009362 | 5,121477 | 20,42129 |

### б) описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

Расчетные тепловые нагрузки на коллекторах источников тепловой энергии представлены в таблице 1.5.3.

Таблица 1.5.3

Тепловые нагрузки на коллекторах источников тепловой энергии

| Источник тепловой энергии | Тепловые нагрузки на коллекторах источников тепловой энергии, Гкал/ч |
| --- | --- |
|  | отопление, вентиляция | горячее водоснабжение | ИТОГО |
| Котельная №10, с. Амгуэма | 1,435 | 1,027 | 2,462 |
| Котельная №12, с. Конергино | 0,877 | 0,318 | 1,195 |
| Котельная №13, с. Уэлькаль | 0,647 | 0,017 | 0,664 |
| Котельная №31, п. Мыс Шмидта | 0,191 | 0,008 | 0,199 |
| Эгвекинотская ГРЭС | 12,206 | 0,485 | 12,691 |
| Котельная 32, с. Рыркайпий | 2,871 | 0,339 | 3,210 |
| ИТОГО | 18,226 | 2,196 | 20,421 |

### в) описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Случаев применения отопления жилых помещений в многоквартирных (более 2-х квартир) домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии нет.

### г) описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

На основании представленных данных о подключенной нагрузке к тепловым сетям источников теплоснабжения рассчитаны значения потребления тепловой энергии за отопительный период и за год в целом и представлены в таблице 1.5.4.

Таблица 1.5.4

Значения потребления тепловой энергии за отопительный период и за год в целом (за 2020 год)

| Наименование котельной | Расчетные элементы территориального деления (населенные пункты, кварталы, районы и т.д.) | Полезный отпуск в отопительный период, Гкал | Полезный отпуск в год, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №10 | с. Амгуэма | 6927,744 | 7563,522 |
| Котельная №12 | с. Конергино | 3186,161 | 3519,157 |
| Котельная №13 | с. Уэлькаль | 2319,846 | 2553,116 |
| Котельная №31 | п. Мыс Шмидта | 1370,611 | 1370,611 |
| Эгвекинотская ГРЭС ("Станция смешения") | п. Эгвекинот | 57659,148 | 67955,840 |
| Котельная 32, с. Рыркайпий | с. Рыркайпий | 16620,974 | 16620,974 |
| ИТОГО: | 88084,48 | 99583,22 |

### д) описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Нормативы потребления тепловой энергии в жилых и нежилых помещениях, не оборудованных коллективными (общедомовыми) приборами учета, расположенных на территории городского округа Эгвекинот установлены Постановлением Правительства Чукотского автономного округа № 381 от 08.07.2016 г. Сведения представлены в таблице 1.5.5.

Таблица 1.5.5

Нормативы потребления тепловой энергии

| Категория многоквартирного (жилого) дома | Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях |
| --- | --- |
|  | (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц) |
|  | 1-2-этажные жилые дома из бруса, каркасно-засыпные, бутовые | блочные жилые дома | крупнопанельные жилые дома типа "Арктика", блочные и деревянные жилые дома улучшенной планировки | крупнопанельные жилые дома улучшенной планировки |
| п. Эгвекинот |
| многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно |
| 1 | 0,052885 | - | - | - |
| 2 | 0,049033 | 0,049033 | - | - |
| 3 - 4 | - | 0,030820 | - | - |
| 5 - 9 | - | - | 0,026968 | 0,026968 |
| п. Мыс Шмидта |
| многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно |
| 2 | - | - | - | - |
| 3 - 4 | - | 0,034333 | 0,034333 | - |
| с. Рыркайпий |
| многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно |
| 1 | 0,058963 | - | - | - |
| 2 | 0,054485 | 0,054485 | - | - |
| с. Конергино |
| многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно |
| 1 | 0,052885 | 0,052885 | - | - |
| 2 | 0,049033 | 0,049033 | - | - |
| 3 - 4 | - | - | 0,030820 | - |
| с. Амгуэма |
| многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно |
| 2 | - | - | 0,049033 | - |
| 3 - 4 | - | - | 0,030820 | 0,030820 |
| многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки |
| 1 |  | - | 0,022065 |  |
| с. Уэлькаль |
| многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно |
| 1 | 0,052885 | - | - | - |
| 2 | 0,049033 | - | - | - |
| многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки |
| 1 | 0,022065 | - | - | - |
| с. Ванкарем |
| многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно |
| 1 | 0,056751 | - | - | - |

### ж) описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

Договорные и расчетные тепловые нагрузки соответствуют друг другу.

## Часть 6 "Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки"

### а) описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения – по каждой системе теплоснабжения

Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит следующие понятия:

Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объёмов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

На основании расчетных данных составлена таблица 1.6.1, в которой приведен баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной городского округа Эгвекинот.

Таблица 1.6.1

Баланс установленной мощности котельных

| 1. Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе котельной за 2020 год, Гкал/ч |
| --- |
| Наименование показателя | Котельная №10, с. Амгуэма | Котельная №12, с. Конергино | Котельная №13, с. Уэлькаль | Котельная №31, п. Мыс Шмидта | Эгвекинотская ГРЭС | Котельная 32, с. Рыркайпий |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 8,22 | 3,28 | 3,12 | 0,43 | - | 4,78 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 6,02 | 3,28 | 3,12 | 0,43 | - | 4,544 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде, Гкал/ч | 0,025 | 0,008 | 0,012 | 0,006 | 0,070 | 0,001989 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч | 0,269 | 0,100 | 0,111 | 0,030 | 2,006 | 0,017676 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,010 | 0,010 | 0,004 | 0,029 | 0,092 | 0,002103 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе | 2,334 | 1,002 | 0,635 | 0,245 | 13,519 | 3,210287 |
| отопление, Гкал/ч | 1,940 | 0,986 | 0,623 | 0,238 | 12,957 | 2,870938 |
| вентиляция, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |
| горячее водоснабжение, Гкал/ч | 0,395 | 0,016 | 0,012 | 0,007 | 0,562 | 0,339348 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе: | 2,334 | 1,002 | 0,635 | 0,245 | 13,519 | 3,210287 |
| отопление, Гкал/ч | 1,940 | 0,986 | 0,623 | 0,238 | 12,957 | 2,870938 |
| вентиляция, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |
| горячее водоснабжение, Гкал/ч | 0,395 | 0,016 | 0,012 | 0,007 | 0,562 | 0,339348 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч | - | - | - | - | - | 1,333762 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке), Гкал/ч | +4,082 | +2,269 | +2,488 | +0,185 | - | 1,333762 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч | 3,822 | 2,13 | 1,978 | 0,215 | - | 1,15 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч | 2,334 | 1,002 | 0,635 | 0,245 | - | 0 |

### б) описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения – по каждой системе теплоснабжения

На всех источниках тепловой энергии городского округа Эгвекинот сохраняются значительные резервы тепловой мощности (таблица 1.6.1).

### в) описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю

Гидравлический расчет тепловых сетей был выполнен с применением электронной модели системы теплоснабжения городского округа Эгвекинот, результат расчета отражен в (Части 3 пункт з), корректировки Схемы теплоснабжения. Существующей пропускной способности трубопроводов тепловых сетей достаточно для обеспечения тепловой энергии потребителей.

Существующие гидравлические режимы тепловых сетей котельных.

Таблица 1.6.2

| Наименование котельной | Контур отопление или ГВС | Р1, кгс/см2 | Р2, кгс/см2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Теплосеть котельной № 10, с. Амгуэма, | Теплосеть котельной № 10, ул. Магистральная, с. Амгуэма | 4,3 | 3,2 |
| Теплосеть котельной №12, с. Конергино | Теплосеть котельной №12, ул. Октябрьская №8, с. Конергино | 4,5 | 3,2 |
| Теплосеть котельной № 31, п. Мыс Шмидта | Теплосеть котельной № 31, ул. Школьная, п. Мыс Шмидта | 3,3 | 2,4 |
| Теплосеть котельной №13, ул. Центральная №1, с. Уэлькаль | Теплосеть котельной №13, ул. Центральная №1, с. Уэлькаль | 4,8 | 3,1 |
| Эгвекинотская ГРЭС, п. Эгвекинот, Эгвекинот-1 | Эгвекинотская ГРЭС, п. Эгвекинот, Эгвекинот-1 | 7,5 | 6,1 |

### г) описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Под дефицитом тепловой энергии понимается технологическая невозможность обеспечения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, объема поддерживаемой резервной мощности и подключаемой тепловой нагрузки.

Объективным фактором является то, что распределение объектов теплоэнергетики по территории поселения не может быть равномерным по причине разной плотности размещения потребителей тепловой энергии.

Как правило, основными причинами возникновения дефицита и снижения качества теплоснабжения являются отказ теплоснабжающих организаций от выполнения инвестиционных обязательств, приводящих к снижению резервов мощности и роста объемов теплопотребления.

Чтобы избежать появления и нарастания дефицита мощности необходимо поддерживать баланс между нагрузками вновь вводимых объектов потребления тепловой энергии и располагаемыми мощностями источников систем теплоснабжения.

Дефицит тепловой мощности по состоянию на 2020 год на источниках тепловой энергии отсутствуют.

### д) описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Возможности расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия источников с дефицитом тепловой мощности отсутствуют.

## Часть 7 "Балансы теплоносителя"

### а) описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Системы теплоснабжения городского округа Эгвекинот относятся к открытому типу, за исключением с. Амгуэма.

Водоподготовка и деаэрация воды имеется только на Эгвекинотской ГРЭС.

Водоподготовка подпиточной воды для системы теплоснабжения включает в себя коррекционную обработку воды установкой Na-катионирования (4 фильтра) – умягчение воды, идущей на подпитку греющего контура.

Принцип действия заключается в блокировании активных центров кристаллизации солей жесткости и роста отложений, а также снижении коррозионных процессов. Исходной водой является вода из озера Охотничье.

На рисунке 100 представлена принципиальная схема водоподготовки ЭГРЭС. Для анализа подпитки тепловой сети взяты данные с прибора учета на ЭГРЭС. Анализ выполнен за декабрь 2017 года (сведения представлены на рисунке 1.7.1).

Рисунок 1.7.1. Сведения о подпитке тепловой сети

Рисунок 1.7.2. Принципиальная схема водоподготовки ЭГРЭС

Среднечасовое значение подпитки ТС составляет 23,25 м3/ч. Существующей производительности ВПУ достаточно для покрытия подпитки.

Источниками водоснабжения и соответственно питания котлов и подпитки тепловой сети в селах городского округа Эгвекинот являются следующие озера и скважины. Сведения о которых приведены в таблице 1.7.1.

Таблица 1.7.1

Сведения о системах водоснабжения

| Населенный пункт | Источник | Основание использования | Сети ХВС |
| --- | --- | --- | --- |
| Амгуэма | скважина | Лицензия | имеются |
| Ванкарем | озеро без названия | договор водопользования | отсутствуют |
| Конегино | озеро Глубокое | договор водопользования | имеются |
| Уэлькаль | озеро Безымянное | договор водопользования | имеются |
| Шмидт | копань в бассейне реки Этакунь | договор водопользования | имеются |
| Рыркайпий |  | договор водопользования | имеются |

Эксплуатирующей организацией является Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Иультинское». Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Иультинское» осуществляет забор воды из источников водоснабжения для питьевого, хозяйственно-бытового и производственного водоснабжения. По данным протоколов проб воды определено, что вода соответствует стандартам питьевой и используется без очистки.

В таблице 1.7.2 представлены параметры, которыми должна обладать сетевая вода для водогрейных котлов.

Таблица 1.7.2

Качество сетевой воды для водогрейных котлов.

| Наименование | Система теплоснабжения |
| --- | --- |
|  | Закрытая | Открытая |
|  | Температура воды за котлом |
|  | До 115 | 150 | До 115 | 150 |
|  | Топливо |
|  | Твердое | Жидкое или Газ | Твердое | Жидкое или Газ | Твердое | Жидкое или Газ | Твердое | Жидкое или Газ |
| Прозрачность по шрифту, см, не менее | 30 | 40 |
| Карбонатная жесткость сетевой воды с PH до 8.5 мкг-экв/кг. | 800 | 700 | 750 | 600 | 800 | 700 | 750 | 600 |
| Условная сульфатно-кальциевая жесткость, мг-экв/кг | 4,5 | 1,2 | 4,5 | 1,2 |
| Растворенный кислород | 50 | 30 | 50 | 30 |
| Содержание соединений железа в пересчете на Fe, мкг/кг | 600 | 500 | 500 | 400 | 300 | 300 | 300 | 250 |
| Значение PH при t=25oC | от 7 до 11 | от 7 до 8,5 |
| Свободная углекислота | Должна отсутствовать или находится в пределах, обеспечивающих PH>7 |
| Масла и нефтепродукты мг/кг, не более | 1 |  |

Учет потребленного теплоносителя на котельных отсутствует и в связи с этим потери теплоносителя устанавливаются по нормативным значениям.

Нормативы потерь теплоносителя по тепловым сетям населенных пунктов г.о. Эгвекинот для МУП ЖКХ «Иультинское» утверждены приказом Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа № 129-од от 26 февраля 2018 г.

### б) описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Требования к работе в аварийном режиме системы теплоснабжения приведены в СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» согласно которого для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка в химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели), если  другое не предусмотрено проектными (эксплуатационными) решениями. Аварийный расход ограничен требованиями СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» согласно которому максимальный часовой расход воды при заполнении трубопроводов тепловой сети не должен превышать следующих значений, приведенных в таблице 1.7.3.

Таблица 1.7.3

Максимальный часовой расход воды при заполнении трубопроводов тепловой сети

| Ду, мм | Gм, м3/ч |
| --- | --- |
| 100 | 10 |
| 150 | 15 |
| 250 | 25 |
| 300 | 35 |
| 350 | 50 |
| 400 | 65 |
| 500 | 85 |
| 550 | 100 |
| 600 | 150 |
| 700 | 200 |
| 800 | 250 |
| 900 | 300 |
| 1000 | 350 |
| 1100 | 400 |
| 1200 | 500 |
| 1400 | 665 |

Объем присоединенных систем теплоснабжения может быть определен в соответствии МДК 4-05.2004 «Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения», и МДС 41-4.2000 «Методика определения количеств тепловой энергии и теплоносителя в водяных системах коммунального теплоснабжения».

Существующей производительности ВПУ достаточно для покрытия подпитки.

ВПУ на котельных отсутствует.

## Часть 8 "Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом"

### а) описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

В качестве основного котельно-печного топлива на котельной используется уголь.

п. Эгвекинот

Основным видом топлива, сжигаемым на Эгвекинотской ГРЭС, является бурый уголь Анадырского месторождения марки БЗР, рядовой (0-200) (поставщик АО «Шахта Угольная») с влажностью до 22,5%, зольностью до 30% и калорийностью 3800 ккал/кг. Для хранения угля на Эгвекинотской ГРЭС имеются открытый (емкостью 130 000 т) и закрытый (емкостью 20 000 т) склады угля. В летний период закачка топлива ведется с открытого склада, а в осенне-зимний с закрытого склада.

Завоз угля осуществляется морским транспортом сезонно: июль – сентябрь.

Котельные населенных пунктов городского округа Эгвекинот

Основным топливом на котельных является уголь, за исключением топлива в п. Мыс Шмидт (дизель с 2017 г.).

Характеристика топлива, используемого на источниках теплоснабжения, представлена в таблице 1.8.1.

Таблица 1.8.1

Характеристика топлива

| Показатели | Основное топливо | Резервное топливо | Аварийное топливо |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №10, с. Амгуэма |
| Вид топлива | Уголь | - | - |
| Марка топлива | марка "ДО" | - | - |
| Поставщик топлива | АО "ЧТК" | - | - |
| Способ доставки на котельную | Морским транспортом до берега, автомобильным транспортом до котельной | - | - |
| Откуда осуществляется поставка (место) | Различные угольные разрезы Российской Федерации | - | - |
| Периодичность поставки | разовый завоз в навигацию | - | - |
| Котельная №12, с. Конергино |
| Вид топлива | Уголь | - | - |
| Марка топлива | марка "ДО" | - | - |
| Поставщик топлива | АО "ЧТК" | - | - |
| Способ доставки на котельную | Морским транспортом до берега, автомобильным транспортом до котельной | - | - |
| Откуда осуществляется поставка (место) | Различные угольные разрезы Российской Федерации | - | - |
| Периодичность поставки | разовый завоз в навигацию | - | - |
| Котельная №13, с. Уэлькаль |
| Вид топлива | Уголь | - | - |
| Марка топлива | марка "ДО" | - | - |
| Поставщик топлива | АО "ЧТК" | - | - |
| Способ доставки на котельную | Морским транспортом до берега, автомобильным транспортом до котельной | - | - |
| Откуда осуществляется поставка (место) | Различные угольные разрезы Российской Федерации | - | - |
| Периодичность поставки | разовый завоз в навигацию | - | - |
| Котельная №31, п. Мыс Шмидта |
| Вид топлива | дизельнгое топливо | - | - |
| Марка топлива | Евро, клас 3, вид III (ДТ-А-К5) | - | - |
| Поставщик топлива | АО "ЧТК" | - | - |
| Способ доставки на котельную | Морским транспортом до склада хранения ГСМ, автомобильным транспортом до котельной | - | - |
| Откуда осуществляется поставка (место) | Омский НПЗ | - | - |
| Периодичность поставки | разовый завоз в навигацию | - | - |
| Котельная №32, с. Рыркайпий |
| Вид топлива | уголь | - | - |
| Марка топлива | уголь каменный маркиД,обогащенный, рассортированный класс крупности 25-60мм (ДО) | - | - |
| Поставщик топлива | АО «ЧТК» | - | - |
| Способ доставки на котельную | Перевозки автотранспортом | - | - |
| Откуда осуществляется поставка (место) | Порт Ванино, Россия | - | - |
| Периодичность поставки | Ежегодно | - | - |

Потребление котельно-печного топлива, используемого на источниках теплоснабжения, представлена в таблице 1.8.2.

Таблица 1.8.2

Потребление котельно-печного топлива

| Наименование котельной | Фактический удельный расход удельного топлива, кг.у.т./Гкал | Калорийный эквивалент основного топлива | Израсходовано топлива | Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего, т. натурального топлива, тыс. м3 | Всего, в т. условного топлива (т.у.т.) |  |
| Котельная №10, с. Амгуэма | 253,2 | 7270 | 1,228 | 0,941 | 5363 |
| Котельная №12, с. Конергино | 266,1 | 7270 | 1,377 | 1,096 | 5571 |
| Котельная №13, с. Уэлькаль | 265,7 | 7270 | 1,195 | 0,881 | 5163 |
| Котельная №31, п. Мыс Шмидта | 143,9 | 1450 | 0,169 | 0,095 | 10200 |
| Котельная №32, с. Рыркайпий | 264,84 | н/д | 8113,339 | 4845,407 | 5715 |

### б) описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

Дизельное топливо марки «А» используется для растопки котлоагрегатов на ЭГРЭС, поддержания в них процесса горения в случае срыва подачи аэросмеси в топочную камеру и работы дизельгенераторов резервной дизельной электростанции. Резервное топливо на котельных отсутствует.

### в) описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки

Характеристика топлива на 2020 год приведена в таблице 1.8.3.

Таблица 1.8.3

Описание особенностей характеристик топлива ЭГРЭС

| Показатели качества | Ед. измерения | Факт |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Уголь |
| Зольность | % | 19,71 | 17,38 | 16,18 | 17,8 | н/д | н/д | н/д |
| Влажность | % | 22,5 | 22,8 | 23,0 | 22,8 | н/д | н/д | н/д |
| Калорийность | ккал/кг | 3882 | 3997 | 4077 | 3945 | н/д | н/д | н/д |

### г) описание использования местных видов топлива

Основным видом топлива, сжигаемым на Эгвекинотской ГРЭС, является бурый уголь Анадырского месторождения марки БЗР, рядовой (0-200) (поставщик АО «Шахта Угольная»).

### д) описание видов топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

п. Эгвекинот

Основным видом топлива, сжигаемым на Эгвекинотской ГРЭС, является бурый уголь Анадырского месторождения марки БЗР, рядовой (0-200) (поставщик АО «Шахта Угольная») с влажностью до 22,5%, зольностью до 30% и калорийностью 3800 ккал/кг.

Котельные населенных пунктов городского округа Эгвекинот

Основным топливом на котельных является уголь, за исключением топлива в п. Мыс Шмидт (дизель с 2017 г.).

### е) описание преобладающего в муниципальном образовании вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения

На территории городского округа Эгвекинот на Эгвекинотской ГРЭС используется один основной вид топлива – уголь. Основным топливом на котельных является уголь, за исключением топлива в п. Мыс Шмидт (дизель с 2017 г.).

### ж) описание приоритетного направления развития топливного баланса муниципального образования

Изменение основного вида топлива на котельных не предусматривается.

## Часть 9 "Надежность теплоснабжения"

### а) поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей

Оценка надежности теплоснабжения разрабатывается в соответствии с подпунктом «и» пункта 19 и пункта 46 Требований к схемам теплоснабжения. Нормативные требования к надёжности теплоснабжения установлены в СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» в части пунктов 6.27-6.31 раздела «Надежность».

В СП 124.13330.2012 надежность теплоснабжения определяется по способности проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы [Р], коэффициент готовности [Кг], живучести [Ж].

Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя. При этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

- источника теплоты        Рит = 0,97;

- тепловых сетей              Ртс = 0,90;

- потребителя теплоты    Рпт = 0,99;

- СЦТ в целом                 Рсцт = 0,90×0,97×0,99 = 0,86.

Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течение отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также - числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности.

Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается 0,97.

Расчет вероятности безотказной работы тепловой сети по отношению к конечному потребителю осуществляется по следующему алгоритму.

1. Определяется путь передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети.

2. На первом этапе расчета устанавливается перечень участков теплопроводов, составляющих этот путь.

3. Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность.

4. На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости:

- средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов участков в конкретной системе теплоснабжения (1/км/год);

- средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети в зависимости от диаметра участка и длины секционированных участков рассчитываемого пути;

- частота (интенсивность) отказов каждого участка рассчитываемого пути тепловой сети измеряется, который имеет размерность (1/км/год).

Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как последовательное (в смысле надежности) соединение элементов, при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу всей тепловой сети в целом. Средняя вероятность безотказной работы тепловой сети, состоящей из последовательно соединенных элементов, будет равна произведению вероятностей безотказной работы участков (элементов).

Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме интенсивностей отказов на каждом участке. И, таким образом, чем выше значение интенсивности отказов системы, тем меньше вероятность безотказной работы.

Параметр времени в этих выражениях всегда равен одному отопительному периоду, то есть значение вероятности безотказной работы вычисляется как некоторая вероятность в конце каждого рабочего цикла (перед следующим ремонтным периодом).

Интенсивность отказов каждого конкретного участка может быть разной, она зависит от времени эксплуатации участка не в процессе одного отопительного периода, а от времени начала его ввода в эксплуатацию.

Цели расчета - количественная оценка надежности теплоснабжения потребителей в тепловой сети (ТС) систем централизованного теплоснабжения и обоснование необходимых мероприятий по достижению требуемой надежности для каждого потребителя.

Для решения задач составляется расчетная схема, в которой участки ТС отображаются ветвями расчетной схемы, местом расположения источников теплоснабжения, потребителей и разветвлений участков сети - узлами схемы с притоками и отборами теплоносителя или без них.

Рассматриваются два уровня теплоснабжения потребителей - расчетный и пониженный (аварийный). В соответствии с СП 124.13330.2012 пониженный уровень характеризуется подачей потребителям аварийной нормы тепла во время ликвидации отказов в резервируемой части ТС.

Понятия отказов функционирования, соответствующих расчетному и пониженному уровням теплоснабжения, формулируются с позиций потребителей как снижение температуры воздуха в зданиях ниже граничного значения.

Оценка надежности производится узловыми вероятностными показателями, определяемыми для потребителей, отнесенных к узлам расчетной схемы ТС. В связи с тем, что нарушения подачи теплоты на отопление и вентиляцию могут привести к катастрофическим последствиям, а ограничения нагрузки горячего водоснабжения лишь к временному снижению комфорта, пониженные нормы (ПН) рассчитываются для отопительно-вентиляционной нагрузки.

Надежность расчетного уровня теплоснабжения потребителей оценивается коэффициентом готовности Kj, представляющим собой вероятность того, что в произвольный момент времени будет обеспечен расчетный уровень теплоснабжения у j-го потребителя (среднее значение доли отопительного сезона, в течение которой теплоснабжение j-го потребителя не нарушается).

Надежность пониженного уровня теплоснабжения потребителей оценивается вероятностью безотказной работы Рj, представляющей собой вероятность того, что в течение отопительного периода температуре воздуха в зданиях j-го потребителя не опустится ниже граничного значения.

Для решения задач анализа (расчета ПН теплоснабжения потребителей) используются вероятностные модели функционирования системы и расчета узловых показателей, а также детерминированные модели нестационарного теплообмена в зданиях и расчета послеаварийных гидравлических режимов.

С помощью этих моделей вычисляются вероятностные меры возможных состояний ТС (рабочего и с отказом каждого из элементов), определяется количество теплоты, подаваемой каждому потребителю в этих состояниях, рассчитываются ПН теплоснабжения потребителей, учитывающие временной резерв потребителей и годовые графики регулирования отпуска тепла.

Определение вероятностей состояний ТС и расчет послеаварийных гидравлических режимов производятся для временного сечения, соответствующего расчетной температуре наружного воздуха.

ПН рассчитываются за отопительный период с учетом зависимости тепловых нагрузок от температуры наружного воздуха и продолжительностей стояния температур в течение отопительного периода.

В задачах синтеза (построения надежных ТС на рассматриваемую перспективу) обоснование мероприятий, обеспечивающих выполнение требований СП 124.13330.2012 к надежности теплоснабжения, производится на основе достижения двух следующих условий.

Вероятностные ПН должны удовлетворять нормативным значениям:

Kj >= Kг	(9.1)

Pj >=Ртс	(9.2)

где Кг= 0,97 - нормативное значение коэффициента готовности;

Ртс= 0,9 -нормативное значение вероятности температуре воздуха в зданиях j-ro потребителя не опустится ниже граничного значения теплоснабжения потребителей;

j - множество узлов расчетной схемы ТС, к которым подключены потребители тепловой энергии.

Потребители во время отказов участков резервируемой части сети должны получать аварийную норму тепла φавп, т,е, для j-ro потребителя при отказе к-го элемента:

qсрjк = qjк/ qpк≥ φавп

где Fjk- множество участков кольцевой части ТС, гидравлически связанных с j-м потребителем;

N - количество типоразмеров диаметров теплопроводов, для которых установлена норма аварийной подачи тепла.

Величина φавп в нормирована в СП 124.13330.2012 (п. 6.31, 6.10) в зависимости от диаметра теплопровода и расчетной температуры наружного воздуха.

Вероятностные ПН Kj и Pj, а также детерминированный показатель φавп, хорошо отражают специфику резервирования в ТС и позволяют организовать рациональный алгоритм построения структуры ТС, удовлетворяющей требованиям надежности.

В ТС без резервирования величина Kj имеет наибольшее значение по сравнению с резервированной сетью, a Pj наименьшее, Введение в сеть минимальной структурной избыточности и дальнейшее увеличение объема резервирования ведут к повышению надежности обеспечения пониженного уровня теплоснабжения (значение Pj растет), что обусловлено увеличением временного резерва потребителей при отказах элементов резервированной части сети.

Однако одновременно уменьшается надежность обеспечения расчетного уровня, т.е. значение Kj (при норме аварийной подачи тепла меньше единицы по отношению к расчетной, что чаще всего имеет место). Это связано с тем, что в резервированной сети расчетное теплоснабжение потребителя нарушается не только при отказах элементов, входящих в путь его теплоснабжения, но и элементов кольцевой части сети, гидравлически связанной с этим потребителем.

Таким образом, если в тупиковой сети значения Pj удовлетворяют нормативному значению, резервирования сети не требуется. В противном случае должен быть определен такой объем резервирования, при котором значения Pj удовлетворят своему нормативу, а значения Kj своего норматива не нарушат.

Если в сети без резервирования величина показателя Kj меньше нормативного значения, это значит, что масштабы системы завышены и необходимо уменьшить радиус действия и общую длину сети от данного источника.

То же самое необходимо сделать, если при увеличении объема резервирования ТС величина показателя Kj становится меньше нормативного значения, а показатель Pj еще не достиг своего нормативного значения.

На основе расчета вероятностных показателей надежности теплоснабжения потребителей ТС делится на резервируемую и нерезервируемую части. В местах их сопряжения могут предусматриваться автоматизированные узлы управления потоками теплоносителя.

Показатель φавп определяет величину транспортного резерва ТС - диаметры участков резервированной части сети должны быть рассчитаны таким образом, чтобы подача тепла потребителям во время ликвидации отказов на участках этой части сети была не менее аварийной нормы.

Затраты на резервирование могут быть снижены, если в системах есть возможность отключения нагрузки горячего водоснабжения во время ликвидации аварийных ситуаций, Неоткпючаемая по каким-либо причинам часть нагрузки горячего водоснабжения должна учитываться при расчете резервирования.

Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494-2011, Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.

Вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч.

К ним относятся жилые и общественные здания - снижение до 12 °С; промышленные здания - снижение до 8 °С,

Третья категория - остальные потребители.

Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается 0,97.

Рекомендуется определять:

-	места соединения радиальных теплопроводов резервными связями;

-	достаточность диаметров реконструируемых и новых теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;

-	конкретные участки для замены конструкций ТС и теплопроводов на более надежные, а также переход на надземную или тоннельную прокладку;

-	очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью выработавших свой ресурс;

-	необходимость работ по дополнительному утеплению зданий.

### б) частота отключений потребителей

Повреждение участков теплопроводов или оборудования сети, которые приводят к необходимости их отключения, признаются отказами в работе теплосети. К отказам приводят следующие повреждения элементов тепловых сетей: трубопроводов, задвижек, компенсаторов. Наиболее частые повреждения трубопроводов связаны с коррозией труб, особенно наружной, либо разрывом сварных швов.

Аварийных отключений групп потребителей тепловой энергии на протяжении последних трех отопительных сезонов не фиксировалось.

### в) поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

Время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений, в значительной степени зависит от следующих факторов: диаметр трубопровода, тип прокладки, объем дренирования и заполнения тепловой сети.

Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период, зависит от характеристик трубопровода отключаемой тепловой сети, и соответствует установленным нормативам. Нормативный перерыв теплоснабжения (с момента обнаружения, идентификации дефекта и подготовки рабочего места, включающего себя установление точного места повреждения (со вскрытием канала) и начала операций по локализации поврежденного трубопровода). Указанные нормативы представлены в таблицах 1.9.1-1.9.2.

Таблица 1.9.1

Среднее время на восстановление теплоснабжения при отключении тепловых сетей

| Условный диаметр трубопровода отключаемой тепловой сети, мм | Среднее время на восстановление теплоснабжения при отключении тепловых сетей, час |
| --- | --- |
| 50 | 5 |
| 80 | 5 |
| 100 | 5 |
| 150 | 5 |
| 200 | 10 |
| 300 | 15 |

Таблица 1.9.2

Время восстановления теплоснабжения

| Диаметр труб тепловых сетей, мм | Время восстановления теплоснабжения, ч | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления £°, °С |
| --- | --- | --- |
|  |  | -10 | -20 | -30 | -40 | -50 |
|  |  | Допускаемое снижение подачи теплоты, %, до |
| 300 | 15 | 32 | 50 | 60 | 59 | 64 |
| 400 | 18 | 41 | 56 | 65 | 63 | 68 |
| 500 | 22 | 49 | 63 | 70 | 69 | 73 |
| 600 | 26 | 52 | 68 | 75 | 73 | 77 |
| 700 | 29 | 59 | 70 | 76 | 75 | 78 |
| 800-1000 | 40 | 66 | 75 | 80 | 79 | 82 |
| 1200-1400 | До 54 | 71 | 79 | 83 | 82 | 85 |

### г) графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)

Карта-схема тепловых сетей представлены в приложении. Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения) не предоставлены.

### д) результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора

Аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, не происходило.

### е) результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении

Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период, соответствует установленным нормативам.

## Часть 10 "Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций"

Согласно Постановлению Правительства РФ №1140 от 30.12.2009 г. «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии» раскрытию подлежит следующая информация:

- о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам);

- об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности);

- об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества;

- об инвестиционных программах и отчетах об их реализации;

- о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения;

- об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг;

- о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к системе теплоснабжения.

Структура необходимой валовой выручки для действующей на территории поселения теплосетевых организаций на 2020 г. представлены в таблице 1.10.1.

Таблица 1.10.1

Структура необходимой валовой выручки

| № | Показатель | Утверждено в тарифе |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сырье и основные материалы | 2% |
| 2 | Вспомогательные материалы | 4% |
| 3 | Работы и услуги производственного характера | 5% |
| 4 | Топливо | 33% |
| 5 | Энергия на технологические цели | 13% |
| 6 | Затраты на оплату труда | 15% |
| 7 | Отчисления на социальные нужды | 5% |
| 8 | Прочие расходы | 23% |
| 9 | Себестоимость | 97% |
| 10 | Прибыль | 2% |
| 11 | Необходимая валовая выручка | 100% |

Технико-экономические показатели источников тепловой энергии за 2020 год (с НДС).

Таблица 1.10.2

| Наименование показателя | Наименование снабжающей (теплосетевой) организации |
| --- | --- |
|  | п. Эгвекинот | с. Амгуэма | с. Конергино | с. Уэлькаль | п. Мыс Шмидта | Всего по предприятию |
| Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, тыс. Гкал, всего, в том числе: | 80,55 | 9,92 | 4,39 | 3,52 | 1,63 | 100,02 |
| С коллекторов источника непосредственно потребителям, тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в паре, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |
| в горячей воде, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |
| С коллекторов источника в тепловые сети, тыс. Гкал | 80,55 | 9,92 | 4,39 | 3,52 | 1,63 | 100,02 |
| в паре, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |
| в горячей воде, тыс. Гкал | 80,55 | 9,92 | 4,39 | 3,52 | 1,63 |  |
| Операционные (подконтрольные) расходы, тыс. руб. | 15 722,04 | 30 936,16 | 24 406,19 | 23 556,05 | 12 825,78 | 107 446,21 |
| Неподконтрольные расходы, тыс. руб. | 20 040,46 | 4 383,68 | 3 818,22 | 3 968,97 | 2 587,84 | 34 799,17 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, тыс. руб. | 440 049,98 | 54 005,21 | 50 611,71 | 31 449,21 | 36 435,82 | 612 551,92 |
| Прибыль, тыс. руб. | 24 929,25 | -15 674,04 | -22 840,20 | 442,71 | -9 846,62 | -22 988,89 |
| ИТОГО необходимая валовая выручка, тыс. руб. | 354 682,81 | 56 406,29 | 29 771,56 | 34 383,30 | 21 115,86 | 496 359,82 |

## Часть 11 "Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения"

### а) описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет

В таблице 1.11.1 представлена динамика тарифов на тепловую энергию, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов), для потребителей городского округа Эгвекинот за 2016-2020 гг.

Таблица 1.11.1

Средние тарифы на отпущенную тепловую энергию (без НДС), руб./Гкал

| № п/п | Наименование снабжающей (теплосетевой) организации | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Эгвекинот | МУП ЖКХ "Иультинское" | 5 286,61 | 5 951,99 | 6 718,23 | 7 400,71 | 8 157,40 |
| с. Амгуэма | МУП ЖКХ "Иультинское" | 10 874,90 | 7 214,30 | 7 750,62 | 8 954,23 | 10 263,34 |
| с. Конергино | МУП ЖКХ "Иультинское" | 8 941,60 | 10 223,14 | 11 690,71 | 13 496,82 | 15 568,50 |
| с. Уэлькаль | МУП ЖКХ "Иультинское" | 8 414,48 | 9 656,71 | 11 049,37 | 12 743,14 | 14 707,10 |
| п. Мыс Шмидта | МУП ЖКХ "Иультинское" | 11 285,42 | 14 543,81 | 16 661,89 | 19 184,42 | 22 136,08 |
| с. Рыркайпий | ООО «Тепло-Рыркайпий» | 12677,23 с 01.01.2016по 30.06.2016 13033,39 с 07.2016 по 31.12.2016г | 11941,09 с 01.01.2017по 30.06.2017 11941,09 01.07.2017 по 31.12.2017г | 11941,09 с 01.01.2018 по 30.06.2018 12383,62 с 01.07.2018 по 31.12.2018г | 12383,62 с 01.01.2019по 30.06.2019 14218,14 01.07.2019 по 31.12.2019г | 12912,56 с 01.01.2020по 30.06.2020 12912,56 01.07.2020 по 31.12.2020г |

Средневзвешенный тариф на отпущенную тепловую энергию в зонах деятельности единой теплоснабжающей организации (без НДС), руб./Гкал

Таблица 1.11.2

| Наименование поселения, городского округа, города федерального значения | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГО Эгвекинот |
| п. Эгвекинот | 5 286,61 | 5 951,99 | 6 718,23 | 7 400,71 | 8 157,40 |
| с. Амгуэма | 10 874,90 | 7 214,30 | 7 750,62 | 8 954,23 | 10 263,34 |
| с. Конергино | 8 941,60 | 10 223,14 | 11 690,71 | 13 496,82 | 15 568,50 |
| с. Уэлькаль | 8 414,48 | 9 656,71 | 11 049,37 | 12 743,14 | 14 707,10 |
| п. Мыс Шмидта | 11 285,42 | 14 543,81 | 16 661,89 | 19 184,42 | 22 136,08 |

Тарифы на теплоноситель в виде горячей воды для потребителей (без НДС), руб./м3

Таблица 1.11.3

| № п/п | Наименование снабжающей (теплосетевой) организации | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Эгвекинот | МУП ЖКХ "Иультинское" | 47,68 | 48,57 | 52,60 | 58,08 | 53,43 |
| с. Амгуэма | МУП ЖКХ "Иультинское" | 338,45 | 262,77 | 282,45 | 324,77 | 373,45 |
| с. Конергино | МУП ЖКХ "Иультинское" | 687,44 | 774,27 | 874,17 | 1 005,04 | 1 155,53 |
| с. Уэлькаль | МУП ЖКХ "Иультинское" | 1 828,91 | 2 023,37 | 2 200,38 | 2 244,41 | 2 108,85 |
| п. Мыс Шмидта | МУП ЖКХ "Иультинское" | 679,69 | 771,02 | 876,03 | 1 007,02 | 1 065,36 |

Тарифы на горячую воду для потребителей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) (с НДС), руб./м3.

Таблица 1.11.4

| № п/п | Наименование снабжающей (теплосетевой) организации | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Эгвекинот | МУП ЖКХ "Иультинское" | 421,33 | 469,26 | 527,44 | 587,89 | 644,43 |
| с. Конергино | МУП ЖКХ "Иультинское" | 1 191,38 | 1 350,44 | 1 533,04 | 1 772,24 | 2 047,34 |
| с. Уэлькаль | МУП ЖКХ "Иультинское" | 2 333,04 | 2 601,92 | 2 862,37 | 3 015,34 | 3 004,45 |
| п. Мыс Шмидта | МУП ЖКХ "Иультинское" | 1 411,15 | 1 713,67 | 1 955,96 | 2 210,10 | 2 413,35 |
| с. Рыркайпий | ООО «Тепло-Рыркайпий» | 1456,20 с 01.01.2016по 30.06.2016 1574,59 с 01.07.2016 по 31.12.2016г | 1503,29 с 01.01.2017по 30.06.2017 1591,38 с 01.07.2017 по 31.12.2017г | 1591,38 с 01.01.2018по 30.06.2018 1742,36 с 01.07.2018 по 31.12.2018г | 1742,36 с 01.01.2019по 30.06.2019 2001,16 с 01.07.2019 по 31.12.2019г | 1904,83 с 01.01.2020по 30.06.2020 1904,83 с 01.07.2020 по 31.12.2020г |

### б) описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Для утверждения тарифа на тепловую энергию производится экспертная оценка предложений об установлении тарифа на тепловую энергию, в которую входят такие показатели как: выработка тепловой энергии, собственные нужды котельной, потери тепловой энергии, отпуск тепловой энергии, закупка моторного топлива, прочих материалов на нужды предприятия, плата за электроэнергию, холодное водоснабжение, оплата труда работникам предприятия, арендные расходы и налоговые сборы и прочее.

На основании вышеперечисленного формируется цена тарифа на тепловую энергию, которая проходит слушания и защиту в комитете по тарифам.

### в) описание платы за подключение к системе теплоснабжения

Плата за подключение к системе теплоснабжения - плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, подключаемые к системе теплоснабжения, а также плата, которую вносят лица, осуществляющие реконструкцию здания, строения, сооружения в случае, если данная реконструкция влечет за собой увеличение тепловой нагрузки реконструируемых здания, строения, сооружения.

Плата за подключение к системе теплоснабжения в случае отсутствия технической возможности подключения для каждого потребителя, в том числе застройщика, устанавливается в индивидуальном порядке.

Если для подключения объекта капитального строительства к системе теплоснабжения не требуется проведения мероприятий по увеличению мощности и (или) пропускной способности этой сети, плата за подключение не взимается.

### г) описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности устанавливается в случае, если потребитель не потребляет тепловую энергию, но не осуществил отсоединение принадлежащих ему теплопотребляющих установок от тепловой сети в целях сохранения возможности возобновить потребление тепловой энергии при возникновении такой необходимости.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности подлежит регулированию для отдельных категорий социально значимых потребителей, перечень которых определяется основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, и устанавливается как сумма ставок за поддерживаемую мощность источника тепловой энергии и за поддерживаемую мощность тепловых сетей в объеме, необходимом для возможного обеспечения тепловой нагрузки потребителя.

Для иных категорий потребителей тепловой энергии плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности не регулируется и устанавливается соглашением сторон.

### д) описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет

Ценовые зоны на территории городского округа Эгвекинот отсутствуют.

### е) описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения

Ценовые зоны на территории городского округа Эгвекинот отсутствуют.

## Часть 12 " Экологическая безопасность теплоснабжения"

Атмосферный воздух – жизненно важный компонент окружающей среды, представляющий собой естественную смесь газов атмосферы, находящуюся за пределами жилых, производственных и иных помещений. В составе атмосферного воздуха присутствуют вредные (загрязняющие) вещества – химические или биологические вещества либо смесь таких веществ, которые в определенных концентрациях оказывают вредное воздействие на здоровье человека и окружающую среду. Одним из способов поступления вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух является антропогенное воздействие, т.е. выбросы, осуществляются в результате каких-либо технологических процессов посредством стационарных и передвижных источников

Важное значение в формировании уровня загрязнения атмосферы имеют метеоусловия, определяющие перенос и рассеивание выбросов. Вредные вещества, попадающие в атмосферу от антропогенных источников, оседают на поверхности почвы, зданий, растений, вымываются атмосферными осадками, переносятся на значительные расстояния ветром. Все эти процессы напрямую зависят от температуры воздуха, солнечной радиации, атмосферных осадков и других метеорологических факторов.

### а) электронная карта территории поселения, городского округа, города федерального значения с размещением на ней всех существующих объектов теплоснабжения

Электронная карта территории городского округа Эгвекинот с размещением на ней всех объектов теплоснабжения представлена на рисунке 1.1.2-1.1.8.

### б) описание фоновых или сводных расчетов концентраций загрязняющих веществ на территории поселения, городского округа, города федерального значения

Замерами концентраций вредных загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха занимается Федеральная служба гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

### в) описание характеристик и объемов сжигаемых видов топлив на каждом объекте теплоснабжении

Описание характеристик и объемов сжигаемых видов топлива на каждом объекте приведены в Части 8 Главы 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения». Значения объемов сжигаемого топлива до 2032 года приведены в Главе 10 «Перспективные топливные балансы».

### г) описание технических характеристик котлоагрегатов с добавлением описания технических характеристик дымовых труб и устройств очистки продуктов сгорания от вредных выбросов

Технические характеристики котлоагрегатов источников теплоснабжения приведены в Части 2 Главы 2 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения».

Описание технических характеристик котлоагрегатов с добавлением описания технических характеристик дымовых труб приведено в таблице 1.12.1. Описание устройств очистки продуктов сгорания от вредных выбросов на источниках теплоснабжения отсутствуют в связи с тем, что все объекты относятся к 3 классу по НВОС.

Таблица 1.12.1

Технические характеристики котлоагрегатов с добавлением описания технических характеристик дымовых труб

| №, адрес котельной | Источники выделения загрязняющих веществ | Кол-во котлов | Наименование источника выброса вредных веществ | Высота источника выброса, м | Диаметр устья трубы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №10, с. Амгуэма | Котельная №10 | 8 | Дымовая труба | н/д | н/д |
| Котельная №12, с. Конергино | Котельная №12 | 3 | Дымовая труба | н/д | н/д |
| Котельная №13, с. Уэлькаль | Котельная №13 | 3 | Дымовая труба | н/д | н/д |
| Котельная №31, п. Мыс Шмидта | Котельная №31 | 2 | Дымовая труба | н/д | н/д |
| Эгвекинотская ГРЭС | Эгвекинотская ГРЭС | - | Дымовая труба | н/д | н/д |
| Котельная №32, с. Рыркайпий | Котельная №32 | 4 | Дымовая труба | 32 | 600 |

### д) описание валовых и максимальных разовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на каждом источнике тепловой энергии (мощности)

В таблице 1.12.2 приведены значения валовых и максимальных разовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на котельных городского округа Эгвекинот.

Таблица 1.12.2

Валовые и максимальные разовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 2020 году

| Адрес или наименование котельной | Наименование вредного (загрязняющего) вещества | Выбросы загрязняющих веществ за 2020 год |
| --- | --- | --- |
|  |  | г/с | мг/м3 | т/год |
| Котельная № 10, с. Амгуэма, | Углеводороды предельные C12 - C19 (алканы) | 3,30022E-05 | 1,04108E-06 | 0,00104108 |
|  | Бенз/а/пирен | 1,268E-08 | 4E-10 | 0,0000004 |
|  | Сера диоксид | 0,000350348 | 0,000011052 | 0,011052 |
|  | Углерод оксид | 0,001138866 | 3,59264E-05 | 0,03592637 |
|  | Азот (II) оксид | 1,0403E-05 | 3,2817E-07 | 0,00032817 |
|  | Азота диоксид | 6,29048E-05 | 1,98438E-06 | 0,00198438 |
|  | Углерод (Сажа) | 0,000189516 | 5,97842E-06 | 0,00597842 |
| Котельная №12, с. Конергино | Дигидросульфид | 4,1844E-07 | 1,32E-08 | 0,0000132 |
|  | Пыль каменного угля | 0,007424628 | 0,000234215 | 0,2342154 |
|  | Угольная зола | 2,18188564 | 0,0688292 | 68,8292 |
|  | Углеводороды предельные C12 - C19 (алканы) | 0,000148572 | 4,6868E-06 | 0,0046868 |
|  | Керосин | 0,032403981 | 0,001022208 | 1,0222076 |
|  | Формальдегид | 0,001350195 | 4,25929E-05 | 0,0425929 |
|  | Бенз/а/пирен | 5,94534E-05 | 1,8755E-06 | 0,0018755 |
|  | Углерод оксид | 0,615654928 | 0,019421291 | 19,4212911 |
|  | Сера диоксид | 2,010952903 | 0,063437 | 63,4370001 |
|  | Углерод (Сажа) | 0,324070818 | 0,010223054 | 10,2230542 |
|  | Азот (II) оксид | 0,037275447 | 0,001175882 | 1,1758816 |
|  | Азота диоксид | 0,229387362 | 0,007236194 | 7,2361944 |
| Котельная № 31, п. Мыс Шмидта | Дигидросульфид | 8,25053E-05 | 2,60269E-06 | 0,00260269 |
|  | Углеводороды предельные C12 - C19 (алканы) | 8,25053E-05 | 2,60269E-06 | 0,00260269 |
|  | Бенз/а/пирен | 1,5216E-08 | 4,8E-10 | 0,00000048 |
|  | Сера диоксид | 0,020997446 | 0,00066238 | 0,66238 |
|  | Углерод оксид | 0,02975815 | 0,000938743 | 0,9387429 |
|  | Азот (II) оксид | 0,270124322 | 0,008521272 | 8,521272 |
|  | Азота диоксид | 1,662303303 | 0,05243859 | 52,43859 |
|  | Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид) | 0,000016167 | 0,00000051 | 0,00051 |
|  | диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на железо) | 0,000144552 | 0,00000456 | 0,00456 |
| Котельная №13, с. Уэлькаль | Бенз/а/пирен | 1,79105E-06 | 5,65E-08 | 0,0000565 |
|  | Угольная зола | 0,001893764 | 5,97402E-05 | 0,0597402 |
|  | Фториды твердые (плохо растворимые) | 1,22362E-06 | 3,86E-08 | 0,0000386 |
|  | Углерод оксид | 0,867919771 | 0,027379173 | 27,3791726 |
|  | Сера диоксид | 1,704387906 | 0,05376618 | 53,76618 |
|  | Азот (II) оксид | 0,015996064 | 0,000504608 | 0,5046077 |
|  | Азота диоксид | 0,098437309 | 0,003105278 | 3,1052779 |
|  | Углерод (Сажа) | 0,55317853 | 0,017450427 | 17,4504268 |
|  | диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на железо) | 1,57264E-05 | 4,961E-07 | 0,0004961 |
| Эгвекинотская ГРЭС, п. Эгвекинот | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
|  | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
|  | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
|  | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
|  | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |

### е) описание результатов расчетов средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения

Средние за год концентрации вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения представлены в таблице 1.12.3.

Таблица 1.12.3

Средние за год концентрации вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения

| Наименование котельной | Наименование вредного (загрязняющего) вещества | Средние за год концентрации вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха |
| --- | --- | --- |
| Котельная № 10, с. Амгуэма, | Углеводороды предельные C12 - C19 (алканы) | нет данных |
|  | Бенз/а/пирен | нет данных |
|  | Сера диоксид | нет данных |
|  | Углерод оксид | нет данных |
|  | Азот (II) оксид | нет данных |
|  | Азота диоксид | нет данных |
|  | Углерод (Сажа) | нет данных |
| Котельная №12, с. Конергино | Дигидросульфид | нет данных |
|  | Пыль каменного угля | нет данных |
|  | Угольная зола | нет данных |
|  | Углеводороды предельные C12 - C19 (алканы) | нет данных |
|  | Керосин | нет данных |
|  | Формальдегид | нет данных |
|  | Бенз/а/пирен | нет данных |
|  | Углерод оксид | нет данных |
|  | Сера диоксид | нет данных |
|  | Углерод (Сажа) | нет данных |
|  | Азот (II) оксид | нет данных |
|  | Азота диоксид | нет данных |
| Котельная № 31, п. Мыс Шмидта | Дигидросульфид | нет данных |
|  | Углеводороды предельные C12 - C19 (алканы) | нет данных |
|  | Бенз/а/пирен | нет данных |
|  | Сера диоксид | нет данных |
|  | Углерод оксид | нет данных |
|  | Азот (II) оксид | нет данных |
|  | Азота диоксид | нет данных |
|  | Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид) | нет данных |
|  | диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на железо) | нет данных |
| Котельная №13, с. Уэлькаль | Бенз/а/пирен | нет данных |
|  | Угольная зола | нет данных |
|  | Фториды твердые (плохо растворимые) | нет данных |
|  | Углерод оксид | нет данных |
|  | Сера диоксид | нет данных |
|  | Азот (II) оксид | нет данных |
|  | Азота диоксид | нет данных |
|  | Углерод (Сажа) | нет данных |
|  | диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на железо) | нет данных |
| Эгвекинотская ГРЭС, п. Эгвекинот | нет данных | нет данных |
|  | нет данных | нет данных |
|  | нет данных | нет данных |
|  | нет данных | нет данных |
| Котельная №32, с. Рыркайпий | 0143 марганец и его соединения | 0,58 |
|  | 0301 азот диоксид | 0,43 |
|  | 0330 сера диоксид | 0,27 |
|  | 0337 углерода оксид | 0,34 |
|  | 0703 бенз/а/пирен | 0,47 |
|  | 2902 Взвешенные вещества | 0,27 |
|  | 2908 пыль неорганическая, с содержанием кремния 20-70% | 0,48 |

### ж) описание результатов расчетов максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения

Максимальные разовые концентрации вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения представлены в таблице 1.12.4.

Таблица 1.12.4

Максимальные разовые концентрации вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения

| Источник тепловой энергии (мощности) | Наименование вещества | Максимальные разовые концентрации вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха, мг/м3 |
| --- | --- | --- |
| Котельная № 10, с. Амгуэма, Котельная №12, с. Конергино Котельная № 31, п. Мыс Шмидта Котельная №13, с. Уэлькаль Эгвекинотская ГРЭС, п. Эгвекинот | Дигидросульфид | нет данных |
|  | Углеводороды предельные C12 - C19 (алканы) | нет данных |
|  | Бенз/а/пирен | нет данных |
|  | Сера диоксид | нет данных |
|  | Углерод оксид | нет данных |
|  | Азот (II) оксид | нет данных |
|  | Азота диоксид | нет данных |
|  | Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид) | нет данных |
|  | диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на железо) | нет данных |
| Котельная №32, с. Рыркайпий | 0143 марганец и его соединения | 0,029 |
|  | 0301 азот диоксид | 0,37 |
|  | 0330 сера диоксид | 0,14 |
|  | 0337 углерода оксид | 0,41 |
|  | 0703 бенз/а/пирен | ПДКм.р. не установлено |
|  | 2902 Взвешенные вещества | 0,47 |
|  | 2908 пыль неорганическая, с содержанием кремния 20-70% | 0,26 |

### з) описание объема (массы) образования и размещения отходов сжигания топлива

Описание объема (массы) образования и размещения отходов сжигания топлива представлено в таблице 1.12.5.

Таблица 1.12.5

Описание объема (массы) образования и размещения отходов сжигания топлива

| Источник тепловой энергии (мощности) | Объем (масса) образования отходов сжигания топлива | Размещение отходов сжигания топлива |
| --- | --- | --- |
| Котельная №32, с. Рыркайпий | 357,865 | 357,865 |

### л) данные расчетов рассеивания вредных (загрязняющих) веществ от существующих объектов теплоснабжения, представленные на карте-схеме поселения, городского округа, города федерального значения

Расчеты рассеивания вредных (загрязняющих) веществ от существующих объектов теплоснабжения за 2020 год отсутствуют данные.

## Часть 13 "Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения муниципального образования"

### а) описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

1. Магистральный трубопровод МГ-2 ЭГРЭС-Эгвекинот протяженностью 11020 м, по которому поставляется тепловая энергия и теплоносителя от ЭГРЭС до п. Эгвекинот находится на балансе Чукотской торговой компании (ЧТК) и сдается в аренду МУП ЖКХ Иультинское. ЧТК не следит за своим имуществом должным образом и капитальный ремонт не проводился (текущий срок службы 21 год). Местами нарушена тепловая изоляция и защитный кожух трубопровода, ряд опор выполнены импровизировано. Высокая стоимость аренды и потери тепловой энергии из-за отсутствия должного обслуживая ЧТК ложатся на плечи МУП ЖКХ «Иультинское».

2. Удельная материальная характеристика тепловых сетей п. Эгвекинот находится за пределами зоны предельной эффективности ввиду большой протяженности магистральной тепловой сети до поселка (705 м2/Гкал/час).

3. Удельная материальная характеристика тепловых сетей с. Амгуэма, с. Конергино, с. Уэлькаль находится за пределами зоны предельной эффективности ввиду большой протяженности тепловой сети и малой подключенной нагрузки потребителей (402/648/443 м2/Гкал/час соответственно).

4. Наибольший износ тепловых сетей наблюдается в п.Эгвекинот. Вывод ЭГРЭС-Эгвекинот износ ТС составляет 62,5 %. Вывод ЭГРЭС-Озерный износ ТС составляет 72,9 %.

5. Наибольший износ котлоагрегатов по сроку службы наблюдается на котельных с. Амгуэма, с. Конергино и с. Рыркайпий. Тем не менее, в составе котельных имеются «молодые» котлоагрегаты, которые эксплуатируются в первую очередь. Также следует отметить, что здания котельных также имеют большой износ и требуют реконструкции:

- Котельная с. Амгуэма – износ здания 82%;

- Котельная с. Конергино – износ здания 89%;

- Котельная с. Уэлькаль – износ здания 76%;

- Котельная п. Мыс Шмидта – износ здания 52%;

- Котельная с. Рыркайпий – износ здания 60%.

- Оборудование ЭГРЭС характеризуются крайне низкой загрузкой существующих мощностей, коэффициент использования установленной тепловой мощности не превышает 11 %. Низкий КИУМ электростанций приводит к их неэффективной работе, порой ниже технологического минимума, что ведет к преждевременному износу оборудования, снижению КПД, повышенным тарифам.

- Коммерческий учет отпуска тепловой энергии от ЭГРЭС происходит по прибору, установленному на выходе станции. Учет пришедшего тепла на станцию смешения не производится и соответственно нельзя определить точное значение потерь тепловой энергии по магистральному трубопроводу 11020м. Потери тепловой энергии свыше нормативных по договоренности можно возложить на собственника трубопровода и тем самым стимулировать на проведение ремонтов. Фактически потери тепловой энергии в 2017 год составляют 37,36 % от отпуска тепловой энергии от ЭГРЭС.

- Объемы отпуска тепловой энергии от ЭГРЭС основываются на расчетных значениях потребления тепла абонентами при среднемесячных температурах наружного воздуха ввиду отсутствия у 70% потребителей коллективных приборов учета тепловой энергии и теплоносителя. Различия расчетного и фактического теплопотребления абонентов только за 6 месяцев (в ходе проведения эксперимента по показаниям 3-х приборов учета тепловой энергии типовых абонентов) различия составляют 22-25 %. Из этого следует, что объемы отпуска, следовательно, покупки тепловой энергии МУП ЖКХ «Иультинское», могут быть сильно завышены.

- Отпуск горячей воды потребителям осуществляется по открытой схеме, что не удовлетворяет требованиям законов №416-ФЗ «О водоснабжении» и №190-ФЗ «О теплоснабжении».

- Около половины абонентов горячего водоснабжения в п. Эгвекинот не оснащено приборами учета горячей воды. Расчет за потребление ГВС без установленных приборов учета горячей воды производится по установленным нормативам. Потребление горячего водоснабжения превышает установленные нормативы. Ввиду отсутствия приборов учета горячей воды у потребителей возможно воровство теплоносителя. В условиях крайнего севера многие гаражи оборудованы отопительными установками и возможно воровство теплоносителя как для хоз-быт нужд (например, помывка автотранспорта).

- Повсеместная установка счетчиков ГВС сможет решить проблему нерационального использования горячей воды и снизить траты МУП ЖКХ «Иультинское» (значения потребления ГВС свыше нормативных списываются на потери теплоносителя. В 2017 году данные потери составляют свыше 60 % приобретенного теплоносителя у ЭГРЭС).

- Утвержденные температурный график от ЭГРЭС 114/63 0С, фактически за 2017 год Абонентские вводы рассчитаны на 950С. Для понижения температуры теплоносителя используется насосная станция смешения. В среднем температура теплоносителя, пришедшего от ЭГРЭС на 8-200С выше требуемой температуры для потребителя (которую осуществляет насосная смешения по данным журнала учета за 2017 год). Ввиду установки коммерческого приборного учета на выходе ЭГРЭС МУП ЖКХ Иультинское приходится переплачивать за тепловую энергию.

- Средняя температура в подающем трубопроводе после насосной станции смешения за отопительный период составляет 65 0С, в обратном трубопроводе 51,5 0С. Температуры обратной сетевой воды имеют заметные отклонения от утвержденного графика. При температурах наружного воздуха от 10оС…-5оС и -20оС…-32оС   температура обратной сетевой воды ниже относительно утвержденного температурного графика, на 0,6оС…6,7оС.

- пгт. Мыс Шмидта находится на стадии ликвидации. Теплоснабжения осуществляется для одного дома тем самым приходится вынужденно нести эксплуатационные затраты для теплоснабжения.

- Во всех селах на котельных используется неподготовленная, недеаэрированная вода, что может привести к повышенному износу котельного оборудования и тепловых сетей.

- Водогрейные угольные котлы в насосной станции смешения п. Эгвекинот не были должным образом законсервированы, а также не запускались периодически для проверки работоспособности. Ввиду данных обстоятельств котлы не подлежат восстановлению и не могут использоваться в качестве резерва тепловой мощности.

### б) описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения муниципального образования (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Надежность всей системы теплоснабжения определяется надежностью ее элементов (источника тепла, тепловых сетей, вводов, систем отопления).

Наиболее существенное влияние на надежность теплоснабжения потребителей и управляемость систем при эксплуатации оказывают тепловые сети. Причинами технологических нарушений в тепловых сетях являются:

- разрушение теплопроводов или арматуры;

- образование свищей вследствие коррозии теплопроводов;

- гидравлическая разрегулировка тепловых сетей.

Однако основной причиной технологических нарушений в тепловых сетях является высокий износ сетевого хозяйства. Большинство сетей уже выработали свой ресурс. В основном они имеют теплоизоляцию невысокого качества, теплопотери через которую составляют около 10-30 процентов.

Высокий износ тепловых сетей влечет за собой потери теплоносителя.

### в) описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Сформировавшиеся инженерные системы коммунального комплекса имеют ненормативные показатели по ресурсопотреблению, энергопотерям, повышенные затраты на ремонты и текущее обслуживание, что в свою очередь, влечет за собой, рост стоимости услуг теплоснабжения.

Основные проблемы функционирования и развития систем теплоснабжения распределены на 3 группы по основным составляющим процесса теплоснабжения:

- производство;

- транспорт;

- потребитель.

Основные проблемы функционирования котельных состоят в следующем:

- отсутствие достоверного контроля и оперативного управления за процессом производства тепловой энергии.

Основные проблемы функционирования тепловых сетей состоят в следующем:

- высокая степень износа тепловых сетей;

- нарушение гидравлических режимов тепловых сетей (гидравлическое разрегулирование) и сопутствующие этому фактору «недотопы» и «перетопы» зданий;

- высокий уровень затрат на эксплуатацию тепловых сетей.

Основные проблемы функционирования теплопотребляющих устройств:

отсутствуют.

### г) описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Основным видом топлива, сжигаемым на Эгвекинотской ГРЭС, является бурый уголь Анадырского месторождения марки БЗР, рядовой (0-200) (поставщик АО «Шахта Угольная»). В летний период закачка топлива ведется с открытого склада, а в осенне-зимний с закрытого склада.

Завоз угля осуществляется морским транспортом сезонно: июль – сентябрь. Проблемы с заводом топлива в населенных пунктах отсутствуют. На источниках тепловой энергии всегда имеется необходимый запас.

### д) анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, отсутствуют. Экспертиза промышленной безопасности проводится своевременно.

# Text boxes

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭГВЕКИНОТ

ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

на период до 2032 года

Том 2

Обосновывающие материалы

2021 год

Эгвекинот

Рыркайпий

Амгуэма, Конергино, Уэлькаль, Мыс Шмидта

ООО “Тепло Рыркайпий”

(Производство и передача тепловой энергии и теплоносителя)

МУП ЖКХ “Иультинское”

(Производство и передача тепловой энергии и теплоносителя)

(

АО Чукотэнерго “Эгвекинотская ГРЭС”

(Производство тепловой энергии и теплоносителя)

(

МУП ЖКХ “Иультинское”

(Передача тепловой энергии и теплоносителя)

(

Потребитель