городской округ эгвекинот

CХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭГВЕКИНОТ

ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА

(Актуализация на 2024 год)

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ

Исполнитель: ООО «Бюро Энергетика»

| СОГЛАСОВАНО: | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- |
| Генеральный директор ООО «Бюро Энергетика» | Глава городского округа Эгвекинот |
| _____________________ В.С. Пузаков | _____________________ Н.М. Зеленская |
| «___» ________________2023 г. | «___» ________________2023 г. |

2023 г.

Оглавление

1.	РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ Г.О. ЭГВЕКИНОТ	8

1.1.	Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)	8

1.2.	Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	12

1.3.	Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе	12

2.	РАЗДЕЛ 2 СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	13

2.1. Существующие и перспективные зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	13

2.2. Существующие и перспективные зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии	20

2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе по городскому округу в целом и по каждой системе отдельно	21

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более городских округов с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей городского округа и по каждому источнику отдельно	22

2.5. Радиус эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии в целом и по каждой системе отдельно	22

3.	РАЗДЕЛ 3 СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	23

3.1.	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей по г.о.Эгвекинот в целом и по каждой системе отдельно	23

3.2.	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения по г.о.Эгвекинот в целом и по каждой системе отдельно………	25

4.	РАЗДЕЛ 4 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Г.О.ЭГВЕКИНОТ	28

4.1.	Описание сценариев развития системы теплоснабжения г.о.Эгвекинот (не менее двух, в том числе учитывающих вопросы развития существующих систем теплоснабжения, перевода нагрузок, перевода на иные виды топлива, децентрализацию систем теплоснабжения)	28

4.2.	Обоснование выбора приоритетного сценария развития системы теплоснабжения г.о.Эгвекинот на основании расчета тарифных последствий для отдельной системы теплоснабжения и в целом по ресурсоснабжающей организации	36

4.3. Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения г.о.Эгвекинот на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения	37

5.	РАЗДЕЛ 5 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	40

5.1. Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	40

5.2. Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	44

5.3. Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	45

5.4. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения. Для городских округов, не отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения, а также в отношении товаров (услуг), реализация которых осуществляется по ценам (тарифам), подлежащим в соответствии с Федеральным законом "О теплоснабжении" государственному регулированию в ценовых зонах теплоснабжения	45

5.5. Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения. Для   городских округов, не отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения, а также в отношении товаров (услуг), реализация которых осуществляется по ценам (тарифам), подлежащим в соответствии с Федеральным законом "О теплоснабжении" государственному регулированию в ценовых зонах теплоснабжения	46

5.6. Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок	60

5.7. Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии	60

5.8. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	60

5.9. Обоснование предложений по расширению зон действия существующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	60

5.10. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии	61

5.11. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения на территории г.о.Эгвекинот малоэтажными жилыми зданиями	61

5.12. Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения г.о.Эгвекинот	62

5.13. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	62

5.14. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории г.о.Эгвекинот	63

РАЗДЕЛ 6 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ	64

6.1. Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)	64

6.2 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах г.о.Эгвекинот	64

6.3. Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	64

6.4. Предложения по строительству, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет оптимизации гидравлических потерь и перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	65

6.5. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения	65

6.6. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	65

6.7. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	65

6.8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций	69

7.	РАЗДЕЛ 7 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	70

7.1.	Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	70

7.2.	Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	77

8.	РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ	78

8.1 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных годовых расходов основного вида топлива, необходимых для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории г.о.Эгвекинот	78

8.2. Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива	82

8.3. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива	82

8.4. Преобладающий в городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в городском округе	82

8.5. Приоритетное направление развития топливного баланса г.о.Эгвекинот	82

8.6. Описание изменений в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию построенных и реконструированных источников тепловой энергии	83

8.8. Согласование перспективных топливных балансов с программой газификации г.о.Эгвекинот в случае использования в планируемом периоде природного газа в качестве основного вида топлива	83

9.	РАЗДЕЛ 9 ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ	84

9.1.	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе	84

9.2.	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	88

9.3.	Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения	88

9.4.	Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе	88

9.5.	Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям	90

10.	РАЗДЕЛ 10 РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ)	90

10.1.	Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	94

10.2.	Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	97

10.3.	Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организацией	98

10.4.	Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	99

10.5.	Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах г.о.Эгвекинот	99

11.	РАЗДЕЛ 11 РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	101

12.	РАЗДЕЛ 12 РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ	101

13. РАЗДЕЛ 13 СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ Г.О.ЭГВЕКИНОТ	103

13.1.	Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии	103

13.2.	Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии	103

13.3.	Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	103

13.4.	Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения	103

13.5.	Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии	104

13.6.	Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения г.о.Эгвекинот о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения	104

13.7.	Предложения по корректировке утвержденной схемы водоснабжения г.о.Эгвекинот для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	104

РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Г.О.ЭГВЕКИНОТ	105

15. РАЗДЕЛ 15 ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ	109

15.1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения	109

15.2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации	118

15.3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей	118

1. РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ Г.О. ЭГВЕКИНОТ

1.1.	Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам – на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее – этапы)

Согласно п. 77 методических указаний по разработке схем теплоснабжения, утверждённых Министерством энергетики РФ от 5 марта 2019 г. № 212, для целей разработки схемы теплоснабжения среднесрочный прогноз прироста площади строительных фондов в поселении, городском округе, городе федерального значения составляется на 3-5 лет и основывается на следующих данных, указанных в утвержденном в установленном законодательством о градостроительной деятельности порядке генеральном плане поселения, городского округа, города федерального значения:

- проектов планировки кварталов по жилищной и общественно-деловой застройке;

- выданных технических условий на подключение объектов капитального строительства к тепловым сетям каждой ЕТО;

- проектных деклараций застройщиков;

- перечня выданных разрешений на строительство объектов капитального строительства.

Генеральный план городского округа Эгвекинот, утвержден решением совета депутатов городского округа Эгвекинот № 85 от 21.07.2020 г.

В данной работе прирост площади строительных фондов в г.о. Эгвекинот принят согласно информации Генерального плана и данных плана развития городского округа от Администрации.

Прогноз численности населения учитывает сложившуюся демографическую ситуацию, перспективы социально-экономического развития городского округа, основные положения федеральных, региональных и местных целевых программ.

Согласно Стратегии социально-экономического развития Чукотского автономного округа до 2030 г. (утв. Распоряжением губернатора Чукотского автономного округа от 22.12.2015 г. № 298-рг), приоритетным направлением деятельности будет являться сокращение миграционного оттока постоянного населения путем повышения доступности экономических и социальных благ населению. Планируется снижение показателей смертности населения за счет развития сферы здравоохранения.

Проектные предложения учитывают базовый сценарий демографического прогноза, принятый Схемой территориального планирования Чукотского автономного округа, скорректированный с учетом существующей численности населения.

Прогнозируется стабилизация демографической ситуации как следствие реализации государственной политики по стимулированию рождаемости, в том числе через предоставление регионального материнского капитала, единовременные социальные выплаты на приобретение жилого помещения семьям, имеющих детей, выплаты на приобретение жилья в целях улучшения жилищных условий для молодых семей и т.д. Планируется повышение общего коэффициента рождаемости до 16%, сокращение миграционного оттока.

Прогноз численности перспективного населения рассчитан по данным динамики Генерального плана с учетом фактически проживающего населения на базовый 2022 г.

Данные по численности перспективного населения представлены в таблице 1.1.1.

Таблица 1.1.1. – Данные по численности перспективного населения г.о. Эгвекинот

| Период | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Городской округ Эгвекинот | 4 472 | 4 498 | 4 523 | 4 549 | 4 574 | 4 600 | 4 607 | 4 632 |
| пгт. Эгвекинот | 2 973 | 2 989 | 3 006 | 3 022 | 3 038 | 3 055 | 3 071 | 3 087 |
| п. Мыс Шмидта | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 |
| село Амгуэма | 392 | 394 | 396 | 398 | 401 | 403 | 405 | 407 |
| село Ванкарем | 157 | 158 | 159 | 160 | 160 | 161 | 162 | 163 |
| село Конергино | 202 | 204 | 205 | 207 | 208 | 210 | 212 | 213 |
| село Рыркайпий | 493 | 496 | 499 | 501 | 504 | 507 | 510 | 513 |
| село Уэлькаль | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 |
| село Нутэпэльмен | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 |
| Период | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| Городской округ Эгвекинот | 4 658 | 4 683 | 4 709 | 4 735 | 4 760 | 4 786 | 4 811 | 4 837 |
| пгт. Эгвекинот | 3 104 | 3 120 | 3 136 | 3 153 | 3 169 | 3 185 | 3 202 | 3 218 |
| п. Мыс Шмидта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| село Амгуэма | 409 | 411 | 413 | 415 | 418 | 420 | 422 | 424 |
| село Ванкарем | 164 | 165 | 166 | 167 | 167 | 168 | 169 | 170 |
| село Конергино | 215 | 216 | 218 | 220 | 221 | 223 | 224 | 226 |
| село Рыркайпий | 515 | 518 | 521 | 524 | 527 | 529 | 532 | 535 |
| село Уэлькаль | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 |
| село Нутэпэльмен | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 |

Сокращение численности жителей п. Мыс Шмидта является следствием дискомфортных условий проживания, неразвитой инфраструктурой. К 2029 г. предполагается расселение п. Мыс Шмидта в с. Рыркайпий, пгт. Эгвекинот.

Одной из важнейших задач социально-экономического развития городского округа Эгвекинот является обеспечение населения доступным и комфортным жильем.

Территориальное планирование городского округа в целях развития жилищного строительства должно обеспечивать:

- жилищное строительство с оптимальным внедрением новых типов и технологий строительства для решения проблемы износа;

- комплексное освоение территории с развитием социальной, коммунальной инфраструктуры и благоустройства.

Схемой территориального планирования Чукотского автономного округа предусматривается снижение показателя средней жилищной обеспеченности с учетом особенностей строительства в регионе. Одновременно с этим планируется ликвидация аварийного жилого фонда. Средний показатель жилищной обеспеченности определен в размере – 30,5 м2 жилья на 1 человека. В генеральном плане принята средняя жилищная обеспеченность на уровне 28,4 м2 жилья на 1 человека.

С учетом затрат на отопление, значительную долю деревянного жилого фонда в общем объеме жилья, требующего ежегодной замены по причине ветхости, определена динамика жилищного строительства в разрезе населенных пунктов округа.

Основная задача на расчётный период – снос всего ветхого и аварийного фонда (в том числе и вновь возникающего) и замена его новым с учётом региональной специфики.

Прогноз прироста жилищного фонда представлен в таблице 1.1.2.

Таблица 1.1.2 – Прогноз прироста жилищного фонда г.о. Эгвекинот

| Наименование населенного пункта | Жилой фонд сущест., м2 | Убыль жилфонда, м2 | Сохран. жилфонд, м2 | Новое стр-во, м2 | Жилфонд, 2039 г., м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пгт. Эгвекинот | 88,4 | 0,0 | 88,4 | 6,6 | 94,9 |
| п. Мыс Шмидта | 2,9 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| с. Амгуэма | 13,7 | 0,0 | 13,7 | 0,9 | 14,7 |
| с. Ванкарем | 4,2 | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 4,6 |
| с. Конергино | 5,9 | 1,4 | 4,4 | 2,7 | 7,1 |
| с. Нутэпэльмен | 3,0 | 0,4 | 2,5 | 1,4 | 3,9 |
| с. Рыркайпий | 20,4 | 0,7 | 19,7 | 1,0 | 20,7 |
| с. Уэлькаль | 4,2 | 1,3 | 2,9 | 1,6 | 4,5 |
| Итого | 142,6 | 8,8 | 133,8 | 16,6 | 150,4 |

Общая площадь жилищного фонда составит к 2029 г. 145,1 тыс. м2, к 2039 г. –150,4 тыс. м2.

Жилищное строительство будет осуществляться в зоне малоэтажной застройки, а также в пределах существующей застройки на реконструируемой территории.

Возможность сохранения существующей жилой застройки определена исходя из технического состояния жилищного фонда и наличия градостроительных ограничений. С учетом запланированного объема сноса жилищного фонда объем нового жилищного строительства должен составить не менее 16,6 тыс. м2 общей площади жилых помещений.

Предполагаемые Генеральным планом и данными Администрации объекты строительства представлены в таблице 1.1.3.

Таблица 1.1.3 – Предполагаемые объекты строительства

| № п/п | Наименование мероприятий | Предполагаемый год строительства | Вид предполагаемого теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
| пгт. Эгвекинот |  |  |  |
| 1 | Строительство спортивного комплекса | 2029 | централизованное |
| 2 | Строительство плавательного бассейна | 2029 | централизованное |
| 3 | Строительство 10 одноквартирных двухкомнатных жилых домов | нд | централизованное |
| 4 | Строительство третьего корпуса Иультинской районной больницы | 2027 | централизованное |
| 5 | Дом для граждан старшего возраста | нд | централизованное |
| с. Амгуэма |  |  |  |
| 1 | Строительство здания почты (120 м2) | нд | централизованное |
| 2 | Строительство спортивного комплекса (730 м2) | нд | централизованное |
| 3 | Строительство 12-ти квартирного жилого дома для «малосемейных» | 2028 | централизованное |
| 4 | Дом для граждан старшего возраста | нд | централизованное |
| с. Конергино |  |  |  |
| 1 | Крытая многофункциональная спортивная площадка с искусственным покрытием | 2025 | централизованное |
| 2 | Строительство 12 квартирного дома | 2029 | централизованное |
| 3 | Строительство 42 одноквартирных жилых домов | нд | централизованное |
| 4 | Дом для граждан старшего возраста | нд | централизованное |
| с. Рыркайпий |  |  |  |
| 1 | Строительство 16-квартирного МКД | 2027 | централизованное |
| 2 | Строительство станции технического осмотра автомобилей | 2027 | централизованное |
| 3 | Крытая многофункциональная спортивная площадка с искусственным покрытием | 2026 | централизованное |
| 4 | Дом для граждан старшего возраста | нд | централизованное |
| с. Ванкарем |  |  |  |
| 1 | Строительство 12 одноквартирных домов | 2026 | индивидуальное |
| 2 | Дом для граждан старшего возраста | нд | централизованное |
| с. Нутэпэльмен |  |  |  |
| 1 | Строительство спортзала для МБОУ «Начальная школа-детский сад с. Нутэпэльмен» | 2025 | индивидуальное |
| 2 | Строительство административного здания | 2026 | индивидуальное |
| 3 | Строительство 10 одноквартирных домов | 2027 | индивидуальное |
| 4 | Дом для граждан старшего возраста | нд | централизованное |
| с. Уэлькаль |  |  |  |
| 1 | Строительство 12-квартирного МКД | 2024 | централизованное |
| 2 | Дом для граждан старшего возраста | нд | централизованное |

Следует отметить, что информация о площади и тепловой нагрузке предполагаемых к строительству объектов, как и места их размещения однозначно Генеральным планом не определены.

1.2.	Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Информация о площади и тепловой нагрузке предполагаемых к строительству объектов, как и места их размещения однозначно Генеральным планом не определены.

Согласно данным п. 1.1, большинство указанных объектов предполагается к строительству после 2025 г. Так как существующие возможные источники теплоснабжения в населённых пунктах имеют достаточный резерв тепловой мощности для подключения указанных потребителей и схема теплоснабжения, согласно ПП РФ № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», подлежит ежегодной актуализации, то прогнозный прирост тепловой нагрузки на существующие источники теплоснабжения следует выполнить в процессе последующих актуализаций схемы теплоснабжения после получения точной информации об объемах или площадях, или тепловых нагрузках перспективных объектов.

Таким образом, в качестве перспективной тепловой нагрузки приняты базовые значения нагрузок за исключением тепловой нагрузки в п. Мыс Шмидта, которая к 2029 г. будет равно нулю ввиду его предполагаемого расселения.

1.3.	Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

Производственные зоны на территории г.о. Эгвекинот отсутствуют.

2.	РАЗДЕЛ 2 СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

2.1. Существующие и перспективные зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Существующие зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии ограничены, представлены на рисунках 2.1.1-2.1.7. Перспективные зоны действия систем теплоснабжения соответствуют существующим зонам за исключением зоны транспорта тепловой энергии по магистралям Эгвекинотской ГРЭС. В перспективе развития источниками теплоснабжения пгт. Эгвекинот станут угольные котельные. Перспективное размещение угольной котельной для п. Эгвекинот представлено на рисунке 2.1.8.

Рисунок 2.1.1 – Зоны действия ТСО п. Эгвекинот

Рисунок 2.1.2 – Зоны действия ТСО п. Эгвекинот (Озерный)

Рисунок 2.1.3 – Зоны действия ТСО с. Амгуэма

Рисунок 2.1.4 – Зоны действия ТСО с. Конергино

Рисунок 2.1.5 – Зоны действия ТСО с. Уэлькаль

Рисунок 2.1.6 – Зоны действия ТСО п. Мыс Шмидта

Рисунок 2.1.7 – Зоны действия ТСО с. Рыркайпий

Рисунок 2.1.8 – Перспективное размещение угольной котельной для п. Эгвекинот

2.2. Существующие и перспективные зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии

В селах Ванкарем и Нутэпэльмен централизованное теплоснабжение отсутствует. Местное население для отопления используют угольные печи. Также в с. Конергино около 30% населения используют печное отопление.

2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе по городскому округу в целом и по каждой системе отдельно

В таблице 2.3.1 представлены балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки до 2038 г. На основании данных Главы 2 «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения в качестве перспективной тепловой нагрузки приняты величины базовых значений.

При последующих актуализациях схемы теплоснабжения рекомендуется уточнять планы по строительству объектов в зонах действия существующих источников тепловой энергии для своевременного формирования балансов тепловой мощности и тепловой нагрузки.

Таблица 2.3.1. – Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки

| Наименование котельной | Располагаемая мощность источника | Мощность нетто, | Потери в тепловой сети | Подключенная нагрузка | Резерв(+) Дефицит(-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч |
| ЭГРЭС | 92 | 90,84 | 7 | 14,05 | 69,79 |
| Котельная с. Амгуэма | 8,223 | 8,163 | 0,596 | 2,051 | 5,52 |
| Котельная с. Конергино | 3,277 | 3,258 | 0,204 | 1,02 | 2,03 |
| Котельная с. Уэлькаль | 3,122 | 3,096 | 0,208 | 0,652 | 2,24 |
| Котельная п. Мыс Шмидта* | 0,43 | 0,43 | 0 | 0 | 0,43 |
| Котельная с. Рыркайпий | 4,576 | 4,454 | 0,363 | 3,076 | 1,01 |

* Предполагается к расселению к 2029 г.

Следует отметить, что в таблице 2.3.1 представлены существующие источники тепловой энергии с текущими значениями установленных мощностей. Мероприятия развития систем теплоснабжения, как и балансы перспективной тепловой мощности и тепловой нагрузки в соответствии с данными мероприятиями, приведены в Главе 5 «Мастер-план вариантов развития».

Источники тепловой энергии имеют достаточный резерв тепловой мощности в случае подключения перспективных потребителей, указанных в Разделе 1.

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более городских округов с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей городского округа и по каждому источнику отдельно

Источники тепловой энергии, обеспечивающие потребителей в границах двух или более городских округов, отсутствуют.

2.5. Радиус эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии в целом и по каждой системе отдельно

Расчёт радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системам теплоснабжения нецелесообразно.

В законе № 190-ФЗ «О теплоснабжении» появилось определение радиуса эффективного теплоснабжения, который представляет собой максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. В п. 41 (м) Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения... » после слов «расчёт радиусов эффективного теплоснабжения» стоят в скобках слова «зоны действия источников тепловой энергии». Это означает тождественность радиуса эффективного теплоснабжения и зоны действия источника тепловой энергии. Данное обстоятельство подтверждается в статье к.т.н. В.Н. Папушкина «Радиус теплоснабжения. Хорошо забытое старое» (журнал «Новости теплоснабжения». № 9. 2010. стр. 44-49), где сказано, что в практике разработки перспективных схем теплоснабжения используется вполне адекватное радиусу эффективного теплоснабжения понятие зоны действия источника тепловой энергии. В постановлении Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения...» даётся понятие зоны действия источника тепловой энергии подразумевается территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения. Ввиду того, что в поселениях по одному источнику тепловой энергии, то радиус эффективного теплоснабжения соответствует зоне действия источников.

3.	РАЗДЕЛ 3 СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

3.1.	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей по г.о. Эгвекинот в целом и по каждой системе отдельно

Системы теплоснабжения г.о. Эгвекинот относятся к открытому типу, за исключением с. Амгуэма.

Водоподготовка и деаэрация воды имеется только на Эгвекинотской ГРЭС. Среднечасовое значение подпитки ТС пгт. Эгвекинот составляет 23,25 м3/ч. Существующей производительности ВПУ достаточно для покрытия подпитки.

Источниками водоснабжения и, соответственно, питания котлов и подпитки тепловой сети в селах г.о. Эгвекинот являются озера и скважины, сведения о которых приведены в таблице 3.1.1.

Таблица 3.1.1 – Сведения о системах водоснабжения

| Населенный пункт | Источник | Основание использования | Сети ХВС |
| --- | --- | --- | --- |
| Амгуэма | скважина | Лицензия | имеются |
| Ванкарем | озеро без названия | договор водопользования | отсутствуют |
| Конегино | озеро Глубокое | договор водопользования | имеются |
| Уэлькаль | озеро Безымянное | договор водопользования | имеются |
| Шмидт | копань в бассейне реки Этакунь | договор водопользования | имеются |
| Рыркайпий |  | договор водопользования | имеются |

По данным протоколов проб воды определено, что вода соответствует стандартам питьевой и используется без очистки.

Учет потребленного теплоносителя на котельных отсутствует и в связи с этим потери теплоносителя устанавливаются по нормативным значениям.

Подпитка системы теплоснабжения в с. Амгуэма составляет 3 % в – 1 210 м3, что соответствует утвержденной норме потерь теплоносителя в объеме 1 971 м3.

Для населенного пункта Конергино установлен норматив потерь и затрат теплоносителей в объеме 997 м3 в год. Согласно производственным отчетам в сфере ХВС, на подпитку системы отопления, которая отражает объем потерь теплоносителя в системе, приходится около 5 000 м3 за 2022 г. То есть объем потерь теплоносителя превышает установленные нормативы в 5 раз.

Возможными причинами чрезмерно высокого уровня подпитки теплоснабжения могу быть:

- расход воды на ГВС – учитывая, что система ГВС является открытой, а также частично отсутствующие приборы учета в системе ХВС и ГВС;

- слитие теплоносителя из системы населением для усиления его циркуляции в связи с недостаточно эффективной работы системы;

- списание излишне добытой воды предприятием.

На рисунке 3.1.1 представлен график подпитки системы теплоснабжения с. Конергино.

Рисунок 3.1.1 – Изменение объемов подпитки теплоснабжения с. Конергино

Для населенного пункта Уэлькаль установлен норматив потерь и затрат теплоносителей в объеме 327 м3 в год. Согласно производственным отчетам в сфере ХВС, на подпитку системы отопления, которая отражает объем потерь теплоносителя в системе, приходится около 570 м3 за 2022 г. То есть объем потерь теплоносителя превышает установленные нормативы почти в 2 раза.

На рисунке 3.1.2 представлен график подпитки системы теплоснабжения с. Уэлькаль.

Рисунок 3.1.2 – Изменение объемов подпитки теплоснабжения с. Уэлькаль

Объем подпитки тепловых сетей п. Мыс Шмидта находится на несоразмерно высоком уровне (76% от подвезенной воды) – более 5 000 м3 воды в год. При этом система теплоснабжения была модернизирована в 2017 г. В связи с аварийным состоянием действующих на тот момент котельных агрегатов, сетей и оборудования было принято решение о переводе на автономное отопление МКД по ул. Полярная д. 1А от модульного источника.

3.2.	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения по г.о. Эгвекинот в целом и по каждой системе отдельно

Расчетные величины нормативных потерь теплоносителя на перспективу развития с учетом реализации мероприятий (см. Раздел 4 «Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения г.о.Эгвекинот» к схеме теплоснабжения) представлены в таблице 3.2.1.

Таблица 3.2.1 – Расчетные величины нормативных потерь теплоносителя на перспективу развития для базового варианта № 2.

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Объем тепловых сетей по варианту № 2 |  | Расход теплоносителя, м³/год |  |  | ИТОГО Расход теплоносителя, м³/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | ГВС | На подпитку | На заполнение | На регламент-ные работы | 2038 |
| 1 | ЭГРЭС | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Угольная котельная п.Эгвекинот | 433 |  | 11912 | 1006 | 335 | 13253 |
| 3 | Угольная котельная Озерный | 42,6 |  | 1207 | 102 | 34 | 1343 |
| 4 | Котельная с. Амгуэма | 94,53 | 25,6 | 2363 | 200 | 67 | 2629 |
| 5 | Котельная с. Конергино | 51,6 |  | 1261 | 107 | 36 | 1403 |
| 6 | Котельная с. Уэлькаль | 16,6 |  | 513 | 43 | 14 | 571 |
| 7 | Котельная п. Мыс.Шмидта* | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Котельная с. Рыркайпий | 79,11 |  | 2880 | 202 | 67 | 3150 |

Исходное качество холодной воды в населенных пунктах г.о. Эгвекинот позволяет работать основному оборудованию котельных и тепловой сети без водоподготовки. Тем не менее, на перспективу развития требуется оснастить котельные должным оборудованием ВПУ.

Требования к работе в аварийном режиме системы теплоснабжения приведены в СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиН 41-02-2003», согласно которого для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка в химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели), если другое не предусмотрено проектными (эксплуатационными) решениями. Аварийный расход ограничен требованиями СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиН 41-02-2003», согласно которому максимальный часовой расход воды при заполнении трубопроводов тепловой сети не должен превышать следующих значений, приведенных в таблице 3.2.2.

Таблица 3.2.2 – Максимальный часовой расход воды при заполнении трубопроводов тепловой сети

| Ду, мм | Gм, м3/ч |
| --- | --- |
| 100 | 10 |
| 150 | 15 |
| 250 | 25 |
| 300 | 35 |
| 350 | 50 |
| 400 | 65 |
| 500 | 85 |
| 550 | 100 |
| 600 | 150 |
| 700 | 200 |
| 800 | 250 |
| 900 | 300 |
| 1000 | 350 |
| 1100 | 400 |
| 1200 | 500 |
| 1400 | 665 |

Объем присоединенных систем теплоснабжения может быть определен в соответствии с МДК 4-05.2004 «Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения» и МДС 41-4.2000 «Методика определения количеств тепловой энергии и теплоносителя в водяных системах коммунального теплоснабжения».

Таблица 3.2.3 – Баланс производительности ВПУ

| Котельная | Среднегодовой объем тепловой сети и подключенных потребителей, м3 | Расход теплоносителя на подпитку, м3/ч |  |  | Мин Производительность ВПУ, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в рабочем режиме | в аварийном режиме | максимальный расход по СП 124.13330.2012 |  |
| Угольная котельная п. Эгвекинот | 671 | 1,68 | 13,41 | 25 | 15 |
| Угольная котельная Озерный | 68 | 0,17 | 1,36 | 15 | 0,5 |
| Котельная с. Амгуэма | 159 | 0,40 | 3,17 | 15 | 1,5 |
| Котельная с. Конергино | 71 | 0,18 | 1,42 | 15 | 0,5 |
| Котельная с. Уэлькаль | 29 | 0,07 | 0,58 | 10 | 0,2 |
| Котельная п. Мыс Шмидта* | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Котельная с. Рыркайпий | 135 | 0,34 | 2,70 | 25 | 1 |

* Предполагается к расселению к 2029 г.

Котельные в аварийном режиме могут использовать неподготовленную воду, что не противоречит нормативным требованиям.

4.	РАЗДЕЛ 4 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Г.О. ЭГВЕКИНОТ

4.1.	Описание сценариев развития системы теплоснабжения г.о. Эгвекинот (не менее двух, в том числе учитывающих вопросы развития существующих систем теплоснабжения, перевода нагрузок, перевода на иные виды топлива, децентрализацию систем теплоснабжения)

Мастер-план в схеме теплоснабжения выполняется в соответствии с Требованиями к схемам теплоснабжения (Постановление Правительства РФ № 154 от 22.02.2012 г. «Требования к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения») для формирования оптимального варианта развития системы теплоснабжения г.о. Эгвекинот.

Предлагаемый вариант должен обеспечивать покрытие всего перспективного спроса на тепловую мощность, возникающего в городе, и критерием этого обеспечения является выполнение балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и спроса на тепловую мощность при расчетных условиях, заданных нормативами проектирования систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения объектов теплопотребления. Выполнение текущих и перспективных балансов тепловой мощности источников и текущей и перспективной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии является главным условием для разработки сценариев (вариантов) мастер-плана.

В соответствии с «Требованиями к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» предложения к развитию системы теплоснабжения должны базироваться на предложениях исполнительных органов власти и эксплуатационных организаций, особенно в тех разделах, которые касаются развития источников теплоснабжения. Вариант мастер-плана формирует базу для разработки проектных предложений по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для предлагаемого варианта состава энергоисточников, обеспечивающих перспективные балансы спроса на тепловую мощность. После разработки проектных предложений мастер-плана выполняется оценка финансовых потребностей, необходимых для их реализации, и затем – оценка эффективности финансовых затрат.

Развитие системы теплоснабжения предлагается осуществить по одному из трех вариантов

Вариант 1 (Сохранение существующей системы)

П. Эгвекинот

Источником выработки тепловой и электрической энергии является Эгвекинотская ГРЭС. Существующая схема транспорта тепловой энергии остается без изменений. В сложившейся схеме транспорта тепла имеется ряд существенных недостатков, которые описаны в части 12 Главы 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» обосновывающих материалов. Для улучшения сложившейся ситуации предлагается следующее.

1. Ремонт здания станции смешения. Согласно предоставленной информации, при проведении технического обследования зафиксированы дефекты строительной части здания станции смешения, которые свидетельствуют о нарушении несущей способности здания и влекут риск возникновения аварийной ситуации. Состояние здания оценивается как аварийное. Для поддержания технического состояния зданий на надлежащем уровне, а также продления возможного срока службы предлагается провести капитальный ремонт здания.

2. Замена накопительной емкости для подпиточной воды. В системе теплоснабжения используется подпитка теплоносителем со стороны ЭГРЭС, источником которой является, в том числе, накопительная емкость, расположенная рядом со станцией смешения. Техническое состояние емкости аварийное, необходимо провести замену на новую емкость. Предлагается установить новую емкость объемом 50 м3, расположив ее рядом с существующей емкостью.

3. Определение эксплуатирующей организации магистрали МГ-2. Тепловая магистральная сеть МГ-2, подающая тепловую энергию от ГРЭС до станции смешения, находится в собственности АО «ЧТК». По состоянию на сентябрь 2023 г. отсутствовал договор аренды на эту сеть между МУП ЖКХ «Иультинское» (ТСО) и АО «ЧТК».

Текущая ситуация имеет ряд недостатков: ТСО вынуждено платить аренду за пользование тепловой сетью, при этом собственник не поддерживает ее работоспособное техническое состояние, что влечет дополнительные затраты в части оплаты потерь, а также – на ремонт тепловой магистрали в случае возникновения утечек.

Для решения данного вопроса имеется несколько вариантов (сценариев):

- Заключение договора аренды, при этом АО «ЧТК» обязуется за свой счет провести капитальный ремонт изношенных участков магистрали;

- Приобретение тепловой магистрали у АО «ЧТК» для прекращения регулярной арендной платы;

- Наделение АО «ЧТК» (или иной организации) статусом теплоснабжающей или теплосетевой организацией для исключения потерь на обслуживание магистрали из средств ТСО.

4. Организация учета тепловой энергии на тепловой магистрали МГ-2. В настоящее время объемы тепловой энергии и теплоносителя, отпущенных от ГРЭС, определяются приборным способом на границе балансовой принадлежности на выходе тепловой сети (тепловой магистрали) МГ-2 от ГРЭС.

Поскольку значительная доля потерь приходится на магистраль МГ-2, а также учитывая особенности условий эксплуатации магистрали (ТСО арендует магистраль у АО «ЧТК»), рекомендуется организовать приборный учет тепловой энергии на основных узлах, отделяющих МГ-2 от основных сетей пгт. Эгвекинот.

Приборы учета рекомендуется установить на следующих границах:

- станция смешения;

- водозабор;

- насосная второго подъема.

Предлагаемое мероприятие позволит определять достоверные данные об объемах потерь тепловой энергии и теплоносителя на магистрали МГ-2, что будет эффективно как при продолжении аренды магистрали у АО «ЧТК», так и при переводе границ балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности на новые точки (в случае изменения АО «ЧТК» статуса на теплоснабжающую или теплосетевую организацию).

5. Переход на независимую схему теплоснабжения. В пгт. Эгвекинот применяется зависимая схема теплоснабжения – теплоноситель от ГРЭС поступает на станцию смешения, откуда распределяется по тепловым сетям населенного пункта до потребителей.

Текущая схема имеет ряд недостатков:

- отсутствие возможности регулировки температурного режима;

- требуется регулярное проведение мер по защите оборудования от жесткости солей, растворенных в теплоносителе, и кислородного воздействия, во избежание образования коррозии;

- перерасход потребляемых энергоресурсов.

Предлагается внедрить независимую схему теплоснабжения в пгт. Эгвекинот для разделения системы на два контура с установкой теплообменников:

- первый контур (греющий) – магистраль МГ-2;

- второй контур (обогреваемый) – тепловые сети пгт. Эгвекинот.

Таким образом, теплоноситель от МГ-2 будет циркулировать в закрытой системе между ГРЭС и теплообменниками, греющими теплоноситель для внутренней тепловой сети населенного пункта.

При такой схеме давление в системе не будет зависеть от перепадов давления сети МГ-2. Погодозависимое регулирование, работающее в автоматическом режиме, позволит производить отбор тепловой энергии, исходя из фактических погодных условий (температура наружного воздуха, заданный наклон температурного графика в зависимости от скорости ветра и т.п.).

Предлагаемая мера имеет ряд преимуществ:

- снижаются «перетопы» потребителей;

- повышается качество теплоснабжения потребителей;

- повышается качество теплоносителя;

- возможность отказа от использования насосов возврата теплоносителя на ГРЭС, установленных на станции смешения;

- снижение приобретаемого объема теплоносителя от ГРЭС (использование в качестве теплоносителя второго контура собственной добываемой воды).

6. Замена изношенных сетей теплоснабжения до уровня износа 13%. На момент выполнения работы выявлены участки тепловых сетей, отработавшие установленный нормативный срок службы, или срок службы которых истечет в ближайшее время.

Эксплуатация изношенных сетей приводит к возрастанию тепловых потерь, а также снижению показателей надежности и безотказности.

В первом варианте развития предлагается рассмотреть замену как магистральных тепловых сетей МГ-2, так и распределительных сетей, находящихся на балансе МУП ЖКХ «Иультинское».

Прочие населённые пункты г.о. Эгвекинот

Информация о перспективных мероприятиях развития систем теплоснабжения в с. Амгуэма, с. Конергино, с. Уэлькаль, п. Мыс Шмидта и с. Рыркайпий представлены в таблице 4.1.1.

Таблица 4.1.1 – Информация о перспективных мероприятиях развития систем теплоснабжения с.Амгуэма, с.Конергино, с. Уэлькаль, п. Мыс Шмидта и с. Рыркайпий

| Наименование населенного пункта | Предлагаемое мероприятие | Краткое описание мероприятия |
| --- | --- | --- |
| с. Амгуэма | Модернизация источника теплоснабжения (строительство новой котельной) | Предлагается установить рядом с существующей котельной новую котельную модульного типа мощностью 9,3 МВт с использованием как новых электрокотлов, так и существующих, осуществив к ней переподключение потребителей. Подробнее информация приведена в Главе 7. |
| с. Амгуэма | Установка балансировочных клапанов на вводных трубопроводах перед потребителями | Провести гидравлический расчет и определить параметры оптимальных расходов теплоносителя для каждого потребителя. Установить балансировочные клапаны для повышения эффективности работы системы теплоснабжения и поддержания ее параметров в номинальных значениях. |
| с. Амгуэма | Замена резервных источников электроснабжения котельной | Предлагается осуществить замену дизельных генераторов (ДГ) на аналогичные по установленной мощности и модели. |
| с. Амгуэма | Замена изношенных сетей теплоснабжения до уровня износа 3% | Замена участков тепловых сетей, отработавших установленный срок службы, или срок службы которых истечет в ближайшее время. |
| с. Амгуэма | Замена изношенных сетей горячего водоснабжения до уровня износа 3% | Замена участков тепловых сетей, отработавших установленный срок службы, или срок службы которых истечет в ближайшее время. |
| с. Амгуэма | Оснащение потребителей приборами учета тепловой энергии (общедомовыми приборами на МКД) до степени оснащения 100% | Оснащение потребителей приборами учета тепловой энергии (общедомовыми приборами на МКД) до степени оснащения 100%. |
| с. Уэлькаль | Замена изношенных сетей теплоснабжения до уровня износа 16% | Замена участков тепловых сетей, отработавших установленный срок службы, или срок службы которых истечет в ближайшее время. |
| с. Уэлькаль | Ремонт здания котельной | Для поддержания технического состояния зданий на надлежащем уровне, а также продления возможного срока службы, предлагается провести капитальный ремонт здания. |
| с. Уэлькаль | Организация водоподготовки теплоносителя | Установить ВПУ для увеличения ресурса трубопроводов и оборудования котельной. |
| с. Уэлькаль | Организация учета тепловой энергии в котельной | Предлагается установить систему учета тепловой энергии, фиксирующую информацию о выработке с каждого котла и по котельной в целом. |
| с. Уэлькаль | Организация приборного учета угля на котельной | Предлагается установить систему учета в виде конвейерных весов непрерывного действия. |
| с. Уэлькаль | Строительство крытого склада угля | Построить крытый склад для исключения намокания топлива из-за осадков, отвердевания, а также снижения теплотворной способности. |
| с. Уэлькаль | Оснащение потребителей приборами учета тепловой энергии (общедомовыми приборами на МКД) до степени оснащения 100% | Оснащение потребителей приборами учета тепловой энергии (общедомовыми приборами на МКД) до степени оснащения 100%. |
| с. Уэлькаль | Установка балансировочных клапанов на вводных трубопроводах перед потребителями | Провести гидравлический расчет и определить параметры оптимальных расходов теплоносителя для каждого потребителя. Установить балансировочные клапаны для повышения эффективности работы системы теплоснабжения и поддержания ее параметров в номинальных значениях. |
| с. Конергино | Установка балансировочных клапанов на вводных трубопроводах перед потребителями | Провести гидравлический расчет и определить параметры оптимальных расходов теплоносителя для каждого потребителя. Установить балансировочные клапаны для повышения эффективности работы системы теплоснабжения и поддержания ее параметров в номинальных значениях. |
| с. Конергино | Замена сетей теплоснабжения до уровня износа 10% | Замена участков тепловых сетей, отработавших установленный срок службы, или срок службы которых истечет в ближайшее время. |
| с. Конергино | Модернизация источника теплоснабжения (строительство новой котельной) | Предлагается установить рядом с существующей котельной новую котельную модульного типа мощностью 2,5 МВт, осуществив к ней переподключение потребителей. Подробнее информация приведена в Главе 7. |
| с. Конергино | Строительство крытого склада угля | Построить крытый склад для исключения намокания топлива из-за осадков, отвердевания, а также снижения теплотворной способности |
| с. Конергино | Оснащение потребителей приборами учета тепловой энергии (общедомовыми приборами на МКД) до степени оснащения 100% | Оснащение потребителей приборами учета тепловой энергии (общедомовыми приборами на МКД) до степени оснащения 100%. |
| п. Мыс Шмидта | Расселение поселка | Прекращение работы системы теплоснабжения ввиду расселения поселка. |
| с. Рыркайпий | Модернизация источника теплоснабжения (строительство новой котельной) | Предлагается установить рядом с существующей котельной новую котельную модульного типа мощностью 5 МВт, осуществив к ней переподключение потребителей. Подробнее информация приведена в Главе 7. |
| с. Рыркайпий | Замена сетей теплоснабжения до уровня износа 10% | Замена участков тепловых сетей, отработавших установленный срок службы, или срок службы которых истечет в ближайшее время. |
| с. Рыркайпий | Оснащение потребителей приборами учета тепловой энергии (общедомовыми приборами на МКД) до степени оснащения 100% | Оснащение потребителей приборами учета тепловой энергии (общедомовыми приборами на МКД) до степени оснащения 100%. |

Вариант 2 (Базовый)

П. Эгвекинот

1. Переход на собственный источник теплоснабжения. Для нужд теплоснабжения в настоящее время ТСО приобретает тепловую энергию и теплоноситель от ЭГРЭС, при этом покрывая значительный объем потерь в магистрали МГ-2. Также установлено, что степень загрузки источников теплоснабжения ГРЭС незначительная, что теоретически приводит к повышению стоимости отпускной тепловой энергии.

Предлагается рассмотреть вопрос перехода на собственный источник тепловой энергии. Ранее в населенном пункте функционировала котельная, работающая на угле. В настоящее время от котельной используется только часть помещений (станция смешения).

Возможным вариантом для реализации мероприятия является строительство новой угольной котельной для снижения затрат на изыскания и обследования технического состояния здания котельной, а также восстановления работоспособности инженерного оборудования.

Для пгт. Эгвекинот предлагается установить рядом с существующей котельной новую котельную установленной мощностью 25 Гкал/ч, осуществив к ней переподключение потребителей. Подробнее информация представлена в Главе 7.

Для Эгвекинот-1 (Озерный) предлагается установить новую котельную модульного типа установленной мощностью 2,5 МВт, осуществив к ней переподключение потребителей от ГРЭС.

Дополнительно к модульной котельной необходимо обустроить крытый склад угля (место разгрузки угля).

2. Замена изношенных сетей теплоснабжения до уровня износа 13%. В ходе выполнения работы выявлены участки тепловых сетей, отработавшие установленный нормативный срок службы, или срок службы которых истечет в ближайшее время.

Эксплуатация изношенных сетей приводит к возрастанию тепловых потерь, а также снижению показателей надежности и безотказности.

Во втором варианте развития предлагается рассмотреть замену распределительных сетей, находящихся на балансе МП ЖКХ «Иультинское». Переход на собственный источник теплоснабжения позволит исключить из эксплуатации магистраль МГ-2 (соответственно, снизив потери в сетях), а также отказаться от покупной со стороны тепловой энергии и теплоносителя.

3. Замена накопительной емкости для подпиточной воды. Аналогично 1-му варианту.

Прочие населённые пункты г.о. Эгвекинот

Мероприятия аналогичны сведениям из варианта № 1, указанным в таблице 4.1.1.

Вариант 3 (Альтернативный)

П. Эгвекинот

1. Переход на собственный источник теплоснабжения. Предлагается рассмотреть вопрос перехода на собственный источник тепловой энергии. Ранее в населенном пункте функционировала котельная, работающая на угле. В настоящее время от котельной используется только часть помещений (станция смешения).

Возможным вариантом для реализации мероприятия является строительство новой электрической котельной. Основной источник электроснабжения котлов – ЭГРЭС.

Для надежности электроснабжения предлагается использовать дизель-генераторы 0,4 кВ в случае отключения подачи электроэнергии от ЭГРЭС.

Для пгт. Эгвекинот предлагается установить рядом с существующей котельной новую котельную установленной мощностью 20 Гкал/ч, осуществив к ней переподключение потребителей. Подробнее информация представлена в Главе 7.

Для Эгвекинот-1 (Озерный) предлагается установить новую котельную модульного типа установленной мощностью 3 Гкал/ч, осуществив к ней переподключение потребителей от ГРЭС.

2. Замена изношенных сетей теплоснабжения до уровня износа 13%. На момент выполнения работы выявлены участки тепловых сетей, отработавшие установленный срок службы, или срок службы которых истечет в ближайшее время.

Эксплуатация изношенных сетей приводит к возрастанию тепловых потерь, а также снижению показателей надежности и безотказности.

Во втором варианте развития предлагается рассмотреть замену распределительных сетей, находящихся на балансе МП ЖКХ «Иультинское». Переход на собственный источник теплоснабжения позволит исключить из эксплуатации магистраль МГ-2 (соответственно, снизив потери в сетях), а также отказаться от покупной со стороны тепловой энергии и теплоносителя.

3. Замена накопительной емкости для подпиточной воды. Аналогично 1-му варианту.

Прочие населённые пункта г.о. Эгвекинот

Мероприятия аналогичны сведениям из варианта № 1, указанным в таблице 4.1.1.

4.2.	Обоснование выбора приоритетного сценария развития системы теплоснабжения г.о. Эгвекинот на основании расчета тарифных последствий для отдельной системы теплоснабжения и в целом по ресурсоснабжающей организации

Для развития систем теплоснабжения населенных пунктов г.о. Эгвекинот принимается 1 вариант развития, за исключением п. Эгвекинот.

В качестве сравнения выберем варианты развития № 2 и № 3 поскольку вариант развития № 1 обусловлен затратами на арендную плату на магистральный трубопровод МГ-2. Ежегодная экономия 13,828 млн руб.

Также в варианте № 1 предполагаются самые высокие потери тепловой энергии. Отсутствие тепловых потерь в магистральном трубопроводе и отсутствие переплаты за приобретенную тепловую энергию ввиду текущей установки УУТЭ на ЭГРЭС, за которые расплачивается МУП ЖКХ «Иультинское» в вариантах № 2 и № 3 более выгодно. Тепловая энергия в вариантах № 2 и № 3 будет поставляться от новой котельной, находящейся в черте поселения. Ежегодная экономия около 100 млн руб.

Основные плюсы вариантов № 2 и № 3:

Отсечение от системы теплоснабжения п. Эгвекинот протяженного магистрального трубопровода МГ-2 ЭГРЭС-Эгвекинот (11020 м), по которому поставляется тепловая энергия и теплоноситель и сопутствующие выгоды:

- Исключение арендной платы за магистральный трубопровод (находится на балансе АО «ЧТК» и сдается в аренду МУП ЖКХ «Иультинское»).

- Исключение тепловых потерь в магистральном трубопроводе.

- Отсутствие переплаты за тепловую энергию из-за невыгодной схемы ее учета и температурных графиков ЭГРЭС и насосной смешения.

- Повышение надежности теплоснабжения и увеличение зоны предельной эффективности централизованной системы теплоснабжения.

Основные минусы вариантов:

- Затраты на строительство новых источников;

- Уменьшение загрузки ЭГРЭС (перевод в конденсационный режим);

- Ухудшение экологии поселка ввиду близости котельной по варианту № 2;

- Необходимость обслуживания и эксплуатации котельной персоналом МУП ЖКХ «Иультинское» (потребность в дополнительных трудовых ресурсах и увеличении ФОТ).

С экономической точки зрения, строительство угольной котельной выгоднее, чем строительство электрической котельной. Для строительства угольной котельной необходимы меньшие капитальные расходы 285,1 млн руб. против 368,0 млн руб. при строительстве электрической котельной. Благодаря строительству угольной котельной ежегодные операционные расходы снизятся на 336,0 млн руб., в то время как при эксплуатации электрической котельной операционные расходы вырастут на 156,6 млн руб.

Но ввиду рельефных особенностей местности, на которой расположен пгт. Эгвекинот, также важен и экологический фактор. Строительство угольной котельной возле станции смешения и последующая ее эксплуатация может приводить к образованию смога в пгт. Эгвекинот. Эксплуатация электрической котельной не приведет к данной проблеме ввиду отсутствия выбросов в атмосферу.

Таблица 4.2.1 - Перечень мероприятий с показателями экономической эффективности и инвестиционной привлекательности

| Мероприятия | CapEx в ценах 2023 г., млн руб. | Среднегодовой эффект на OpEx за счет реализации мероприятий 2024-2038 гг., млн руб. | Срок окупаемости инвестиций, лет |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство угольной котельной | 285,1 | -284,1 | 5 (с учетом сроков реализации) |
| Строительство электрической котельной | 368,0 | +165,5 | не окупается |

4.3. Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения г.о.Эгвекинот на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения

Экономическая приоритетность выбора варианта развития № 2 по сравнению с текущей схемой теплоснабжения п. Эгвекинот и вариантом № 3:

- Отсутствие тепловых потерь в магистральном трубопроводе и отсутствие переплаты за приобретенную тепловую энергию ввиду текущей установки УУТЭ на ЭГРЭС, за которые расплачивается МУП ЖКХ «Иультинское». Тепловая энергия поставляется от новой угольной котельной, находящейся в черте города. Ежегодная экономия около 100 млн руб.

- При работе котельной только на электрокотлах ориентировочные затраты топлива на ЭГРЭС для производства электроэнергии на нужды котельной составят 35000 т у.т. Прогнозное потребление электроэнергии составит 60,74 млн кВт*ч/год, что увеличит производство электроэнергии вдвое. При стоимости электроэнергии 7,3 руб./кВт*ч затраты составят 443,4 млн руб.

В тоже время при ориентировочной стоимости угля 8272 руб./т и средней калорийности 4000 ккал/кг и сопоставимой годовой выработке тепловой энергии на котельной расход топлива составит не более 12000 т у.т или 173,7 млн руб.

В таблице 4.3.1 представлены балансы перспективной тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки с учетом представленных мероприятий развития по варианту № 2.

Таблица 4.3.1 - балансы перспективной тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки

| Наименование котельной | Установленная мощность источника | Мощность нетто, | Потери в тепловой сети | Подключенная нагрузка | Резерв(+) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Дефицит(-) |
|  | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч |
| ЭГРЭС | 92 | 90,84 | 0 | 0 | 90,84 |
| Угольная котельная п. Эгвекинот | 25 | 24,5 | 1,27 | 12,695 | 10,54 |
| Угольная котельная Озерный | 2,175 | 2,1315 | 0,14 | 1,355 | 0,64 |
| Котельная с. Амгуэма* | 8,091 | 8,031 | 0,21 | 2,051 | 5,77 |
| Котельная с. Конергино | 2,175 | 2,156 | 0,10 | 1,02 | 1,03 |
| Котельная с. Уэлькаль | 3,122 | 3,096 | 0,07 | 0,652 | 2,38 |
| Котельная п. Мыс Шмидта** | 0,43 | 0,43 | 0,00 | 0 | 0,43 |
| Котельная с. Рыркайпий | 4,35 | 4,228 | 0,22 | 3,076 | 0,94 |

* Мощность котельной с. Амгуэма обусловлена компоновкой электрокотлов для обеспечения надежности теплоснабжения в случае перебоев с поставкой электроэнергии (использование электрокотлов разного напряжения).

Основная мощность котлов в с. Амгуэма для поставки тепловой энергии для отопления и ГВС – 4,176 Гкал/ч. Резервная мощность в случае аварии – 2,2 Гкал/ч. Основная мощность котлов в случае отключения электроэнергии – 1,72 Гкал/ч.

** П. Мыс Шмидта предполагается к расселению к 2029 г.

При анализе тарифных последствий рассматривалось сравнение значений расчетных отпускных тарифов на тепловую энергию в пгт Эгвекинот.

В таблице 4.3.2 и на рисунке 4.3.1 показана динамика отпускного тарифа на тепловую энергию.

Рисунок 4.3.1 – Динамика отпускного тарифа на тепловую энергию пгт Эгвекинот по вариантам, руб/Гкал

Таблица 4.3.2 – динамика отпускного тарифа на тепловую энергию пгт Эгвекинот, руб/Гкал

|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вар. 1 | 12 339 | 12 832 | 13 346 | 13 879 | 14 435 | 15 012 | 15 612 |
| вар. 2 | 12 339 | 13 381 | 12 868 | 13 664 | 9 070 | 9 358 | 9 639 |
| вар. 3 | 12 339 | 13 271 | 12 701 | 13 376 | 14 999 | 15 586 | 16 157 |

Таблица 4.3.2 – динамика отпускного тарифа на тепловую энергию пгт Эгвекинот (продолжение) , руб/Гкал

|  | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вар. 1 | 16 237 | 16 886 | 17 562 | 18 264 | 18 995 | 19 755 | 20 545 | 21 367 | 22 221 |
| вар. 2 | 9 932 | 10 238 | 10 558 | 10 892 | 11 241 | 11 605 | 11 986 | 12 383 | 12 796 |
| вар. 3 | 16 752 | 17 372 | 18 016 | 18 687 | 19 385 | 20 112 | 20 868 | 21 653 | 22 471 |

При расчете основные изменения по издержкам происходят по ресурсным статьям затрат (топливо, вода, электроэнергия), амортизационным отчислениям, налогу на имущество. По варианту 2 наблюдаем наиболее низкий прирост тарифа на тепловую энергию.

5.	РАЗДЕЛ 5 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

5.1. Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Согласно статье 4 ФЗ № 190 «О теплоснабжении» от 27.07.2010 г., подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных ФЗ №190 «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации. Правила выбора теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, к которой следует обращаться заинтересованным в подключении к системе теплоснабжения лицам, и которая не вправе отказать им в услуге по такому подключению и в заключении соответствующего договора, устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику, в заключении договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается. Нормативные сроки подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, но при наличии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, отказ в заключении договора на его подключение не допускается. Нормативные сроки его подключения к системе теплоснабжения устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации в пределах нормативных сроков подключения к системе теплоснабжения, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, и при отсутствии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены порядком разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденным Правительством Российской Федерации, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений. В случае, если теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный срок и (или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к товарам.

В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая организация или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для внесения изменений в инвестиционную программу. После принятия органом регулирования решения об изменении инвестиционной программы он обязан учесть внесенное в указанную инвестиционную программу изменение при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, которые определяются основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Нормативные сроки подключения объекта капитального строительства устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, в которую внесены изменения, с учетом нормативных сроков подключения объектов капитального строительства, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснабжению, если такое присоединение возможно в перспективе.

С потребителями, находящимися за границей радиуса эффективного теплоснабжения, могут быть заключены договора долгосрочного теплоснабжения по свободной (обоюдно приемлемой) цене, в целях компенсации затрат на строительство новых и реконструкцию существующих тепловых сетей, и увеличению радиуса эффективного теплоснабжения.

Существующие и планируемые к застройке потребители, вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Использование автономных источников теплоснабжения целесообразно в случаях:

  - значительной удаленности от существующих и перспективных тепловых сетей;

  - малой подключаемой нагрузки (менее 0,01 Гкал/ч);

  - отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки на данный момент и в рассматриваемой перспективе;

  - использования тепловой энергии в технологических целях.

Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных источников, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению на условиях организации централизованного теплоснабжения.

Согласно п. 15 ст. 14 ФЗ №190 от 27.07.2010 г., запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов.

Ввиду того, что информация о площади и тепловой нагрузке предполагаемых к строительству объектов, как и места их размещения однозначно Генеральным планом не определены. В перспективе при уточнении местоположения объектов капитального строительства (за исключением ИЖС) предполагается их подключение к централизованным источникам теплоснабжения, если находятся в зоне их действия.

Система централизованного теплоснабжения характеризуется сочетанием трёх основных составляющих: источника теплоты, системы транспорта тепловой энергии и местных систем теплопотребления. Наличие всех составляющих определяет техническую возможность функционирования системы централизованного теплоснабжения. Помимо технической возможности необходимо учитывать требования по обеспечению энергетической эффективности, надёжности и качества теплоснабжения. Так, например, в некоторых случаях при централизованном теплоснабжении районов с низкой плотностью тепловой нагрузки (индивидуальный жилищный фонд и малоэтажная застройка) тепловые потери в системах транспорта соизмеримы, а иногда и превышают, нагрузку потребителей этих районов.

Существенные тепловые потери при передаче снижают экономическую эффективность систем централизованного теплоснабжения и качество теплоснабжения потребителей районов малоэтажной застройки.

Отсутствие или неэффективная работа одной из составляющих создают условия для индивидуального теплоснабжения. На территории с низкой плотностью населения, что характерно для районов малоэтажной застройки и индивидуального жилищного фонда, при наличии технической возможности рекомендуется переход на индивидуальное теплоснабжение.

Поквартирное отопление в многоквартирных жилых зданиях по состоянию базового года схемы теплоснабжения не применяется и на перспективу не планируется.

На всех этапах расчётного периода вид используемого теплоснабжения в населенных пунктах г.о. Эгвекинот остается без изменений за исключением п. Мыс Шмидта, а именно: в п. Эгвекинот, с. Амгуэма, с. Конергино, с. Уэлькаль, с. Рыркайпий остается централизованное теплоснабжение. В селах Ванкарем и Нутэпэльмен население для отопления используют угольные печи. Также в с. Конергино около 30% населения используют печное отопление.

П. Мыс Шмидта предлагается окончательно расселить к 2029 г.

5.2. Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

На территории г.о. Эгвекинот генерирующие объекты, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, отсутствуют.

5.3. Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

При авариях (отказах) в системе централизованного теплоснабжения в течение всего ремонтно-восстановительного периода должна обеспечиваться подача 100% необходимой теплоты потребителям первой категории подача теплоты на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размере не менее 87 % от расчетного количества тепла.

Мощности генерирующего оборудования источников тепловой энергии г.о. Эгвекинот складываются из единичных мощностей котлов. При выводе из эксплуатации одного из котлов, другие в совокупности смогут обеспечить требуемый уровень подачи тепловой энергии.

Источники тепловой энергии г.о. Эгвекинот имеют по одному тепловому выводу и тепловые сети не имеют резервных связей. В случае нештатной ситуации на магистральном трубопроводе все потребители на время ремонта останутся без тепловой энергии.

5.4. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения. Для городских округов, не отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения, а также в отношении товаров (услуг), реализация которых осуществляется по ценам (тарифам), подлежащим в соответствии с Федеральным законом "О теплоснабжении" государственному регулированию в ценовых зонах теплоснабжения

Строительство новых источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не требуется.

5.5. Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения. Для   городских округов, не отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения, а также в отношении товаров (услуг), реализация которых осуществляется по ценам (тарифам), подлежащим в соответствии с Федеральным законом "О теплоснабжении" государственному регулированию в ценовых зонах теплоснабжения

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения определены на основе описания ее развития в Разделе 4. Согласно базовому варианту развития № 2 предлагается строительство новой угольной котельной в п. Эгвекинот ввиду сложившихся проблем с организацией теплоснабжения, а также строительство новых котельных в ряде населённых пунктов г.о. Эгвекинот. В данном пункте представлено подробное описание предлагаемых мероприятий.

П. Эгвекинот

Переход на собственный источник теплоснабжения. Для нужд теплоснабжения в настоящее время ТСО приобретает тепловую энергию и теплоноситель от Эгвекинотской ГРЭС, при этом покрывая значительный объем потерь в магистрали МГ-2. Также на основании представленной информации установлено, что степень загрузки источников теплоснабжения ГРЭС незначительная, что теоретически приводит к повышению стоимости отпускной тепловой энергии.

Предлагается рассмотреть вопрос перехода на собственный источник тепловой энергии. Ранее в населенном пункте функционировала котельная, работающая на угле. В настоящее время от котельной используется только часть помещений (станция смешения).

Возможным вариантом для реализации мероприятия является строительство новой угольной котельной для снижения затрат на изыскания и обследования технического состояния здания котельной, а также восстановления работоспособности инженерного оборудования.

Для пгт. Эгвекинот предлагается установить рядом с существующей котельной новую котельную, осуществив к ней переподключение потребителей (рисунок 5.5.1).

Присоединенная тепловая нагрузка потребителей к тепловой сети составляет 12,7 Гкал/ч. С учетом необходимого резервирования и запаса установленной мощности возможна установка котельной общей установленной мощностью 25 Гкал/ч.

Рисунок 5.5.1 – планируемое размещение котельной в п. Эгвекинот

В качестве возможного к установке оборудования можно рассмотреть котельные агрегаты КВм-3,0-95ТШПм мощностью 2,6 Гкал/ч каждый.

Рисунок 5.5.2 – Возможный вариант новой котельной

В котельной установливается 5 котлов.

Расчетная мощность электроприемников – 384 кВт.

Номинальное напряжение – 380/220 В.

КПД котлов – не менее 81%.

Для Эгвекинот-1 (Озерный) предлагается установить новую котельную модульного типа, осуществив к ней переподключение потребителей от ГРЭС.

Присоединенная тепловая нагрузка потребителей к тепловой сети составляет 1,35 Гкал/ч (1,57 МВт). С учетом необходимого резервирования и запаса установленной мощности возможна установка котельной общей установленной мощностью 2,5 МВт.

Возможным вариантом для установки нового источника теплоснабжения является модульная твердотопливная (угольная) котельная мощностью 2,5 МВт с системой транспортерной (скребковой) топливоподачи и шлакоудаления «Модульная котельная установка (МКУ), марка «ООО Котельный завод «РЭП».

Рисунок 5.5.3. – Возможный вариант модульной котельной

Таблица 5.5.1. - Основное оборудование котельной

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Блок модуль с установленным технологическим оборудованием | 3 |
| Блок модуль вставка | 2 |
| Котлы модульной котельной - КВм-1.25 с топкой ТШПМ | 2 |
| Вентилятор поддува | 2 |
| Всасывающий карман дымососа | 2 |
| Насос циркуляционный сети | 2 |
| Насос подпиточный | 2 |
| Насос котловой | 2 |
| Дымосос ДН 8 с дв.15/1500 об/мин | 2 |
| Золоуловитель ЗУ | 2 |
| Бак запаса воды | 1 |
| Водоподготовка "Комплексон" | 1 |
| Мембранный бак | 1 |
| Запорная арматура и КИП в пределах котельной | 1 |
| Автоматика блочной котельной | 1 |
| Внутреннее и внешнее освещение котельной | 1 |
| Скребковый транспортер топливоподачи ТС-2-30 | 1 |
| Система вентиляции котельной | 1 |
| Скребковый транспортер шлакоудаления ТС-2-30 | 1 |
| Дробилка угля ВДП-15 (винтовая) | 1 |
| Бункер топливоподачи | 1 |
| Бункер шлакоудаления | 1 |
| Лестницы и площадки обслуживания | 1 |
| Газоходы котельной с изоляцией | 1 |
| Пожарная сигнализация | 1 |
| Труба дымовая на растяжках | 1 |
| Система учета тепловой энергии | 1 |

В котельной установливается два котла тепловой мощностью по 1,25 МВт каждый.

Установленная мощность электроприемников – 102 кВт.

Рабочая мощность электроприемников – 88 кВт.

Номинальное напряжение – 380/220 В.

Габариты здания котельной в рабочем положении (длина, ширина, высота) – 13,2×10,14×7,5 м.

Высота дымовой трубы – 31 м.

КПД котлов – не менее 80-85%.

Производство котельной осуществляется на заводе. На объекте производится сборка блок модулей, электрики, системы вентиляции и дымоудаления, топливоподачи и шлакоудаления, площадок обслуживания, проводятся пусконаладочные работы.

Рисунок5.5.4. – Возможный вариант компоновки котельной

Водоподготовка подпиточной воды производится посредством коррекционной обработки при помощи установок «Комплексон» и деаэраторах, установленных на подпитывающих линиях.

Дополнительно к модульной котельной необходимо обустроить крытый склад угля (место разгрузки угля).

Крытый склад должен обеспечивать:

- защиту угля от попадания атмосферных осадков и прямых солнечных лучей;

- защиту от пыли (система пылеподавления);

- контроль температуры угля;

- безопасность хранения угля, в том числе с помощью автоматической системы пожаротушения в случае самопроизвольного возгорания;

- достаточную площадь склада для хранения запаса угля (минимально-годовой запас), а также для работы спецтехники.

Крытый склад позволит исключить намокание топлива из-за осадков, отвердевание, а также снижение теплотворной способности. Также необходимость наличия крытого склада обусловлена требованием нормативных документов (согласно п. 13.10 СП 89.13330.2016 закрытые склады и приемно-разгрузочные устройства предусматривают для районов жилой застройки, по специальным требованиям промышленных предприятий, на территории которых расположена котельная, а также в районах с доставкой топлива в навигационный период).

Исходя из среднегодового объема предполагаемого использования топлива (около 1500 т в год), площадь штабелей угля составляет 750 м2 (при высоте штабеля угля 2,5 м согласно п. 7.11 ПОТ Р О-14000-007-98).

Таким образом, возможная площадь крытого склада составляет около 950 м2.

Прочие населённые пункты г.о. Эгвекинот

С. Амгуэма

Предлагается провести модернизацию существующей котельной.

Использование существующего помещения котельной можно охарактеризовать как нерациональное ввиду того, что основной вид топливного ресурса – электрическая энергия, поэтому котельные агрегаты, вырабатывающие тепловую энергию из электрической, являются компактными и крупное помещение для этого не требуется.

Кроме того, при техническом обследовании зафиксированы дефекты строительной части здания существующей котельной, а именно: трещины, выбоины в стенах, естественный износ ограждающих конструкций, следы протечек крыши, повышенные тепловые потери через наружные ограждающие конструкции, инфильтрация через неплотность оконных притворов, дверей, ворот, разрушение свай основания.

Предлагается установить рядом с существующей котельной новую котельную модульного типа, осуществив к ней переподключение потребителей. В составе котельной будет установлено следующее оборудование:

- электродные электрокотлы КЭВ-1600/6 в количестве трех штук (для нужд отопления и ГВС);

- существующий электродный электрокотел КЭВ-2500/6кВт, который будет использоваться в качестве резервного;

- электродные электрокотлы КЭВ-1000/0,4 в количестве двух штук, которые будут работать от дизель-генераторов 0,4кВ в случае отключения подачи электроэнергии от ЭГРЭС;

- пластинчатые теплообменники для системы отопления, а также нагрева ГВС;

- насосное оборудование (блок циркуляционных насосов системы отопления, насосы рециркуляции, подпиточные насосы);

- оборудование водоподготовки;

- запорно-регулирующая арматура;

- автоматика котельной с применением погодного регулирования;

- приборы учета вырабатываемой тепловой энергии.

Выбор дополнительных котлов меньшей номинальной мощности 1,6 МВт в количестве трех штук, дополнительно к существующим, имеющим мощность 2,5 и 2,1 МВт, позволит осуществлять плавную регулировку в широких пределах в зависимости от наружной температуры и требуемого потребителем объема тепловой энергии, а также иметь достаточный резерв. Два котла мощностью 1 МВт, работающих от сети 0,4 кВ, предполагается использовать в качестве аварийных при отключении централизованной подачи электроэнергии от ЭГРЭС и включении дизельных генераторов.

При этом существующие котельные агрегаты на угле возможно сохранить для резервирования в случае длительного перерыва электроснабжения.

Возможным вариантом для установки нового источника теплоснабжения является модульная котельная марки Магистраль ТКУ-6800, фотографии по ранее реализованным аналогичным проектам которой приведены ниже на рисунках 5.5.5-5.5.9.

Рисунок 5.5.5 – Возможный вариант модульной котельной

Рисунок 5.5.6 – Возможный вариант модульной котельной

Рисунок 5.5.7 – Возможный вариант модульной котельной

Рисунок 5.5.8 – Возможный вариант модульной котельной

Рисунок 5.5.9. – Возможный вариант модульной котельной

Номинальное напряжение – 6 кВ, 380/220 В.

КПД котлов – 98%.

Производство котельной осуществляется на заводе. На объекте производится сборка блок модулей.

Водоподготовка подпиточной воды производится посредством коррекционной обработки при помощи установок «Комплексон» и деаэраторах, установленных на подпитывающих линиях.

Эксплуатационные характеристики вводимого оборудования:

- обслуживание: требуется периодическое обслуживание;

- срок полезного использования: 10 лет.

С. Конергино

Здание существующей котельной с дымовой трубой находятся в аварийном состоянии – происходит разрушение ограждающих, в т.ч. несущих, конструкций, дымовая труба имеет участки сквозной коррозии. Установленное в котельной оборудование также значительно изношено. Для повышения надежности, эффективности и безопасности эксплуатации объектов рекомендуется осуществить комплексную модернизацию источника теплоснабжения.

В состав модернизации источника теплоснабжения включено несколько из ранее предложенных мероприятий, поскольку подразумевается полная замена котельной и, соответственно, установленного в ней оборудования:

- полная замена существующей котельной с установленным оборудованием;

- обустройство крытого склада угля;

- обустройство системы топливоподачи;

- обустройство системы учета потребляемого котельного топлива.

Предлагается установить рядом с существующей котельной новую котельную модульного типа, осуществив к ней переподключение потребителей. Открытый склад угля при этом остается на прежнем участке. После установки новой котельной необходимо осуществить демонтаж существующей дымовой трубы для исключения ее падения вследствие значительного физического износа.

Присоединенная тепловая нагрузка потребителей к тепловой сети составляет 1,02 Гкал/ч. С учетом необходимого резервирования и запаса установленной мощности возможна установка котельной общей установленной мощностью 2,5 МВт.

С. Уэлькаль

Котельное оборудование, установленное внутри здания было не так давно обновлено. Для надежной эксплуатации источника теплоснабжения требуется ремонт здания котельной. По данным технического обследования, зафиксированы дефекты строительной части здания котельной, которые свидетельствуют о нарушении несущей способности здания и влекут риск возникновения аварийной ситуации. Состояние здания оценивается как аварийное. Для поддержания технического состояния зданий на надлежащем уровне, а также продления возможного срока службы, предлагается провести капитальный ремонт здания.

С. Рыркайпий

Предлагается установить рядом с существующей котельной новую котельную модульного типа, осуществив к ней переподключение потребителей. Присоединенная тепловая нагрузка потребителей к тепловой сети составляет 3,076 Гкал/ч. С учетом необходимого резервирования и запаса установленной мощности возможна установка котельной общей установленной мощностью 5 МВт.

Также для развития системы теплоснабжения требуется учесть ряд прочих мероприятий, непосредственно связанных с теплоснабжением. Весь перечень предлагаемых мероприятий с указанием сроков реализации представлены в таблице 5.5.2.

Таблица 5.5.2 - Информация о перспективных мероприятиях развития систем теплоснабжения г.о.Эгвекинот

| Наименование населенного пункта | Предлагаемое мероприятие | Краткое описание мероприятия | Предполагаемый год реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Эгвекинот | Переход на собственный источник теплоснабжения | Для пгт. Эгвекинот предлагается установить рядом с существующей котельной новую котельную, осуществив к ней переподключение потребителей. С учетом необходимого резервирования и запаса установленной мощности возможна установка котельной общей установленной мощностью 25 Гкал/ч. | 2028 |
| п. Эгвекинот | Замена накопительной емкости для подпиточной воды | В системе теплоснабжения используется подпитка теплоносителем, источником которой является, в т.ч., накопительная емкость, расположенная рядом со станцией смешения. Техническое состояние емкости аварийное, необходимо провести замену на новую емкость. Предлагается установить новую емкость объемом 50 м3, расположив ее рядом с существующей емкостью. | 2025 |
| п. Эгвекинот (Озерный) | Переход на собственный источник теплоснабжения | Для Эгвекинот-1 (Озерный) предлагается установить новую котельную модульного типа, осуществив к ней переподключение потребителей от ГРЭС. С учетом необходимого резервирования и запаса установленной мощности возможна установка котельной общей установленной мощностью 2,5 МВт. | 2028 |
| п. Эгвекинот (Озерный) | Обустройство склада угля Эгвекинот-1 (Озерный) | Дополнительно к модульной котельной необходимо обустроить крытый склад угля (место разгрузки угля). | 2028 |
| с. Амгуэма | Модернизация источника теплоснабжения (строительство новой котельной) | Предлагается установить рядом с существующей котельной новую котельную модульного типа мощностью 9,3 МВт с использованием как новых электрокотлов, так и существующих, осуществив к ней переподключение потребителей. Подробнее информация приведена в Главе 7. | 2026 |
| с. Амгуэма | Установка балансировочных клапанов на вводных трубопроводах перед потребителями | Провести гидравлический расчет и определить параметры оптимальных расходов теплоносителя для каждого потребителя. Установить балансировочные клапаны для повышения эффективности работы системы теплоснабжения и поддержания ее параметров в номинальных значениях. | 2026 |
| с. Амгуэма | Замена резервных источников электроснабжения котельной | Предлагается осуществить замену дизельных генераторов (ДГ) на аналогичные по установленной мощности и модели. | 2025 |
| с. Амгуэма | Оснащение потребителей приборами учета тепловой энергии (общедомовыми приборами на МКД) до степени оснащения 100% | Оснащение потребителей приборами учета тепловой энергии (общедомовыми приборами на МКД) до степени оснащения 100%. | 2025 |
| с. Уэлькаль | Ремонт здания котельной | Для поддержания технического состояния зданий на надлежащем уровне, а также продления возможного срока службы предлагается провести капитальный ремонт здания. | 2025 |
| с. Уэлькаль | Организация водоподготовки теплоносителя | Установить ВПУ для увеличения ресурса трубопроводов и оборудования котельной. | 2026 |
| с. Уэлькаль | Организация учета тепловой энергии в котельной | Предлагается установить систему учета тепловой энергии, фиксирующую информацию о выработке с каждого котла и по котельной в целом. | 2025 |
| с. Уэлькаль | Организация приборного учета угля на котельной | Предлагается установить систему учета в виде конвейерных весов непрерывного действия. | 2025 |
| с. Уэлькаль | Строительство крытого склада угля | Построить крытый склад для исключения намокания топлива из-за осадков, отвердевания, а также снижения теплотворной способности. | 2026 |
| с. Уэлькаль | Оснащение потребителей приборами учета тепловой энергии (общедомовыми приборами на МКД) до степени оснащения 100% | Оснащение потребителей приборами учета тепловой энергии (общедомовыми приборами на МКД) до степени оснащения 100%. | 2025 |
| с. Уэлькаль | Установка балансировочных клапанов на вводных трубопроводах перед потребителями | Провести гидравлический расчет и определить параметры оптимальных расходов теплоносителя для каждого потребителя. Установить балансировочные клапаны для повышения эффективности работы системы теплоснабжения и поддержания ее параметров в номинальных значениях. | 2026 |
| с. Конергино | Установка балансировочных клапанов на вводных трубопроводах перед потребителями | Провести гидравлический расчет и определить параметры оптимальных расходов теплоносителя для каждого потребителя. Установить балансировочные клапаны для повышения эффективности работы системы теплоснабжения и поддержания ее параметров в номинальных значениях. | 2025 |
| с. Конергино | Модернизация источника теплоснабжения (строительство новой котельной) | Предлагается установить рядом с существующей котельной новую котельную модульного типа мощностью 2,5 МВт, осуществив к ней переподключение потребителей. Подробнее информация приведена в Главе 7. | 2024 |
| с. Конергино | Строительство крытого склада угля | Построить крытый склад для исключения намокания топлива из-за осадков, отвердевания, а также снижения теплотворной способности. | 2024 |
| с. Конергино | Оснащение потребителей приборами учета тепловой энергии (общедомовыми приборами на МКД) до степени оснащения 100% | Оснащение потребителей приборами учета тепловой энергии (общедомовыми приборами на МКД) до степени оснащения 100%. | 2025 |
| п. Мыс Шмидта | Расселение поселка | Прекращение работы системы теплоснабжения ввиду расселения поселка. | 2029 |
| с. Рыркайпий | Модернизация источника теплоснабжения (строительство новой котельной) | Предлагается установить рядом с существующей котельной новую котельную модульного типа мощностью 5 МВт, осуществив к ней переподключение потребителей. Подробнее информация приведена в Главе 7. | 2024 |
| с. Рыркайпий | Оснащение потребителей приборами учета тепловой энергии (общедомовыми приборами на МКД) до степени оснащения 100% | Оснащение потребителей приборами учета тепловой энергии (общедомовыми приборами на МКД) до степени оснащения 100%. | 2025 |

5.6. Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Дефицит электрической мощности в г.о. Эгвекинот отсутствует. Переоборудование существующих котельных в источники тепловой энергии, работающие в режиме комбинированной выработки, не требуется.

5.7. Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

Ввиду сложившихся проблем с организацией теплоснабжения п. Эгвекинот, предлагается перераспределить тепловую энергию с ЭГРЭС на новые котельные, планируемые к размещению в п. Эгвекинот и п. Озерный.

Увеличение зон действия водогрейных котельных в прочих населенных пунктах на расчётный срок не планируются. При достижении износа основного оборудования котельных требуется экспертиза с целью продления срока службы или замены оборудования на оборудование аналогичной мощности. На всех котельных требуется реконструкция зданий, в которых размещено теплогенерирующее оборудование.

5.8. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

В каждом населенном пункте г.о. Эгвекинот теплоснабжение осуществляется от единственного источника тепловой энергии. В связи с этим перевод в пиковый режим работы невозможен.

5.9. Обоснование предложений по расширению зон действия существующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

В расширении зоны действия ЭГРЭС нет необходимости ввиду отсутствия перспективных потребителей.

5.10. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

В г.о. Эгвекинот вывода котельных из эксплуатации и в резерв не предполагается за исключением котельной в п. Мыс Шмидта ввиду его предполагаемого расселения к 2029 г.

5.11. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения на территории г.о.Эгвекинот малоэтажными жилыми зданиями

Перспективная застройка планируется в малом объеме в п. Эгвекинот.

Согласно данным Генерального плана и данным Администрации г.о. Эгвекинот, к размещению планируются следующие объекты, в т.ч. одноквартирный дом.

Таблица 5.11.1 - Предполагаемые объекты строительства

| № п/п | Наименование мероприятий | Предполагаемый год строительства | Вид предполагаемого теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
| пгт Эгвекинот |  |  |  |
| 1 | Строительство спортивного комплекса | 2029 | централизованное |
| 2 | Строительство плавательного бассейна | 2029 | централизованное |
| 3 | Строительство 10 одноквартирных двухкомнатных жилых домов | нд | централизованное |
| 4 | Строительство третьего корпуса Иультинской районной больницы | 2027 | централизованное |
| 5 | Дом для граждан старшего возраста | нд | централизованное |
| с. Амгуэма |  |  |  |
| 1 | Строительство здания почты (120 м2) | нд | централизованное |
| 2 | Строительство спортивного комплекса (730 м2) | нд | централизованное |
| 3 | Строительство 12-ти квартирного жилого дома для «малосемейных» | 2028 | централизованное |
| 4 | Дом для граждан старшего возраста | нд | централизованное |
| с. Конергино |  |  |  |
| 1 | Крытая многофункциональная спортивная площадка с искусственным покрытием | 2025 | централизованное |
| 2 | Строительство 12 квартирного дома | 2029 | централизованное |
| 3 | Строительство 42 одноквартирных жилых домов | нд | централизованное |
| 4 | Дом для граждан старшего возраста | нд | централизованное |
| с. Рыркайпий |  |  |  |
| 1 | Строительство 16-квартирного МКД | 2027 | централизованное |
| 2 | Строительство станции технического осмотра автомобилей | 2027 | централизованное |
| 3 | Крытая многофункциональная спортивная площадка с искусственным покрытием | 2026 | централизованное |
| 4 | Дом для граждан старшего возраста | нд | централизованное |
| с. Ванкарем |  |  |  |
| 1 | Строительство 12 одноквартирных домов | 2026 | индивидуальное |
| 2 | Дом для граждан старшего возраста | нд | централизованное |
| с. Нутэпэльмен |  |  |  |
| 1 | Строительство спортзала для МБОУ «Начальная школа-детский сад с. Нутэпэльмен» | 2025 | индивидуальное |
| 2 | Строительство административного здания | 2026 | индивидуальное |
| 3 | Строительство 10 одноквартирных домов | 2027 | индивидуальное |
| 4 | Дом для граждан старшего возраста | нд | централизованное |
| с. Уэлькаль |  |  |  |
| 1 | Строительство 12-квартирного МКД | 2024 | централизованное |
| 2 | Дом для граждан старшего возраста | нд | централизованное |

5.12. Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения г.о.Эгвекинот

В таблице 5.12.1 представлены балансы перспективной тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки с учетом представленных мероприятий развития по варианту № 2.

Таблица 5.12.1 - балансы перспективной тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки

| Наименование котельной | Установленная мощность источника | Мощность нетто, | Потери в тепловой сети | Подключенная нагрузка | Резерв(+) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Дефицит(-) |
|  | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч |
| ЭГРЭС | 92 | 90,84 | 0 | 0 | 90,84 |
| Угольная котельная п.Эгвекинот | 25 | 24,5 | 1,27 | 12,695 | 10,54 |
| Угольная котельная Озерный | 2,175 | 2,1315 | 0,14 | 1,355 | 0,64 |
| Котельная с. Амгуэма* | 8,091 | 8,031 | 0,21 | 2,051 | 5,77 |
| Котельная с. Конергино | 2,175 | 2,156 | 0,10 | 1,02 | 1,03 |
| Котельная с. Уэлькаль | 3,122 | 3,096 | 0,07 | 0,652 | 2,38 |
| Котельная п. Мыс.Шмидта** | 0,43 | 0,43 | 0,00 | 0 | 0,43 |
| Котельная с. Рыркайпий | 4,35 | 4,228 | 0,22 | 3,076 | 0,94 |

* Мощность котельной с. Амгуэма обусловлена компоновкой электрокотлов для обеспечения надежности теплоснабжения в случае перебоев с поставкой электроэнергии (использование электрокотлов разного напряжения).

Основная мощность котлов в с. Амгуэма для поставки тепловой энергии для отопления и ГВС – 4,176 Гкал/ч. Резервная мощность в случае аварии – 2,2 Гкал/ч. Основная мощность котлов в случае отключения электроэнергии – 1,72 Гкал/ч.

** П. Мыс Шмидта предполагается к расселению к 2029 г.

5.13. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Для обеспечения теплоснабжения п. Эгвекинот по варианту развития № 2 требуется строительство новой угольной котельной рядом с насосной станцией смешения.

Топливо

Основным видом топлива предлагается к использованию уголь Анадырского месторождения марки БЗР, рядовой (0-200) (поставщик АО «Шахта Угольная») с влажностью до 22,5%, зольностью до 30% и калорийностью 3800 ккал/кг. Для хранения угля предлагается организовать склад угля и использовать схему топливоподачи аналогичную ЭГРЭС. В летний период закачка топлива ведется с открытого склада, а в осенне-зимний с закрытого склада.

Завоз угля осуществлять морским транспортом сезонно: июль – сентябрь.

Строительство теплового источника на возобновляемых энергоресурсах в рассматриваемый схемой теплоснабжения период не планируется.

5.14. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории г.о.Эгвекинот

Производственные зоны на территории г.о. Эгвекинот отсутствуют

РАЗДЕЛ 6 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

6.1. Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов) не планируется ввиду отсутствия таковых зон.

6.2 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах г.о.Эгвекинот

Информация о площади и тепловой нагрузке предполагаемых к строительству объектов, как и места их размещения однозначно Генеральным планом не определены.

Согласно данным п. 2.2 Главы 2 обосновывающих материалов, большинство указанных объектов предполагается к строительству после 2025 г. Так как существующие возможные источники теплоснабжения в населённых пунктах имеют достаточный резерв тепловой мощности для подключения указанных потребителей и схема теплоснабжения согласно ПП РФ № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» подлежит ежегодной актуализации, то прогнозный прирост тепловой нагрузки на существующие источники теплоснабжения и мероприятия по строительству тепловых сетей следует выполнить в процессе последующих актуализаций схемы теплоснабжения после наличия точной информации об объемах или площадях или тепловых нагрузок перспективных объектов.

6.3. Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

В каждом населенном пункте г.о. Эгвекинот для теплоснабжения используется 1 источник тепловой энергии и в связи с этим в строительстве тепловых сетей, обеспечивающих поставки тепловой энергии потребителям от других источников, нет необходимости.

6.4. Предложения по строительству, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет оптимизации гидравлических потерь и перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Перевод в пиковый режим или ликвидация котельных не планируется. Строительство новых сетей для повышения функционирования системы теплоснабжения не требуется.

6.5. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Для повышения надежности необходимо своевременно проводить капитальный ремонт трубопроводов, выработавших свой ресурс. Сведения о протяженности и типоразмерах участков тепловых сетей для замены представлены в разделе 8.7. Нового строительства тепловых сетей не требуется.

6.6. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Так как в настоящее время имеется запас пропускной способности трубопроводов, увеличение диаметров существующих тепловых сетей не потребуется.

6.7. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса без замены диаметров, должна проводиться в рамках текущего ремонта.

Согласно сведениям пункта 1.3.3 Главы 1 обосновывающих материалов, средний процент износа тепловых сетей п. Эгвекинот по выводу ЭГРЭС-Эгвекинот составляет 67,2%.

При этом срок службы трубопроводов тепловых сетей свыше 25 лет составляет 53,6% протяженности. Также следует отметить, что срок эксплуатации магистральной тепловой сети МГ-2 ЭГРЭС-Эгвекинот, протяженность 11020 м составляет 26 лет (56% протяженности).

Средний процент износа тепловых сетей п. Эгвекинот по выводу ЭГРЭС-Озерный составляет 67,66%. При этом срок службы трубопроводов тепловых сетей свыше 25 лет составляет 53,3% протяженности.

Средний процент износа тепловых сетей отопления с. Амгуэма составляет 76%, сетей ГВС – 70,6%. При этом наибольшую протяженность имеют тепловые сети отопления и ГВС с текущим сроком эксплуатации 21 год (87% и 78% соответственно).

Средний процент износа тепловых сетей с. Конергино составляет 50,33%. При этом наибольшую протяженность имеют тепловые сети отопления с текущим сроком службы 19 лет (48,76%).

Средний процент износа тепловых сетей с. Уэлькаль составляет 54,51%. При этом наибольшую протяженность имеют тепловые сети отопления с текущим сроком эксплуатации 18 лет (60%).

Средний процент износа тепловых сетей с. Рыркайпий составляет 43,08%. При этом наибольшую протяженность имеют тепловые сети отопления с текущим сроком эксплуатации 7 лет (11%) и 18 лет (9,7%).

В таблице 6.7.1 представлена информация о протяженности и диаметрам участков, рекомендованным к замене.

Таблица 6.7.1 - протяженности и диаметры участков рекомендованным к замене

| Диаметр, мм | Протяженность в двухтрубном исполнении, м | Протяженность в однотрубном исполнении, м |
| --- | --- | --- |
| п. Эгвкинот |  |  |
| К потребителям Эгвекинот | 472,7 | 945,4 |
| 50 | 40,8 | 81,6 |
| 68 | 247,9 | 495,8 |
| 80 | 93,2 | 186,4 |
| 100 | 90,8 | 181,6 |
| К потребителям Эгвекинот-1 (Озерный) | 7 | 14 |
| 50 | 7 | 14 |
| Основные сети Эгвекинот | 2876,17 | 5752,34 |
| 25 | 9,6 | 19,2 |
| 50 | 88,3 | 176,6 |
| 68 | 41,3 | 82,6 |
| 80 | 223,7 | 447,4 |
| 100 | 240,4 | 480,8 |
| 125 | 34,6 | 69,2 |
| 150 | 841,67 | 1683,34 |
| 200 | 473 | 946 |
| 400 | 923,6 | 1847,2 |
| Основные сети Эгвекинот-1 (Озерный) | 418 | 836 |
| 50 | 10 | 20 |
| 150 | 252 | 504 |
| 200 | 156 | 312 |
| Ответвления Эгвекинот | 1543,6 | 3087,2 |
| 15 | 39 | 78 |
| 20 | 3,4 | 6,8 |
| 25 | 84,4 | 168,8 |
| 28 | 11,5 | 23 |
| 32 | 52,5 | 105 |
| 38 | 57,5 | 115 |
| 40 | 131,3 | 262,6 |
| 50 | 715,2 | 1430,4 |
| 66 | 14 | 28 |
| 68 | 120,6 | 241,2 |
| 80 | 140,4 | 280,8 |
| 100 | 57,3 | 114,6 |
| 102 | 34,5 | 69 |
| 150 | 82 | 164 |
| Ответвления Эгвекинот-1 (Озерный) | 395 | 790 |
| 25 | 34 | 68 |
| 32 | 144 | 288 |
| 50 | 122 | 244 |
| 80 | 95 | 190 |
| Собственные цеха | 484,8 | 969,6 |
| 50 | 120,5 | 241 |
| 102 | 16,5 | 33 |
| 125 | 149,8 | 299,6 |
| 150 | 198 | 396 |
| Итого п. Эгвекинот | 6197,27 | 12394,54 |
| С. Амгуэма сети отопления |  |  |
| Основные сети | 3051 | 6102 |
| 57 | 2059 | 4118 |
| 89 | 412 | 824 |
| 108 | 36 | 72 |
| 133 | 49 | 98 |
| 159 | 310 | 620 |
| 219 | 185 | 370 |
| Ответвления к потребителям | 935,1 | 1870,2 |
| 32 | 704,1 | 1408,2 |
| 45 | 36 | 72 |
| 57 | 121 | 242 |
| 89 | 21 | 42 |
| 108 | 53 | 106 |
| Спутники канализации | 1304,5 | 2609 |
| 38 | 1304,5 | 2609 |
| Итог с. Амгуэма сети отопления | 5290,6 | 10581,2 |
| С. Амгуэма сети ГВС |  |  |
| Основные сети | 1736 | 3472 |
| 38 | 75 | 150 |
| 45 | 155 | 310 |
| 57 | 1225 | 2450 |
| 76 | 36 | 72 |
| 89 | 60 | 120 |
| 108 | 185 | 370 |
| Ответвления к потребителям | 889,1 | 1778,2 |
| 25 | 6,4 | 12,8 |
| 32 | 742,7 | 1485,4 |
| 38 | 48 | 96 |
| 57 | 72 | 144 |
| 89 | 20 | 40 |
| Итого с. Амгуэма сети ГВС | 2625,1 | 5250,2 |
| С. Уэлькаль |  |  |
| Основные сети | 1074,5 | 2149 |
| 32 | 3 | 6 |
| 38 | 205,5 | 411 |
| 45 | 235,5 | 471 |
| 57 | 258,2 | 516,4 |
| 89 | 142,1 | 284,2 |
| 108 | 230,2 | 460,4 |
| Спутники водоотведения | 159,4 | 318,8 |
| 32 | 151,8 | 303,6 |
| 38 | 7,6 | 15,2 |
| Общий итог с. Уэлькаль | 1233,9 | 2467,8 |
| С. Конергино |  |  |
| Основные сети | 1083 | 2166 |
| 25 | 72 | 144 |
| 32 | 2 | 4 |
| 38 | 116 | 232 |
| 57 | 379,5 | 759 |
| 76 | 71,5 | 143 |
| 89 | 214 | 428 |
| 108 | 100 | 200 |
| 159 | 41,5 | 83 |
| 219 | 86,5 | 173 |
| Спутники водовода | 600 | 1200 |
| 89 | 600 | 1200 |
| Спутники водоотведения | 462,5 | 925 |
| 20 | 16 | 32 |
| 25 | 327,5 | 655 |
| 32 | 119 | 238 |
| Общий итог с. Конергино | 2145,5 | 4291 |
| С. Рыркайпий |  |  |
| 273 | 26 | 599 |
| 159 | 257 | 1096 |
| 108 | 139 | 660 |
| 89 | 262,75 | 942 |
| 57 | 248 | 336 |
| Общий итог с. Рыркайпий | 933 | 1866 |

В таблице 6.7.2 представлена сводная таблица инвестиций в замену тепловых сетей в г.о. Эгвекинот

Таблица 6.7.2 - Сводная таблица инвестиций в замену тепловых сетей в г.о. Эгвекинот

| Населенный пункт | Описание мероприятия | Год реализации | Прогнозная оценка инвестиций, тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Эгвекинот | Замена изношенных сетей теплоснабжения до уровня износа 13%. | 2024-2027 | 520000 |
| с. Амгуэма | Замена изношенных сетей теплоснабжения до уровня износа 3 % | 2024-2027 | 340000 |
| с. Амгуэма | Замена изношенных сетей горячего водоснабжения до уровня износа 3 % | 2024-2027 | 143000 |
| с. Уэлькаль | Замена изношенных сетей теплоснабжения до уровня износа 16 % | 2024 | 62600 |
| с. Конергино | Замена сетей теплоснабжения до уровня износа 10 % | 2024 | 47800 |
| с. Рыркайпий | Замена сетей теплоснабжения до уровня износа 10 % | 2027 | 15246 |

6.8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций

Строительство новых насосных станций не требуется. Предлагается провести ревизию существующего оборудования насосной станции смешения и в случае отсутствия неисправностей и дальнейшей пригодности к эксплуатации продолжить его использовать для осуществления требуемого гидравлического режима.

7.	РАЗДЕЛ 7 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

7.1.	Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Необходимость перевода потребителей присоединенных по открытой схеме ГВС на закрытую до 1 января 2022 г. была обусловлена требованиями Главы 7 Статьи 29 Федерального закона «О теплоснабжении» от 27.10.2010 №190-ФЗ, введенными на основании федерального закона от 07.12.2011 № 417-ФЗ (редакция от 30.12.2012г . В соответствии с частями 8 и 9 Федерального закона от 07.12.2011 № 417-ФЗ (редакция от 30.12.2012г):

- С 1 января 2013 года подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается

- С 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

Федеральный закон от 30 декабря 2021 г. N 438-Ф3 "О внесении изменений в Федеральный закон "О теплоснабжении"" отменяет обязательное переоборудование с 1 января 2022 года открытых систем горячего водоснабжения (ГВС) в закрытые.

При этом норма о запрете подключения новых объектов капитального строительства к открытым системам теплоснабжения сохраняется.

Решение о переходе на закрытые системы теплоснабжения должно приниматься по результатам оценки экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения.

В соответствии с Постановлением Правительства от 31.05.2022 г № 997 «О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154» установлено, что определение экономической эффективности перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения должно выполняться при разработке проекта схемы теплоснабжения (проекта актуализированной схемы теплоснабжения).

Перевод должен оцениваться как экономически эффективный в случае, если чистая приведенная стоимость проекта по переводу открытых систем теплоснабжения отдельных участков таких систем на закрытые на прогнозный период, равный 10 годам, с учетом инвестиционной стадии проекта имеет положительное значение.

В результате выполнения закрытия системы теплоснабжения возможно достижение следующих эффектов:

- Стабильная температура горячей воды;

- Улучшение качества питьевой воды до санитарных норм, установленным СНиП 2.04.01-85*;СанПиН 2.1.4.2496-09;

- Снижение нагрузки на систему подпитки теплосети;

- Уменьшение затрат на химводоочистку на источнике;

- Сокращение операционных расходов на приготовление подпиточной воды питьевого качества

- Снижение затрат на перекачку теплоносителя;

- Повышение надежности тепловых сетей.

При переводе потребителей горячего водоснабжения на закрытую схему возможны следующие варианты:

- организация четырехтрубной системы централизованного теплоснабжения от источников;

- строительство центральных тепловых пунктов в кварталах застройки (ЦТП);

- организация индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) у абонентов (установка теплообменного оборудования на контур ГВС в существующих элеваторных узлах);

- организация комбинированной системы теплоснабжения (организация как ИТП, так и строительство ЦТП).

В настоящей работе рассматривается 1 вариант закрытия системы - закрытие схемы ГВС с сохранением существующей системы трубопроводов и организацией индивидуальных тепловых пунктов у потребителей. Ввиду небольшой тепловой нагрузки ГВС и расположенности потребителей во всех частях п. Эгвекинот, организация 4-х трубной системы будет являться более затратной и продолжительной в плане реализации.

Основной недостаток 4-х трубной системы теплоснабжения – большая металлоемкость и, как следствие, значительные эксплуатационные затраты.

Переход на закрытую схему ГВС с организацией четырехтрубной системы теплоснабжения от источников приведет к увеличению протяженности тепловых сетей (необходимо будет проложить трубопроводы от источников теплоснабжения до каждого потребителя ГВС), что потребует значительных финансовых затрат, а также повлечет за собой земляные работы по всему городу во время прокладки трубопроводов. В дальнейшем это приведет к увеличению затрат на ремонт и реконструкцию тепловой сети.

Организация индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) у абонентов

Индивидуальный тепловой пункт (ИТП) – комплекс технических устройств, предназначенный для присоединения систем теплопотребления здания (отопление, вентиляция и ГВС) к тепловой сети и для передачи, трансформации и распределения тепловой энергии теплоносителя от тепловой сети к системам теплопотребления жилых, общественных, производственных, складских и других зданий.

ИТП используется для обслуживания одного потребителя (здания или его части) и, как правило, располагается в подвальном или техническом помещении здания. Однако, в силу особенностей обслуживаемого здания, ИТП может быть размещен в отдельно стоящем сооружении.

Основными задачами ИТП являются:

- преобразование вида теплоносителя;

- контроль и регулирование параметров теплоносителя;

- распределение теплоносителя по системам теплопотребления;

- отключение систем теплопотребления;

- защита систем теплопотребления от аварийного повышения параметров теплоносителя;

- учет расходов теплоносителя и тепла.

В состав ИТП входит следующее теплоэнергетическое оборудование и вспомогательное оборудование:

- теплообменники (осуществляют передачу тепла);

- запорная и регулирующая арматура;

- насосы;

- контрольно-измерительные приборы;

- контроллеры;

- щиты электроуправления.

Наиболее простой и распространенной схемой присоединения системы ГВС в ИТП является схема с одноступенчатым параллельным присоединением подогревателей горячего водоснабжения (рисунок 7.1.1). Подогреватели присоединены к той же тепловой сети, что и системы отопления зданий. Вода из наружной водопроводной сети подается в подогреватель ГВС, где нагревается сетевой водой, поступающей из подающего трубопровода тепловой сети.

Рисунок 7.1.1. Схема с зависимым присоединением системы отопления к тепловой сети и одноступенчатым параллельным присоединением теплообменника ГВС

Охлажденная сетевая вода подается в обратный трубопровод тепловой сети. После подогревателя горячего водоснабжения нагретая водопроводная вода подается в систему ГВС. Если водоразборные приборы в этой системе закрыты (к примеру, в ночное время), то горячая вода по циркуляционному трубопроводу снова подается в подогреватель ГВС.

Данную схему с одноступенчатым параллельным присоединением подогревателей горячего водоснабжения рекомендуется применять, если отношение максимального расхода теплоты на ГВС зданий к максимальному расходу теплоты на отопление зданий менее 0,2 или более 1,0. Схема используется при нормальном температурном графике сетевой воды в тепловых сетях.

Помимо схемы с одноступенчатым параллельным присоединением подогревателей горячего водоснабжения, применяется двухступенчатая система подогрева воды в системе ГВС. В зимний период холодная водопроводная вода сначала подогревается в теплообменнике первой ступени (с 5 до 30 ºС) теплоносителем из обратного трубопровода системы отопления, а затем, для окончательного догрева воды до необходимой температуры (60 ºС) используется сетевая вода из подающего трубопровода тепловой сети (рисунок 7.1.2). Идея состоит том, чтобы использовать для нагрева тепловую энергию обратной линии от системы отопления. При этом сокращается расход сетевой воды на подогрев воды в системе ГВС. В летний период нагрев происходит по одноступенчатой схеме.

Рисунок 7.1.2. Схема теплового пункта с зависимым присоединением системы отопления к тепловой сети и двухступенчатым нагревом воды

Согласно своду правил по проектированию и строительству СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов» схема присоединения водоподогревателей горячего водоснабжения в закрытых системах теплоснабжения выбирается в зависимости от соотношения максимального потока теплоты на горячее водоснабжение Qгвсmax и максимального потока теплоты на отопление Q0max:

0,2≥QгвсmaxQ0max≥1  - одноступенчатая схема

0,2<QгвсmaxQ0max<1  -двухступенчатая схема

В таблице 7.1.1 приведены сводные данные по количеству абонентов, которых необходимо перевести на закрытую схему ГВС.

Таблица 7.1.1. – сводный перечень абонентов к переводу на закрытую схему ГВС

| Тип потребителей | Количество потребителей | Нагрузка ГВС ср.ч., Гкал/ч | Нагрузка ГВС max.ч., Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Эгвекинот |  |  |  |
| Жилые | 51 | 0,666 | 1,466 |
| Соц. сфера и прочие | 14 | 0,110 | 0,242 |
| Потребители для установки электр.водонагревателей | 183 | 0,035 | 0,078 |
| ВСЕГО | 248 | 0,81 | 1,786 |
| с. Конергино |  |  |  |
| Жилые | 3 | 0,02 | 0,046 |
| Потребители для установки электр.водонагревателей | 32 | 0,0148 | 0,032 |
| ВСЕГО | 35 | 0,0348 | 0,078 |
| с. Уэлькаль |  |  |  |
| Жилые | 2 | 0,0125 | 0,027 |
| Потребители для установки электр.водонагревателей | 29 | 0,0175 | 0,037 |
| ВСЕГО | 31 | 0,03 | 0,064 |
| с. Рыркайпий |  |  |  |
| Жилые | 19 | 0,147 | 0,295 |
| Потребители для установки электр.водонагревателей | 15 | 0,0046 | 0,0092 |
| ВСЕГО | 34 | 0,151 | 0,3 |

Наибольшее количество абонентов для установки ИТП составляют жилые здания. Множество пользователей имеют крайне низкую нагрузку ГВС. Для таких абонентов наиболее выгодно будет установить электрические водяные нагреватели.

Ориентировочные затраты на реализацию закрытия системы ГВС 3 представлены в таблице 7.1.2.

Таблица 7.1.2 – ориентировочные затраты на закрытие системы ГВС

| Тип потребителей | Количество потребителей | Нагрузка ГВС max.ч., Гкал/ч | Стоимость, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Эгвекинот |  |  |  |
| Установка ИТП | 65 | 1,708 | 38310,6 |
| Установка электрических водонагревателей | 183 | 0,078 | 1281 |
| ВСЕГО | 248 | 1,786 | 39591,6 |
| с. Конергино |  |  |  |
| Установка ИТП | 3 | 0,046 | 1383,9 |
| Установка электрических водонагревателей | 32 | 0,032 | 224 |
| ВСЕГО | 35 | 0,078 | 1607,9 |
| с. Уэлькаль |  |  |  |
| Установка ИТП | 2 | 0,027 | 696 |
| Установка электрических водонагревателей | 29 | 0,037 | 203 |
| ВСЕГО | 31 | 0,064 | 899 |
| с. Рыркайпий |  |  |  |
| Установка ИТП | 19 | 0,295 | 8651,4 |
| Установка электрических водонагревателей | 15 | 0,0092 | 105 |
| ВСЕГО | 35 | 0,3 | 8756,4 |

7.2.	Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Федеральный закон от 30 декабря 2021 г. N 438-Ф3 "О внесении изменений в Федеральный закон "О теплоснабжении"" отменяет обязательное переоборудование с 1 января 2022 года открытых систем горячего водоснабжения (ГВС) в закрытые. В данном разделе приведено описания и расчет требуемых инвестиций в случае реализации мероприятий по закрытию систем ГВС. Мероприятия по переводу потребителей на закрытую схему ГВС не эффективны

8.	РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

8.1 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных годовых расходов основного вида топлива, необходимых для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории г.о.Эгвекинот

Существующие и перспективные значения производства тепловой энергии и перспективных годовых расходов топлива представлены в таблицах 8.1.1-8.1.6 для сценария развития 2. Значения производства тепловой энергии, начиная с 2023 года, основано на среднемесячной температуре отопительного периода, продолжительности отопительного периода и расчетной температуре наружного воздуха

Таблица 8.1.1 - Существующие и перспективные значения производства тепловой энергии и перспективных годовых расходов топлива п.Эгвекинот

| № пп | Источник теплоснабжения | Показатели | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | факт | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план |
|  | п. Эгвекинот ЭГРЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Выработка теплоэнергии | Гкал | 91866,00 | 91982,64 | 91869,67 | 82738,77 | 82738,77 | 83782,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Расход т/эн на с/н | Гкал | 4484,00 | 4484,00 | 4484,00 | 4484,00 | 4484,00 | 4484,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Доля в выработке | % | 4,88 | 4,87 | 4,88 | 5,42 | 5,42 | 5,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Покупная т/энергия | Гкал | 87382,00 | 87498,64 | 87385,67 | 78254,77 | 78254,77 | 79298,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Отпуск т/эн в сеть | Гкал | 86761,19 | 86867,23 | 86754,25 | 77623,35 | 77623,35 | 78667,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Потери т/эн в сетях | Гкал | 32297,01 | 29334,92 | 29334,92 | 20204,02 | 20204,02 | 20204,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Доля отпуска в сеть | % | 37% | 34% | 34% | 26% | 26% | 26% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Полезный отпуск тепла, всего | Гкал | 54464,18 | 57532,31 | 57419,33 | 57419,33 | 57419,33 | 58463,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | в т.ч. подразделениям предприятия | Гкал | 8527,55 | 12379,45 | 12266,47 | 12266,47 | 12266,47 | 13310,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Продано потребителям | Гкал | 45936,63 | 45152,86 | 45152,86 | 45152,86 | 45152,86 | 45152,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Населению | Гкал | 24420,33 | 24958,63 | 24958,63 | 24958,63 | 24958,63 | 24958,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 |  | Бюджетным учреждениям | Гкал | 14514,91 | 12982,76 | 12982,76 | 12982,76 | 12982,76 | 12982,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 |  | Прочим | Гкал | 7001,40 | 7211,47 | 7211,47 | 7211,47 | 7211,47 | 7211,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Расход топлива на выработку ТЭ | т.у.т | 16646,12 | 16667,26 | 16646,78 | 14992,26 | 14992,26 | 15181,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Эгвекинот новая Котельная Эгвекинот с 2028 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Выработка теплоэнергии | Гкал |  |  |  |  |  |  | 60029,79 | 60032,96 | 60035,75 | 60035,75 | 60035,75 | 60035,75 | 60035,75 | 60035,75 | 60035,75 | 60035,75 | 60035,75 |
| 2 |  | Расход т/эн на с/н | Гкал |  |  |  |  |  |  | 1200,60 | 1200,66 | 1200,72 | 1200,72 | 1200,72 | 1200,72 | 1200,72 | 1200,72 | 1200,72 | 1200,72 | 1200,72 |
| 2.1 |  | Доля в выработке | % |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 3 |  | Покупная т/энергия | Гкал |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 |  | Отпуск т/эн в сеть | Гкал |  |  |  |  |  |  | 58829,20 | 58832,30 | 58835,04 | 58835,04 | 58835,04 | 58835,04 | 58835,04 | 58835,04 | 58835,04 | 58835,04 | 58835,04 |
| 5 |  | Потери т/эн в сетях | Гкал |  |  |  |  |  |  | 6811,00 | 6811,00 | 6811,00 | 6811,00 | 6811,00 | 6811,00 | 6811,00 | 6811,00 | 6811,00 | 6811,00 | 6811,00 |
| 5.1 |  | Доля отпуска в сеть | % |  |  |  |  |  |  | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% |
| 6 |  | Полезный отпуск тепла, всего | Гкал |  |  |  |  |  |  | 52018,20 | 52021,30 | 52024,04 | 52024,04 | 52024,04 | 52024,04 | 52024,04 | 52024,04 | 52024,04 | 52024,04 | 52024,04 |
| 6.1 |  | в т.ч. подразделениям предприятия | Гкал |  |  |  |  |  |  | 11832,15 | 11835,26 | 11837,99 | 11837,99 | 11837,99 | 11837,99 | 11837,99 | 11837,99 | 11837,99 | 11837,99 | 11837,99 |
| 7 |  | Продано потребителям | Гкал |  |  |  |  |  |  | 40186,04 | 40186,04 | 40186,04 | 40186,04 | 40186,04 | 40186,04 | 40186,04 | 40186,04 | 40186,04 | 40186,04 | 40186,04 |
| 7.1 |  | Населению | Гкал |  |  |  |  |  |  | 22213,18 | 22213,18 | 22213,18 | 22213,18 | 22213,18 | 22213,18 | 22213,18 | 22213,18 | 22213,18 | 22213,18 | 22213,18 |
| 7.2 |  | Бюджетным учреждениям | Гкал |  |  |  |  |  |  | 11554,66 | 11554,66 | 11554,66 | 11554,66 | 11554,66 | 11554,66 | 11554,66 | 11554,66 | 11554,66 | 11554,66 | 11554,66 |
| 7.3 |  | Прочим | Гкал |  |  |  |  |  |  | 6418,21 | 6418,21 | 6418,21 | 6418,21 | 6418,21 | 6418,21 | 6418,21 | 6418,21 | 6418,21 | 6418,21 | 6418,21 |
| 8 |  | Расход топлива на выработку ТЭ | т.у.т |  |  |  |  |  |  | 9088,51 | 9088,99 | 9089,41 | 9089,41 | 9089,41 | 9089,41 | 9089,41 | 9089,41 | 9089,41 | 9089,41 | 9089,41 |
|  | п. Озерный новая Котельная Озерный с 2028 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Выработка теплоэнергии | Гкал |  |  |  |  |  |  | 8397,16 | 8397,55 | 8397,90 | 8397,90 | 8397,90 | 8397,90 | 8397,90 | 8397,90 | 8397,90 | 8397,90 | 8397,90 |
| 2 |  | Расход т/эн на с/н | Гкал |  |  |  |  |  |  | 167,94 | 167,95 | 167,96 | 167,96 | 167,96 | 167,96 | 167,96 | 167,96 | 167,96 | 167,96 | 167,96 |
| 2.1 |  | Доля в выработке | % |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 3 |  | Покупная т/энергия | Гкал |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 |  | Отпуск т/эн в сеть | Гкал |  |  |  |  |  |  | 8229,22 | 8229,60 | 8229,94 | 8229,94 | 8229,94 | 8229,94 | 8229,94 | 8229,94 | 8229,94 | 8229,94 | 8229,94 |
| 5 |  | Потери т/эн в сетях | Гкал |  |  |  |  |  |  | 1800,00 | 1800,00 | 1800,00 | 1800,00 | 1800,00 | 1800,00 | 1800,00 | 1800,00 | 1800,00 | 1800,00 | 1800,00 |
| 5.1 |  | Доля отпуска в сеть | % |  |  |  |  |  |  | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% |
| 6 |  | Полезный отпуск тепла, всего | Гкал |  |  |  |  |  |  | 6429,22 | 6429,60 | 6429,94 | 6429,94 | 6429,94 | 6429,94 | 6429,94 | 6429,94 | 6429,94 | 6429,94 | 6429,94 |
| 6.1 |  | в т.ч. подразделениям предприятия | Гкал |  |  |  |  |  |  | 1462,40 | 1462,78 | 1463,12 | 1463,12 | 1463,12 | 1463,12 | 1463,12 | 1463,12 | 1463,12 | 1463,12 | 1463,12 |
| 7 |  | Продано потребителям | Гкал |  |  |  |  |  |  | 4966,81 | 4966,81 | 4966,81 | 4966,81 | 4966,81 | 4966,81 | 4966,81 | 4966,81 | 4966,81 | 4966,81 | 4966,81 |
| 7.1 |  | Населению | Гкал |  |  |  |  |  |  | 2745,45 | 2745,45 | 2745,45 | 2745,45 | 2745,45 | 2745,45 | 2745,45 | 2745,45 | 2745,45 | 2745,45 | 2745,45 |
| 7.2 |  | Бюджетным учреждениям | Гкал |  |  |  |  |  |  | 1428,10 | 1428,10 | 1428,10 | 1428,10 | 1428,10 | 1428,10 | 1428,10 | 1428,10 | 1428,10 | 1428,10 | 1428,10 |
| 7.3 |  | Прочим | Гкал |  |  |  |  |  |  | 793,26 | 793,26 | 793,26 | 793,26 | 793,26 | 793,26 | 793,26 | 793,26 | 793,26 | 793,26 | 793,26 |
| 8 |  | Расход топлива на выработку ТЭ | т.у.т |  |  |  |  |  |  | 1271,33 | 1271,39 | 1271,44 | 1271,44 | 1271,44 | 1271,44 | 1271,44 | 1271,44 | 1271,44 | 1271,44 | 1271,44 |

Таблица 8.1.2 - Существующие и перспективные значения производства тепловой энергии и перспективных годовых расходов топлива с.Амгуэма

| № пп | Показатели | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план |
| 1 | Выработка теплоэнергии | Гкал | 10793,9 | 10793,9 | 10793,9 | 10793,9 | 10793,9 | 10483,6 | 10483,7 | 10483,9 | 10483,9 | 10483,9 | 10483,9 | 10483,9 | 10483,9 | 10483,9 | 10483,9 | 10483,9 | 10793,9 |
| 2 | Расход на собственные нужды | Гкал | 230,6 | 230,6 | 230,6 | 230,6 | 230,6 | 230,6 | 230,6 | 230,6 | 230,6 | 230,6 | 230,6 | 230,6 | 230,6 | 230,6 | 230,6 | 230,6 | 230,6 |
| 3 | Отпуск теплоэнергии в сеть | Гкал | 10563,4 | 10563,4 | 10563,4 | 10563,4 | 10563,4 | 10253,1 | 10253,2 | 10253,3 | 10253,3 | 10253,3 | 10253,3 | 10253,3 | 10253,3 | 10253,3 | 10253,3 | 10253,3 | 10563,4 |
| 4 | Потери теплоэнергии в сетях | Гкал | 2386,7 | 2386,7 | 2386,7 | 2386,7 | 2386,7 | 2157,5 | 2157,5 | 2157,5 | 2157,5 | 2157,5 | 2157,5 | 2157,5 | 2157,5 | 2157,5 | 2157,5 | 2157,5 | 2386,7 |
| 5 | Полезный отпуск тепла, всего | Гкал | 8176,7 | 8176,7 | 8176,7 | 8176,7 | 8176,7 | 8095,5 | 8095,6 | 8095,7 | 8095,7 | 8095,7 | 8095,7 | 8095,7 | 8095,7 | 8095,7 | 8095,7 | 8095,7 | 8176,7 |
| 5.1 | в т.ч. подразделениям предприятия | Гкал | 1463,9 | 1463,9 | 1463,9 | 1463,9 | 1463,9 | 1382,7 | 1382,8 | 1382,9 | 1382,9 | 1382,9 | 1382,9 | 1382,9 | 1382,9 | 1382,9 | 1382,9 | 1382,9 | 1463,9 |
| 6 | Продано потребителям | Гкал | 6712,8 | 6712,8 | 6712,8 | 6712,8 | 6712,8 | 6712,8 | 6712,8 | 6712,8 | 6712,8 | 6712,8 | 6712,8 | 6712,8 | 6712,8 | 6712,8 | 6712,8 | 6712,8 | 6712,8 |
| 6.1 | Населению | Гкал | 4939,8 | 4939,8 | 4939,8 | 4939,8 | 4939,8 | 4939,8 | 4939,8 | 4939,8 | 4939,8 | 4939,8 | 4939,8 | 4939,8 | 4939,8 | 4939,8 | 4939,8 | 4939,8 | 4939,8 |
| 6.2 | Бюджетным учреждениям | Гкал | 1560,7 | 1560,7 | 1560,7 | 1560,7 | 1560,7 | 1560,7 | 1560,7 | 1560,7 | 1560,7 | 1560,7 | 1560,7 | 1560,7 | 1560,7 | 1560,7 | 1560,7 | 1560,7 | 1560,7 |
| 6.3 | Прочим | Гкал | 212,3 | 212,3 | 212,3 | 212,3 | 212,3 | 212,3 | 212,3 | 212,3 | 212,3 | 212,3 | 212,3 | 212,3 | 212,3 | 212,3 | 212,3 | 212,3 | 212,3 |
| 7 | Расход топлива на выработку ТЭ | тонн | 1268,1 | 1268,1 | 1268,1 | 1268,1 | 1268,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1268,1 |
|  |  | тыс.КВт*ч | 10017,9 | 10017,9 | 10017,9 | 10017,9 | 10017,9 | 9729,9 | 9729,9 | 9730,1 | 9730,1 | 9730,1 | 9730,1 | 9730,1 | 9730,1 | 9730,1 | 9730,1 | 9730,1 | 10017,9 |

Таблица 8.1.3 - Существующие и перспективные значения производства тепловой энергии и перспективных годовых расходов топлива с.Конергино

| № пп | Показатели | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план |
| 1 | Выработка теплоэнергии | Гкал | 4687,9 | 4687,5 | 4585,6 | 4461,0 | 4474,0 | 4471,2 | 4468,7 | 4468,7 | 4468,7 | 4468,7 | 4468,7 | 4468,7 | 4468,7 | 4468,7 | 4468,7 | 4468,7 | 4687,9 |
| 2 | Расход на собственные нужды | Гкал | 74,6 | 74,3 | 74,3 | 74,3 | 74,3 | 74,3 | 74,3 | 74,3 | 74,3 | 74,3 | 74,3 | 74,3 | 74,3 | 74,3 | 74,3 | 74,3 | 74,6 |
| 3 | Отпуск теплоэнергии в сеть | Гкал | 4613,2 | 4613,2 | 4511,3 | 4386,7 | 4399,8 | 4396,9 | 4394,4 | 4394,4 | 4394,4 | 4394,4 | 4394,4 | 4394,4 | 4394,4 | 4394,4 | 4394,4 | 4394,4 | 4613,2 |
| 4 | Потери теплоэнергии в сетях | Гкал | 825,4 | 825,4 | 800,0 | 791,9 | 804,8 | 802,1 | 799,7 | 799,7 | 799,7 | 799,7 | 799,7 | 799,7 | 799,7 | 799,7 | 799,7 | 799,7 | 825,4 |
| 5 | Полезный отпуск тепла, всего | Гкал | 3787,8 | 3787,8 | 3711,3 | 3594,8 | 3594,9 | 3594,8 | 3594,7 | 3594,7 | 3594,7 | 3594,7 | 3594,7 | 3594,7 | 3594,7 | 3594,7 | 3594,7 | 3594,7 | 3787,8 |
| 5.1 | в т.ч. подразделениям предприятия | Гкал | 872,2 | 872,2 | 795,7 | 679,2 | 679,3 | 679,2 | 679,1 | 679,1 | 679,1 | 679,1 | 679,1 | 679,1 | 679,1 | 679,1 | 679,1 | 679,1 | 872,2 |
| 6 | Продано потребителям | Гкал | 2915,6 | 2915,6 | 2915,6 | 2915,6 | 2915,6 | 2915,6 | 2915,6 | 2915,6 | 2915,6 | 2915,6 | 2915,6 | 2915,6 | 2915,6 | 2915,6 | 2915,6 | 2915,6 | 2915,6 |
| 6.1 | Населению | Гкал | 1914,7 | 1914,7 | 1914,7 | 1914,7 | 1914,7 | 1914,7 | 1914,7 | 1914,7 | 1914,7 | 1914,7 | 1914,7 | 1914,7 | 1914,7 | 1914,7 | 1914,7 | 1914,7 | 1914,7 |
| 6.2 | Бюджетным учреждениям | Гкал | 739,4 | 739,4 | 739,4 | 739,4 | 739,4 | 739,4 | 739,4 | 739,4 | 739,4 | 739,4 | 739,4 | 739,4 | 739,4 | 739,4 | 739,4 | 739,4 | 739,4 |
| 6.3 | Прочим | Гкал | 261,5 | 261,5 | 261,5 | 261,5 | 261,5 | 261,5 | 261,5 | 261,5 | 261,5 | 261,5 | 261,5 | 261,5 | 261,5 | 261,5 | 261,5 | 261,5 | 261,5 |
| 7 | Расход топлива на выработку ТЭ | тонн | 1542,3 | 1214,3 | 1187,9 | 1155,6 | 1159,0 | 1158,2 | 1157,6 | 1157,6 | 1157,6 | 1157,6 | 1157,6 | 1157,6 | 1157,6 | 1157,6 | 1157,6 | 1157,6 | 1542,3 |
|  |  | т.у.т. | 1210,4 | 952,9 | 932,2 | 906,8 | 909,5 | 908,9 | 908,4 | 908,4 | 908,4 | 908,4 | 908,4 | 908,4 | 908,4 | 908,4 | 908,4 | 908,4 | 1210,4 |

Таблица 8.1.4 - Существующие и перспективные значения производства тепловой энергии и перспективных годовых расходов топлива с.Уэлькаль

| № пп | Показатели | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план |
| 1 | Выработка теплоэнергии | Гкал | 3911,0 | 3911,0 | 3911,0 | 3475,0 | 3475,0 | 3475,0 | 3475,0 | 3475,0 | 3475,0 | 3475,0 | 3475,0 | 3475,0 | 3475,0 | 3475,0 | 3475,0 | 3475,0 | 3911,0 |
| 2 | Расход на собственные нужды | Гкал | 100,5 | 100,5 | 100,5 | 100,5 | 100,5 | 100,5 | 100,5 | 100,5 | 100,5 | 100,5 | 100,5 | 100,5 | 100,5 | 100,5 | 100,5 | 100,5 | 100,5 |
| 3 | Отпуск теплоэнергии в сеть | Гкал | 3810,5 | 3810,5 | 3810,5 | 3374,5 | 3374,5 | 3374,5 | 3374,5 | 3374,5 | 3374,5 | 3374,5 | 3374,5 | 3374,5 | 3374,5 | 3374,5 | 3374,5 | 3374,5 | 3810,5 |
| 4 | Потери теплоэнергии в сетях | Гкал | 855,9 | 855,9 | 855,9 | 422,3 | 422,3 | 422,3 | 422,3 | 422,3 | 422,3 | 422,3 | 422,3 | 422,3 | 422,3 | 422,3 | 422,3 | 422,3 | 855,9 |
| 5 | Полезный отпуск тепла, всего | Гкал | 2954,6 | 2954,6 | 2954,6 | 2952,2 | 2952,2 | 2952,2 | 2952,2 | 2952,2 | 2952,2 | 2952,2 | 2952,2 | 2952,2 | 2952,2 | 2952,2 | 2952,2 | 2952,2 | 2954,6 |
| 5.1 | в т.ч. подразделениям предприятия | Гкал | 335,4 | 335,4 | 335,4 | 333,0 | 333,0 | 333,0 | 333,0 | 333,0 | 333,0 | 333,0 | 333,0 | 333,0 | 333,0 | 333,0 | 333,0 | 333,0 | 335,4 |
| 6 | Продано потребителям | Гкал | 2619,2 | 2619,2 | 2619,2 | 2619,2 | 2619,2 | 2619,2 | 2619,2 | 2619,2 | 2619,2 | 2619,2 | 2619,2 | 2619,2 | 2619,2 | 2619,2 | 2619,2 | 2619,2 | 2619,2 |
| 6.1 | Населению | Гкал | 1971,6 | 1971,6 | 1971,6 | 1971,6 | 1971,6 | 1971,6 | 1971,6 | 1971,6 | 1971,6 | 1971,6 | 1971,6 | 1971,6 | 1971,6 | 1971,6 | 1971,6 | 1971,6 | 1971,6 |
| 6.2 | Бюджетным учреждениям | Гкал | 584,0 | 584,0 | 584,0 | 584,0 | 584,0 | 584,0 | 584,0 | 584,0 | 584,0 | 584,0 | 584,0 | 584,0 | 584,0 | 584,0 | 584,0 | 584,0 | 584,0 |
| 6.3 | Прочим | Гкал | 63,7 | 63,7 | 63,7 | 63,7 | 63,7 | 63,7 | 63,7 | 63,7 | 63,7 | 63,7 | 63,7 | 63,7 | 63,7 | 63,7 | 63,7 | 63,7 | 63,7 |
| 7 | Расход топлива на выработку ТЭ | тонн | 1368,9 | 1368,9 | 1368,9 | 1216,3 | 1216,3 | 1216,3 | 1216,3 | 1216,3 | 1216,3 | 1216,3 | 1216,3 | 1216,3 | 1216,3 | 1216,3 | 1216,3 | 1216,3 | 1368,9 |
|  |  | т.у.т. | 1010,2 | 1010,2 | 1010,2 | 897,6 | 897,6 | 897,6 | 897,6 | 897,6 | 897,6 | 897,6 | 897,6 | 897,6 | 897,6 | 897,6 | 897,6 | 897,6 | 1010,2 |

Таблица 8.1.5 - Существующие и перспективные значения производства тепловой энергии и перспективных годовых расходов топлива с.Рыркайпий

| № пп | Показатели | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план |
| 1 | Выработка теплоэнергии | Гкал | 18198,8 | 18198,8 | 18198,8 | 18198,8 | 18198,8 | 18198,8 | 18198,8 | 18198,8 | 18198,8 | 18198,8 | 18198,8 | 18198,8 | 18198,8 | 18198,8 | 18198,8 | 18198,8 | 18198,8 |
| 2 | Расход на собственные нужды | Гкал | 534,5 | 534,5 | 534,5 | 534,5 | 534,5 | 534,5 | 534,5 | 534,5 | 534,5 | 534,5 | 534,5 | 534,5 | 534,5 | 534,5 | 534,5 | 534,5 | 534,5 |
| 3 | Отпуск теплоэнергии в сеть | Гкал | 17664,3 | 17664,3 | 17664,3 | 17664,3 | 17664,3 | 17664,3 | 17664,3 | 17664,3 | 17664,3 | 17664,3 | 17664,3 | 17664,3 | 17664,3 | 17664,3 | 17664,3 | 17664,3 | 17664,3 |
| 4 | Потери теплоэнергии в сетях | Гкал | 1617,0 | 1617,0 | 1617,0 | 1617,0 | 1617,0 | 1617,0 | 1617,0 | 1617,0 | 1617,0 | 1617,0 | 1617,0 | 1617,0 | 1617,0 | 1617,0 | 1617,0 | 1617,0 | 1617,0 |
| 5 | Продано потребителям | Гкал | 16048,0 | 16048,0 | 16048,0 | 16048,0 | 16048,0 | 16048,0 | 16048,0 | 16048,0 | 16048,0 | 16048,0 | 16048,0 | 16048,0 | 16048,0 | 16048,0 | 16048,0 | 16048,0 | 16048,0 |
| 5.1 | Населению | Гкал | 14443,0 | 14443,0 | 14443,0 | 14443,0 | 14443,0 | 14443,0 | 14443,0 | 14443,0 | 14443,0 | 14443,0 | 14443,0 | 14443,0 | 14443,0 | 14443,0 | 14443,0 | 14443,0 | 14443,0 |
| 5.2 | Бюджетным учреждениям | Гкал | 1284,0 | 1284,0 | 1284,0 | 1284,0 | 1284,0 | 1284,0 | 1284,0 | 1284,0 | 1284,0 | 1284,0 | 1284,0 | 1284,0 | 1284,0 | 1284,0 | 1284,0 | 1284,0 | 1284,0 |
| 5.3 | Прочим | Гкал | 321,0 | 321,0 | 321,0 | 321,0 | 321,0 | 321,0 | 321,0 | 321,0 | 321,0 | 321,0 | 321,0 | 321,0 | 321,0 | 321,0 | 321,0 | 321,0 | 321,0 |
| 6 | Расход топлива на выработку ТЭ | тонн | 674,8 | 523,7 | 523,9 | 524,2 | 524,4 | 524,7 | 525,0 | 525,2 | 525,5 | 525,7 | 526,0 | 526,3 | 526,5 | 526,8 | 527,0 | 527,3 | 674,8 |
|  |  | т.у.т. | 530,2 | 411,5 | 411,7 | 411,9 | 412,1 | 412,3 | 412,5 | 412,7 | 412,9 | 413,1 | 413,3 | 413,5 | 413,7 | 413,9 | 414,1 | 414,3 | 530,2 |

Таблица 8.1.6 - Существующие и перспективные значения производства тепловой энергии и перспективных годовых расходов топлива п.Мыс.Шмидта

| № пп | Показатели | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план |
| 1 | Выработка теплоэнергии | Гкал | 1516,3 | 1516,3 | 1516,3 | 1516,3 | 1516,3 | 1516,3 | 1516,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Расход на собственные нужды | Гкал | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Отпуск теплоэнергии в сеть | Гкал | 1470,8 | 1470,8 | 1470,8 | 1470,8 | 1470,8 | 1470,8 | 1470,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Потери теплоэнергии в сетях | Гкал | 235,3 | 235,3 | 235,3 | 235,3 | 235,3 | 235,3 | 235,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Полезный отпуск тепла, всего | Гкал | 1235,5 | 1235,5 | 1235,5 | 1235,5 | 1235,5 | 1235,5 | 1235,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | в т.ч. подразделениям предприятия | Гкал | 343,0 | 343,0 | 343,0 | 343,0 | 343,0 | 343,0 | 343,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Продано потребителям | Гкал | 892,5 | 892,5 | 892,5 | 892,5 | 892,5 | 892,5 | 892,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Населению | Гкал | 892,5 | 892,5 | 892,5 | 892,5 | 892,5 | 892,5 | 892,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Бюджетным учреждениям | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Прочим | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Расход топлива на выработку ТЭ | тонн | 163,0 | 163,0 | 163,0 | 163,0 | 163,0 | 163,0 | 163,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | т.у.т. | 233,0 | 233,0 | 233,0 | 233,0 | 233,0 | 233,0 | 233,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8.2. Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

Расчет нормативного запаса аварийного топлива регламентируется в Приказе Министерства энергетики РФ от 4 сентября 2008 г. № 66 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных».

ННЗТ для электростанций и котельных, сжигающих уголь, мазут и дизельное топливо, обеспечивает работу тепловых электростанций в режиме выживания в течение семи суток, а для тепловых электростанций и котельных, сжигающих газ, - трех суток.

В соответствии с п. 10 «Приказа» нормативный запас топлива сохранен на существующем уровне, т.к. изменения состава оборудования, структуры топлива, а также нагрузки не отключаемых потребителей электрической и тепловой энергии, не имеющих питания от других источников, не изменились.

Так же ввиду того, что топливом является уголь и завозится в навигационный период, источники тепловой энергии обеспечены ННЗТ на весь период работы до следующей поставки топлива.

8.3. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

Основным видом топлива является бурый уголь Анадырского месторождения марки БЗР. В перспективе развития вид топлива не изменится. Использование возобновляемых источников энергии для производства тепловой энергии не предусматривается.

8.4. Преобладающий в городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в городском округе

Преобладающим видом топлива является уголь.

8.5. Приоритетное направление развития топливного баланса г.о.Эгвекинот

В качестве приоритетного вида топлива ввиду остается уголь

8.6. Описание изменений в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию построенных и реконструированных источников тепловой энергии

Топливные балансы скорректированы в соответствии с предлагаемыми мероприятиями.

8.8. Согласование перспективных топливных балансов с программой газификации г.о. Эгвекинот в случае использования в планируемом периоде природного газа в качестве основного вида топлива

Газ в качестве основного топлива не планируется для использования.

9.	РАЗДЕЛ 9 ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

9.1.	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

В таблице 9.1.1 приведены основные мероприятия для реализации на источниках тепловой энергии.

Таблица 9.1.1 - Мероприятия для реализации на источниках тепловой энергии

| № п/п | Наименование населенного пункта | Предлагаемое мероприятие | Краткое описание мероприятия | Возможный источник финансирования | Прогнозная оценка инвестиций, тыс.руб. без НДС |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ИТОГО | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | п. Эгвекинот | Переход на собственный источник теплоснабжения | Для пгт. Эгвекинот предлагается установить рядом с существующей котельной новую котельную, осуществив к ней переподключение потребителей. С учетом необходимого резервирования и запаса установленной мощности возможна установка котельной общей установленной мощностью 25 Гкал/ч. | Федеральный бюджет | 247 000 |  |  | 150000 | 97 000 |
| 2 | п. Эгвекинот | Замена накопительной емкости для подпиточной воды | В системе теплоснабжения используется подпитка теплоносителем, источником которой является, в том числе накопительная емкость, расположенная рядом со станцией смешения. | Федеральный бюджет | 7 600 |  | 7 600 |  |  |
|  |  |  | Техническое состояние емкости аварийное, необходимо провести замену на новую емкость. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Предлагается установить новую емкость объемом 50 м3, расположив ее рядом с существующей емкостью. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | п. Эгвекинот (Озерный) | Переход на собственный источник теплоснабжения | Для Эгвекинот-1 (Озерный) предлагается установить новую котельную модульного типа, осуществив к ней переподключение потребителей от ГРЭС. С учетом необходимого резервирования и запаса установленной мощности, возможна установка котельной общей установленной мощностью 2,5 МВт. | Федеральный бюджет | 32 700 |  |  | 32 700 |  |
| 4 | п. Эгвекинот (Озерный) | Обустройство склада угля Эгвекинот-1 (Озерный) | Дополнительно к модульной котельной необходимо обустроить крытый склад угля (место разгрузки угля). | Федеральный бюджет | 7 600 |  | 7 600 |  |  |
| 5 | с. Амгуэма | Модернизация источника теплоснабжения (строительство новой котельной) | Предлагается установить рядом с существующей котельной новую котельную модульного типа мощностью 9,3 МВт с использованием как новых электрокотлов, так и существующих, осуществив к ней переподключение потребителей. Подробнее информация приведена в Главе 7. | Федеральный бюджет | 89000 |  | 89000 |  |  |
| 6 | с. Амгуэма | Установка балансировочных клапанов на вводных трубопроводах перед потребителями | Провести гидравлический расчет и определить параметры оптимальных расходов теплоносителя для каждого потребителя. Установить балансировочные клапаны для повышения эффективности работы системы теплоснабжения и поддержания ее параметров в номинальных значениях. | Федеральный бюджет | 7700 |  | 6900 | 800 |  |
| 7 | с. Амгуэма | Замена резервных источников электроснабжения котельной | Предлагается осуществить замену дизельных генераторов (ДГ) на аналогичные по установленной мощности и модели | Федеральный бюджет | 4800 |  | 4800 |  |  |
| 8 | с. Амгуэма | Оснащение потребителей приборами учета тепловой энергии (общедомовыми приборами на МКД) до степени оснащения 100 % | Оснащение потребителей приборами учета тепловой энергии (общедомовыми приборами на МКД) до степени оснащения 100%. | Федеральный бюджет | 10800 |  | 10800 |  |  |
| 9 | с. Уэлькаль | Ремонт здания котельной | Для поддержания технического состояния зданий на надлежащем уровне, а также продления возможного срока службы предлагается провести капитальный ремонт здания. | Федеральный бюджет | 67000 |  |  | 67000 |  |
| 10 | с. Уэлькаль | Организация водоподготовки теплоносителя | Установить ВПУ для увеличения ресурса трубопроводов и оборудования котельной | Федеральный бюджет | 1300 |  |  | 1300 |  |
| 11 | с. Уэлькаль | Организация учета тепловой энергии в котельной | Предлагается установить систему учета тепловой энергии, фиксирующую информацию о выработке с каждого котла и по котельной в целом. | Федеральный бюджет | 1600 |  | 1600 |  |  |
| 12 | с. Уэлькаль | Организация приборного учета угля на котельной | Предлагается установить систему учета в виде конвейерных весов непрерывного действия. | Федеральный бюджет | 2800 |  | 2800 |  |  |
| 13 | с. Уэлькаль | Строительство крытого склада угля | Построить крытый склад для исключения намокание топлива из-за осадков, отвердевания, а также снижения теплотворной способности. | Федеральный бюджет | 16000 |  | 16000 |  |  |
| 14 | с. Уэлькаль | Оснащение потребителей приборами учета тепловой энергии (общедомовыми приборами на МКД) до степени оснащения 100 % | Оснащение потребителей приборами учета тепловой энергии (общедомовыми приборами на МКД) до степени оснащения 100%. | Федеральный бюджет | 10800 |  | 10800 |  |  |
| 15 | с. Уэлькаль | Установка балансировочных клапанов на вводных трубопроводах перед потребителями | Провести гидравлический расчет и определить параметры оптимальных расходов теплоносителя для каждого потребителя. Установить балансировочные клапаны для повышения эффективности работы системы теплоснабжения и поддержания ее параметров в номинальных значениях. | Федеральный бюджет | 3500 |  |  | 3500 |  |
| 16 | с. Конергино | Установка балансировочных клапанов на вводных трубопроводах перед потребителями | Провести гидравлический расчет и определить параметры оптимальных расходов теплоносителя для каждого потребителя. Установить балансировочные клапаны для повышения эффективности работы системы теплоснабжения и поддержания ее параметров в номинальных значениях. | Федеральный бюджет | 2900 |  |  | 2900 |  |
| 17 | с. Конергино | Модернизация источника теплоснабжения (строительство новой котельной) | Предлагается установить рядом с существующей котельной новую котельную модульного типа мощностью 2,5 МВт, осуществив к ней переподключение потребителей. Подробнее информация приведена в Главе 7. | Федеральный бюджет | 32700 |  | 32700 |  |  |
| 18 | с. Конергино | Строительство крытого склада угля | Построить крытый склад для исключения намокания топлива из-за осадков, отвердевания, а также снижения теплотворной способности. | Федеральный бюджет | 7600 |  | 7600 |  |  |
| 19 | с. Конергино | Оснащение потребителей приборами учета тепловой энергии (общедомовыми приборами на МКД) до степени оснащения 100 % | Оснащение потребителей приборами учета тепловой энергии (общедомовыми приборами на МКД) до степени оснащения 100%. | Федеральный бюджет | 10800 |  | 10800 |  |  |
| 20 | п. Мыс Шмидта | Расселение поселка | Прекращение работы системы теплоснабжения ввиду расселения поселка. | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 21 | с. Рыркайпий | Модернизация источника теплоснабжения (строительство новой котельной) | Предлагается установить рядом с существующей котельной новую котельную модульного типа мощностью 5 МВт, осуществив к ней переподключение потребителей. Подробнее информация приведена в Главе 7. | Средства инвестора | 80000 |  | 80000 |  |  |
| 22 | с. Рыркайпий | Оснащение потребителей приборами учета тепловой энергии (общедомовыми приборами на МКД) до степени оснащения 100 % | Оснащение потребителей приборами учета тепловой энергии (общедомовыми приборами на МКД) до степени оснащения 100%. | Средства инвестора | 10800 |  | 10800 |  |  |
|  | ИТОГО |  |  | 655 000 | 0 | 299 800 | 258 200 | 97 000 | 0 |

Все мероприятия предполагаются к реализации до 2028 г.

9.2.	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Инвестиции на замену тепловых сетей, выработавших нормативный ресурс, представлены в таблице 9.2.1.

Таблица 9.2.1 - Ориентировочные затраты на замену тепловых сетей, выработавших ресурс

| № п/п | Наименование населенного пункта | Предлагаемое мероприятие | Возможный источник финансирования | Прогнозная оценка инвестиций, тыс. руб. без НДС |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ИТОГО | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | п. Эгвекинот | Замена изношенных сетей теплоснабжения до уровня износа 13%. | Федеральный бюджет | 520000 |  | 170000 | 170000 | 100000 | 80000 |
| 2 | с. Амгуэма | Замена изношенных сетей теплоснабжения до уровня износа 3 % | Федеральный бюджет | 340000 |  | 18000 | 297000 |  | 25000 |
| 3 | с. Амгуэма | Замена изношенных сетей горячего водоснабжения до уровня износа 3 % | Федеральный бюджет | 143000 |  | 8000 | 125000 |  | 10000 |
| 4 | с. Уэлькаль | Замена изношенных сетей теплоснабжения до уровня износа 16 % | Федеральный бюджет | 62600 |  | 62600 |  |  |  |
| 5 | с. Конергино | Замена сетей теплоснабжения до уровня износа 10 % | Федеральный бюджет | 47800 |  | 47800 |  |  |  |
| 6 | с. Рыркайпий | Замена сетей теплоснабжения до уровня износа 10 % | Средства инвестора | 15246,22 |  |  |  |  | 15246,22 |
|  | ИТОГО |  |  | 1128646 | 0 | 306400 | 592000 | 100000 | 130246 |

9.3.	Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения

Температурный график и гидравлический режим работы источников теплоснабжения не изменится.

9.4.	Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

Федеральный закон от 30 декабря 2021 г. N 438-Ф3 "О внесении изменений в Федеральный закон "О теплоснабжении"" отменяет обязательное переоборудование с 1 января 2022 года открытых систем горячего водоснабжения (ГВС) в закрытые.

При этом норма о запрете подключения новых объектов капитального строительства к открытым системам теплоснабжения сохраняется.

Решение о переходе на закрытые системы теплоснабжения должно приниматься по результатам оценки экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения.

Объем инвестиций в реконструкцию тепловых сетей, необходимый для перевода на закрытую схему теплоснабжения приведен в таблице 12.4.1.

Таблица 9.4.1 – Потребность в финансовых средствах для перевода на закрытую схему теплоснабжения в г.о. Эгвекинот. (ИТП)

| Тип потребителей | Количество потребителей | Нагрузка ГВС max.ч., Гкал/ч | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Эгвекинот |  |  |  |
| Установка ИТП | 65 | 1,708 | 38310,6 |
| Установка электрических водонагревателей | 183 | 0,078 | 1281 |
| ВСЕГО | 248 | 1,786 | 39591,6 |
| с. Конергино |  |  |  |
| Установка ИТП | 3 | 0,046 | 1383,9 |
| Установка электрических водонагревателей | 32 | 0,032 | 224 |
| ВСЕГО | 35 | 0,078 | 1607,9 |
| с. Уэлькаль |  |  |  |
| Установка ИТП | 2 | 0,027 | 696 |
| Установка электрических водонагревателей | 29 | 0,037 | 203 |
| ВСЕГО | 31 | 0,064 | 899 |
| с. Рыркайпий |  |  |  |
| Установка ИТП | 19 | 0,295 | 8651,4 |
| Установка электрических водонагревателей | 15 | 0,0092 | 105 |
| ВСЕГО | 35 | 0,3 | 8756,4 |

9.5.	Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

В настоящий момент не существует законодательно закрепленных правил и методик определения совокупного экономического эффекта от реализации всех мероприятий, предусмотренных схемой теплоснабжения и учитывающих различные интересы и возможности всех участников схемы, а на их основе – выбора наиболее оптимального варианта схемы теплоснабжения.

Расчет эффективности инвестиций затрудняется тем. что проекты, предусмотренные схемой теплоснабжения, направлены, в первую очередь не на получение прибыли, а на выполнение мероприятий, обусловленных физической (дефицит тепловых мощностей), технической (критичный износ существующих тепловых мощностей и теплосетей) и качественной (не соответствующие требованиям и нормам параметры теплоносителя) необходимостью. а также на выполнение требований законодательства.

Следует отметить, что реализация мероприятий по реконструкции тепловых сетей, направленных на повышение надежности теплоснабжения, имеет целью не повышение эффективности работы систем теплоснабжения, а поддержание ее в рабочем состоянии. Данная группа проектов имеет низкий экономический эффект (относительно капитальных затрат на ее реализацию) и является социально-значимой. Расчет эффективности инвестиций в данную группу в схеме теплоснабжения не приводится.

Группа мероприятий по переводу потребителей на закрытую схему теплоснабжения также является высокозатратной и имеет низкий экономический эффект. Данные мероприятий необходимо проводить в соответствии с требованиями Федерального Закона «О теплоснабжении».

Экономическая приоритетность выбора варианта развития № 2 по сравнению с текущей схемой теплоснабжения п. Эгвекинот представлена в Главе 5 «Мастер-план вариантов развития».

В качестве примера приведем экономическую эффективность строительства нового источника теплоснабжения в п. Эгвекинот.

Сроки реализации: временной период проведения мероприятия по объектам/ключевым этапам с выделением сроков транспортно-заготовительных работ (ТЗР), проектно-изыскательских (ПИР), строительно-монтажных (СМР) и пуско-наладочных (ПНР) работ в таблице 9.5.1.

Таблица 9.5.1 – Сроки реализации: временной период проведения мероприятия по объектам

| № | Объект/ Этап | ТЗР, мес. | ПИР, мес. | СМР, мес. | ПНР, мес. | Итого, мес. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Переход на собственный источник теплоснабжения Эгвекинот-1 (Озерный) | 5 | 5 | 10 | 4 | 24 |
|  | Переход на собственный источник теплоснабжения пгт. Эгвекинот | 8 | 12 | 20 | 6 | 46 |
|  | Итого, мес. | 13 | 17 | 30 | 10 | 60 |

Объем капитальных вложений: расчет инвестиционных расходов по объектам, включенным в мероприятие в таблице 9.5.2.

Таблица 9.5.2 – Объем капитальных вложений: расчет инвестиционных расходов по объектам

| № | Объект | Стоимость основных средств, тыс. руб. без НДС | ПИР, тыс. руб. без НДС | ТЗР, тыс. руб. без НДС | СМР, тыс. руб. без НДС | ПНР, тыс. руб. без НДС | Итого, тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Переход на собственный источник теплоснабжения Эгвекинот-1 (Озерный) | 19 000 | 1 500 | 3 000 | 6 000 | 1 000 | 32 700 |
| 2 | Обустройство склада угля Эгвекинот-1 (Озерный) | 1 900 | 400 | 2 200 | 2900 | 200 | 7 600 |
| 3 | Переход на собственный источник теплоснабжения пгт Эгвекинот | 82 000 | 5 000 | 5 000 | 150 000 | 5 000 | 247 000 |
| Итого, тыс. руб. без НДС |  | 102 900 | 6 900 | 10 200 | 158 900 | 6 200 | 287 300 |

Источники информации о капитальных вложениях:

- стоимость основных средств принята в соответствии со средними ценовыми предложениями поставщиков аналогичного оборудования и ранее реализованных аналогичных проектов (ООО «Котельный завод «РЭП», ООО «Тепловые машины», ООО «Монтажэнергострой»);

- строительно-монтажные работы включены в общую стоимость поставки и возведения объектов;

- стоимость ПИР: согласно информации поставщиков (ООО «ТеплоЭнергоСервис-Проект»);

- стоимость ТЗР: исходя из средней стоимости доставки, сложившейся в регионе (контейнер 20 футов – 250 000 руб., контейнер 40 футов – 350 000 руб., морской грузовой рейс негабаритных изделий – 1 100 000 руб.).

Фактический срок службы оборудования превышает срок полезного использования. Необходимость замены определяется в порядке текущего осмотра и определения технического состояния.

Также необходимо увеличение штатной численности эксплуатирующего котельную персонала. Расчетная численность составляет 35 человек (ФОТ – 6 300 000 руб. / год).

Также потребуется периодическое техническое обслуживание котельных (1 раз в 2 года), стоимость услуг около 400 000 рублей.

Эксплуатационные характеристики вводимого оборудования:

- обслуживание: требуется периодическое обслуживание;

- срок полезного использования: 10 лет.

Планируемый год реализации мероприятия: к 2028 г.

Эффекты от мероприятия:

Переход на собственный источник теплоснабжения позволит исключить из эксплуатации магистраль МГ-2 (соответственно, снизив потери в сетях), а также отказаться от покупной со стороны тепловой энергии и теплоносителя.

Согласно исходным данным, удельный расход натурального топлива для котельной составляет около 0,23 т/Гкал/ч, что соответствует годовому потреблению угля около 13 800 т.

Потребление электроэнергии составит около 2 100 тыс. кВт*ч.

Описание, количественное и стоимостное выражение эффектов представлено в таблице 9.5.3.

Таблица 9.5.3 – Описание, количественное и стоимостное выражение эффектов

| № | Описание эффекта от мероприятия | Ед. изм. | Эффект в натуральном выражении (годовой) | Стоимость единицы, руб./ед. изм., без НДС | Эффект в стоимостном выражении (годовой), руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Увеличение потребляемой электроэнергии | кВт*ч | + 2 100 000 | 9,6 | + 20 160 000 |
| 2 | Увеличение потребления угля | т | + 16 300 | 20 600 | + 315 180 000 |
| 3 | Снижение потребляемой тепловой энергии со стороны | Гкал | - 87 499 | 7 225,9 | - 632 266 250 |
| 4 | Снижение потребляемого теплоносителя со стороны | куб. м | - 186 524 | 51,1 | - 9 531 376 |
|  | Итого |  |  |  | - 284 078 450 |

Изменение ключевых показателей:

| Показатель | Ед. изм. | Текущее значение | Целевое значение | Разница |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжение. Потери т/эн в сетях | % от отпуска | 34 | 17 | -17 |

10.	РАЗДЕЛ 10 РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ)

10.1.	Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

В соответствии со ст. 4 п. 2 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190 ФЗ «О теплоснабжении» Правительство Российской Федерации сформулировало правила организации теплоснабжения. В правилах, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808, предписаны права и обязанности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, иных владельцев источников тепловой энергии и тепловых сетей, потребителей в сфере теплоснабжения. Из условий повышения качества обеспечения населения тепловой энергией в них предписана необходимость организации единых теплоснабжающих организаций (ЕТО). При разработке схемы теплоснабжения предусматривается включать в неё обоснование соответствия организации, предлагаемой в качестве единой теплоснабжающей организации, требованиям, установленным постановлениями Правительства о 22.02.2012 № 154 и от 08.08.2012 № 808 соответственно.

В соответствии со ст. 2 п. 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее – федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утверждёнными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со статьёй 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации».

Решения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808.

Основные положения по организации ЕТО в соответствии с Правилами заключаются в следующем:

1.	Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением органа местного самоуправления (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа (гл. 2 ст. 3);

2.	В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций), Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.

В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию (гл. 2 ст. 4);

3.	Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями подают в уполномоченный орган в течение одного месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, заявку на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности. К заявке прилагаются бухгалтерская отчётность, составленная на последнюю отчётную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии;

4.	В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил (гл. 2 ст. 6);

5.	В случае, если заявки на присвоение статуса ЕТО поданы от организации, которая владеет на праве собственности или другом законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей ёмкостью в границах зоны деятельности ЕТО, статус ЕТО присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала;

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчётности, составленной на последнюю отчётную дату перед подачей заявки на присвоение статуса ЕТО, с отметкой налогового органа о ее принятии (гл. 2 ст. 9);

6.	Способность в лучшей мере обеспечить надёжность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения (гл. 2 ст. 10);

7.	Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности согласно гл. 2 ст. 12 обязана:

-	заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

-	заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объёма тепловой нагрузки, распределённой в соответствии со схемой теплоснабжения;

-	заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя объёме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учётом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче, распределённой в соответствии со схемой теплоснабжения;

8	. Границы зоны деятельности ЕТО согласно гл. 2 ст. 19 могут быть изменены в следующих случаях:

-	подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

-	технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Сведения об изменении границ зон деятельности ЕТО, а также сведения о присвоении другой организации статуса ЕТО подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

10.2.	Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 года № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» единая теплоснабжающая организация официально не назначена. Роль ЕТО могут выполнять Филиал АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС, МУП ЖКХ «Иультинское», ООО «Тепло Рыркайпий» в своих зонах действия. Описание зон деятельности ТСО представлено в п. 15.5.

Границы зон деятельности перспективных ЕТО представлены на рисунке 10.2.1.

Рыркайпий

Амгуэма

Озерный

Эгвекинот

Уэлькаль

Конергино

Рисунок 10.2.1. – зоны деятельности перспективных ЕТО

10.3.	Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организацией

Критериями определения единой теплоснабжающей организации согласно (гл. 2 ст. 7) являются:

-	владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями, с наибольшей ёмкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

-	размер собственного капитала;

-	способность в лучшей мере обеспечить надёжность теплоснабжения соответствующей системе теплоснабжения.

В качестве ЕТО рекомендуется назначить МУП ЖКХ «Иультинское» в зонах действия п. Эгвекинот, с. Амгуэма, с. Конергино, с. Уэлькаль.

ООО «Тепло Рыркайпий» рекомендуется назначить в качестве ЕТО в зоне действия с. Рыркайпий.

Решение о назначении ЕТО принимается Администрацией городского округа с учетом поступивших заявок и критериев соответствия, указанных в ПП РФ № 808 от 08.08.2012 г.

10.4.	Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

В рамках разработки схемы теплоснабжения, заявки на присвоение статуса ЕТО не подавались.

10.5.	Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах г.о.Эгвекинот

П. Эгвекинот

Между АО «Чукотэнерго» ЭГРЭС и МУП ЖКХ «Иультинское» заключены договорные отношения на поставку тепловой энергии и теплоносителя. В эксплуатационной ответственности ЭГРЭС находится оборудование теплофикационной установки, расположенной в главном корпусе машинного зала, сетевых электрических насосов и трубопроводов тепловых сетей 2-х выводов (прямого и обратного) до ограждения территории ЭГРЭС.

МУП ЖКХ «Иультинское» выполняет функции по передаче и распределению тепловой энергии и теплоносителя конечному потребителю. В эксплуатационной ответственности организации находятся магистральные и распределительные тепловые сети, и оборудование на них. Исключение составляет магистральный трубопровод МГ-2 «ЭГРЭС-Эгвекинот» от границы эксплуатационной ответственности ЭГРЭС до станции смешения п. Эгвекинот протяженностью 11 020 м в двухтрубном исчислении. Магистральный трубопровод находится на балансе АО «ЧТК» («Чукотская торговая компания») и сдается в аренду МУП ЖКХ «Иультинское» (по состоянию на 2023 г. договор аренды не заключен на период с июля 2022 г.).

Село Амгуэма, село Конергино, село Уэлькаль, поселок Мыс Шмидта. МУП ЖКХ «Иультинское» выполняет функции по производству, передаче и распределению тепловой энергии и теплоносителя конечному потребителю. В каждом из указанных населенных пунктов выработка тепловой энергии производится на муниципальных котельных. В эксплуатационной ответственности организации находятся источники тепловой энергии, магистральные и распределительные тепловые сети, и оборудование на них.

Село Рыркайпий. ООО «Тепло-Рыркайпий» выполняет функции по производству, передаче и распределению тепловой энергии и теплоносителя конечному потребителю. Выработка тепловой энергии производится на муниципальной котельной. В эксплуатационной ответственности организации находятся источники тепловой энергии, магистральные и распределительные тепловые сети, и оборудование на них. Управление муниципальным имуществом осуществляется в рамках концессионного соглашения. Потребители рассчитываются за тепловую энергию непосредственно с ООО «Тепло-Рыркайпий».

В таблице 10.5.1 представлены существующие теплоснабжающие организации в границах г.о. Эгвекинот.

Таблица 10.5.1 – перечень теплоснабжающих организаций

| Зона действия теплоисточников | Принадлежность теплоисточников | Адрес источника | Принадлежность тепловых сетей |
| --- | --- | --- | --- |
| ЭГРЭС | Филиал АО «Чукотэнерго» | п. Эгвекинот | МУП ЖКХ “Иультинское” – магистральные и распределительные тепловые сети кроме МГ-2 |
| Котельная с. Амгуэма | МУП ЖКХ “Иультинское” | с. Амгуэма | МУП ЖКХ “Иультинское” – магистральные и распределительные тепловые сети |
| Котельная с. Конергино | МУП ЖКХ “Иультинское” | с. Конергино |  |
| Котельная с. Уэлькаль | МУП ЖКХ “Иультинское” | с. Уэлькаль |  |
| Котельная п. Мыс Шмидта | МУП ЖКХ “Иультинское” | п. Мыс Шмидта |  |
| Котельная с. Рыркайпий | ООО “Тепло Рыркайпий” | с. Рыркайпий | ООО “Тепло Рыркайпий” – магистральные и распределительные тепловые сети |

Официально МУП ЖКХ “Иультинское” является управляющей компанией, хотя предоставляет услугу по производству и передаче тепловой энергии.

11.	РАЗДЕЛ 11 РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

В таблице 11.1 представлены сведения о перспективном распределении тепловой нагрузки в соответствии со сценариями развития по варианту № 2.

Таблица 11.1 - балансы перспективной тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки

| Наименование котельной | Установленная мощность источника | Мощность нетто, | Потери в тепловой сети | Подключенная нагрузка | Резерв(+) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Дефицит(-) |
|  | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч |
| ЭГРЭС | 92 | 90,84 | 0 | 0 | 90,84 |
| Угольная котельная п.Эгвекинот | 25 | 24,5 | 1,27 | 12,695 | 10,54 |
| Угольная котельная Озерный | 2,175 | 2,1315 | 0,14 | 1,355 | 0,64 |
| Котельная с. Амгуэма* | 8,091 | 8,031 | 0,21 | 2,051 | 5,77 |
| Котельная с. Конергино | 2,175 | 2,156 | 0,10 | 1,02 | 1,03 |
| Котельная с. Уэлькаль | 3,122 | 3,096 | 0,07 | 0,652 | 2,38 |
| Котельная п. Мыс.Шмидта** | 0,43 | 0,43 | 0,00 | 0 | 0,43 |
| Котельная с. Рыркайпий | 4,35 | 4,228 | 0,22 | 3,076 | 0,94 |

* Мощность котельной с. Амгуэма обусловлена компоновкой электрокотлов для обеспечения надежности теплоснабжения в случае перебоев с поставкой электроэнергии (использование электрокотлов разного напряжения).

Основная мощность котлов в с. Амгуэма для поставки тепловой энергии для отопления и ГВС – 4,176 Гкал/ч. Резервная мощность в случае аварии – 2,2 Гкал/ч. Основная мощность котлов в случае отключения электроэнергии – 1,72 Гкал/ч.

** П. Мыс Шмидта предполагается к расселению к 2029 г.

12.	РАЗДЕЛ 12 РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

В соответствии со статьей 15 п. 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского поселения до признания права собственности на указанные бесхозяйственные тепловые сети в течении тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию, в которую осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание указанных бесхозных сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

В ходе сбора данных для разработки данного проекта бесхозяйных тепловых сетей на территории поселения не выявлено.

13. РАЗДЕЛ 13 СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ Г.О.ЭГВЕКИНОТ

  - Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

Газоснабжение в г.о. Эгвекинот отсутствует. В качестве основного топлива используется уголь.

  - Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Газоснабжение в г.о. Эгвекинот отсутствует. В качестве основного топлива используется уголь.

  - Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Газоснабжение в г.о. Эгвекинот отсутствует. В качестве основного топлива используется уголь.

  - Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Строительство, реконструкция и техническое перевооружение новых источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не планируется.

  - Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Строительство, реконструкция и техническое перевооружение новых источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не планируется.

  - Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения г.о.Эгвекинот о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Схема водоснабжения актуализирована совместно со схемой теплоснабжения и учитывает необходимый прогноз воды для развития систем теплоснабжения г.о. Эгвекинот

  - Предложения по корректировке утвержденной схемы водоснабжения г.о.Эгвекинот для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Схема водоснабжения актуализирована совместно со схемой теплоснабжения и учитывает необходимый прогноз воды для развития систем теплоснабжения г.о. Эгвекинот

РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Г.О.ЭГВЕКИНОТ

Данный раздел содержит результаты оценки перспективных значений индикаторов развития систем теплоснабжения. Данные представлены в таблицах 13.1 для п. Эгвекинот и в таблице 13.2. для с. Амгуэма, с. Конергино, с. Уэлькаль, с. Рыркайпий

Таблица 14.1 - Индикаторы развития системы теплоснабжения п.Эгвекинот (в т.ч. п.Эгвекинот-1)

| Показатели | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2033 | 2036 | 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Спрос на услуги теплоснабжения. Обеспечение сбалансированности систем теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 57 532 | 57 419 | 57 419 | 57 419 | 58 463 | 58 447 | 58 451 | 58 454 | 58 454 | 58 454 | 58 454 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 14,05 | 14,05 | 14,05 | 14,05 | 14,05 | 14,05 | 14,05 | 14,05 | 14,05 | 14,05 | 14,05 |
| Величина новых нагрузок | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Протяженность нового строительства сетей | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Индекс нового строительства сетей | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Уровень использования производственных мощностей | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв (+) /дефицит (-) мощности источников теплоснабжения потребителей по договорной нагрузке (с учетом сценария развития п.Эгвекинот) | Гкал/ч | 69,79 | 69,79 | 69,79 | 69,79 | 69,79 | 10,54 | 10,54 | 10,54 | 10,54 | 10,54 | 10,54 |
| Резерв (+) /дефицит (-) мощности источников теплоснабжения потребителей по договорной нагрузке (с учетом сценария развития п.Эгвекинот-1) | Гкал/ч | - | - | - | - | - | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Удельное теплопотребления населения | Гкал/м2 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| Доступность для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень собираемости платежей за услуги по теплоснабжению | % | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 |
| Надежность работы системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество аварий и повреждений | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество инцидентов в системе | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене с учетом сценария развития) | км | 12,395 | 12,395 | 12,395 | 12,395 | 12,395 | 0 | 1,08 | 2,17 | 5,42 | 8,67 | 11,92 |
| Количество перерывов поставки ресурса потребителям | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Длительность перерывов поставки ресурса потребителям | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Аварийность системы теплоснабжения | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Износ сетей | % | 67,4 | 67,4 | 67,4 | 67,4 | 67,4 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Износ генерирующего оборудования | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Качество работы системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соответствие качества услуг установленным требованиям (Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах»), в т. ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отклонение температуры воздуха в жилых помещениях от нормативных значений (согласно пп.15 п.VI Приложения I ПП №354) | оС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эффективность производства единицы ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный удельный расход топлива на производства единицы ресурса | кг у.т./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Удельный расход воды на производство ресурса | м3/Гкал | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 0,84 | 0,84 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| Удельный расход электроэнергии на производство ресурса | кВт∙ч / Гкал | 13,19 | 13,19 | 13,19 | 13,19 | 10,44 | 10,44 | 10,44 | 10,44 | 10,44 | 10,44 | 10,44 |
| % собственных нужд при производстве ресурса | % | 4,87 | 4,88 | 5,42 | 5,42 | 5,35 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Эффективность передачи тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| % нормативных потерь, включенных в расчеты тарифа на передачу | % | 27,00% | 27,00% | 27,00% | 27,00% | 27,00% | 27,00% | 27,00% | 27,00% | 27,00% | 27,00% | 27,00% |
| Фактические потери в сетях (по данным отчетного баланса) | % | 34% | 34% | 26% | 26% | 26% | 14,10% | 14,10% | 14,10% | 14,10% | 14,10% | 14,10% |
| Потери тепловой энергии в тепловых сетях (с учетом сценария развития п.Эгвекинот) | Гкал | 32 297 | 29335 | 29335 | 20204 | 20204 | 8 611 | 8 611 | 8 611 | 8 611 | 8 611 | 8 611 |
| Транспорт тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая протяженность сетей (с учетом сценария развития п.Эгвекинот) | км | 42,323 | 42,323 | 42,323 | 42,323 | 42,323 | 31,303 | 31,303 | 31,303 | 31,303 | 31,303 | 31,303 |
| Доля неоформленных сетей | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 14.2 - Индикаторы развития систем теплоснабжения с. Амгуэма, с.Конергино, с. Уэлькаль, с .Рыркайпий.

| № п/п | Индикаторы | Периоды развития |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2025 | 2030 | 2035 | 2038 |
| 1 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций/ котельных), кг.у.т./Гкал – средневзвешен. | 247,5/ 258,19/ 258,3/ 262,02 | 247,5/ 190/ 258,5/ 190 | 247,5/ 190/ 258,5/ 190 | 247,5/ 190/ 258,5/ 190 | 247,5/ 190/ 258,5/ 190 |
| 4 | отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | 1,79/ 0,8/ 1,81/ 3,75 | 1,79/ 0,8/ 1,81/ 3,75 | 1,1/ 0,7/ 1,3/ 2 | 0,83/ 0,5/ 0,74/ 1,54 | 0,83/ 0,5/ 0,74/ 1,54 |
| 5 | коэффициент использования установленной тепловой мощности (ТЭЦ/ВК***) | 14,82/ 15,84/ 13,43/ 45,4 | 14,82/ 15,84/ 13,43/ 45,4 | 14,82/ 15,84/ 13,43/ 45,4 | 14,82/ 15,84/ 13,43/ 45,4 | 14,82/ 15,84/ 13,43/ 45,4 |
| 6 | удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | 207,4/ 522,3/ 648,7/ 61,93 | 207,4/ 522,3/ 648,7/ 61,93 | 207,4/ 522,3/ 648,7/ 61,93 | 207,4/ 522,3/ 648,7/ 61,93 | 207,4/ 522,3/ 648,7/ 61,93 |
| 7 | доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии, г/кВт*ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 9 | коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | 8,7/ 31,25/ 25,53/ н/д | 8,7/ 31,25/ 25,53/ н/д | 100/ 100/ 100/ 100 | 100/ 100/ 100/ 100 | 100/ 100/ 100/ 100 |

15. РАЗДЕЛ 15 ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

15.1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Расчет ценовых последствий для потребителей выполнен в соответствии с требованиями действующего законодательства:

- Методические указания по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденные Приказом ФСТ России от 13.06.2013 г. № 760-э;

- Основы ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 г. № 1075;

- ФЗ № 190 от 27.07.2010 г. «О теплоснабжении»;

- Прогноз социально-экономического развития РФ на период до 2036 г. (данные сайта МЭР от 28.11.2018);

- Прогноз социально-экономического развития РФ.

Тарифные последствия рассчитаны на основе тарифных дел за 2022-2023 гг. и прогноз до 2038 г., и определены как изменение показателя «необходимая валовая выручка (НВВ), отнесенная к полезному отпуску», в течение расчетного периода проекта.

Данный показатель отражает изменения постоянных и переменных затрат на производство, передачу и сбыт тепловой энергии потребителям.

Для каждого года расчетного периода реализации проекта произведен расчет изменения производственных издержек:

- затраты на топливо;

- затраты электрической энергии на отпуск тепловой энергии в сеть;

- затраты на оплату труда персонала с учётом страховых отчислений;

- амортизационные отчисления,

- прочие затраты.

При расчете ценовых последствий производственные издержки на каждый год расчетного периода определены с учетом изменения перечисленных выше издержек, а также с применением индексов-дефляторов для приведения величины затрат в соответствие с ценами соответствующих лет.

Затраты на топливо определены исходя из годового расхода топлива и его цены с учетом индексов-дефляторов для соответствующего года.

Амортизация оборудования в части амортизации существующего оборудования принята по данным тарифных дел с учетом линейного способа начисления амортизационных отчислений. Амортизация основных фондов, образованных в результате нового строительства, модернизации и технического перевооружения основных производственных фондов при реализации проекта, определена линейным методом, исходя из стоимости объектов основных средств и срока их полезного использования, определенного в соответствии с ПП РФ от 01.01.2002 г. № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

При расчете ценовых последствий применены индексы-дефляторы (см таблицу ниже) для приведения величины затрат в соответствие с ценами соответствующих лет.

Таблица 15.1-  Индексы-дефляторы для расчета ценовых последствий

| Параметр | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс-дефлятор в строительстве | 1,044 | 1,046 | 1,046 | 1,046 | 1,046 | 1,046 | 1,046 | 1,046 |
| ИПЦ среднегодовой | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| Индекс-дефлятор водоснабжение/ водоотведение | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| Индекс-дефлятор тепловая энергия | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 |
| Индекс-дефлятор на газ | 1,03 | 104 | 1,038 | 1,038 | 1,035 | 1,037 | 1,037 | 1,037 |
| Индекс-дефлятор на уголь | 1,05 | 1,045 | 1,045 | 1,043 | 1,042 | 1,041 | 1,041 | 1,041 |
| Индекс-дефлятор электроэнергия | 1,03 | 1,04 | 1,04 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 |

Таблица 15.1-  Индексы-дефляторы для расчета ценовых последствий (продолжение)

| Параметр | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс-дефлятор в строительстве | 1,046 | 1,046 | 1,046 | 1,046 | 1,046 | 1,046 | 1,046 |
| ИПЦ среднегодовой | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| Индекс-дефлятор водоснабжение/ водоотведение | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| Индекс-дефлятор тепловая энергия | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 |
| Индекс-дефлятор на газ | 1,037 | 1,037 | 1,037 | 1,037 | 1,037 | 1,037 | 1,035 |
| Индекс-дефлятор на уголь | 1,041 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,042 |
| Индекс-дефлятор электроэнергия | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 |

Для предложенного комплекса мероприятий выполнена оценка тарифных последствий при использовании методологии построения тарифно-балансовых моделей.

15.2. Результаты расчета ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения

Для выполнения анализа влияния реализации строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, тепловых сетей и сооружений на них на цену тепловой энергии разработаны тарифно-балансовые модели, структура которых сформирована в зависимости от основных видов деятельности теплоснабжающих организаций. Тарифно-балансовая модель сформирована в составе следующих показателей, отражающих их изменение по годам реализации схемы теплоснабжения:

Индексы-дефляторы МЭР;

Баланс тепловой энергии;

Топливный баланс;

Баланс теплоносителей;

Балансы электрической энергии;

Тарифы на покупные энергоносители и воду;

Производственные расходы товарного отпуска

Производственная деятельность

Показатель "Индексы-дефляторы МЭР" предназначен для использования индексов-дефляторов, установленных Минэкономразвития России, с целью приведения финансовых потребностей для осуществления производственной деятельности теплоснабжающего предприятия и реализации проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих лет. Для формирования показателей долгосрочных индексов-дефляторов в тарифно-балансовых моделях использованы краткосрочный и долгосрочный прогнозы социально-экономического развития Российской Федерации, разработанные Министерством Экономического Развития.

Таблица 15.2.1 – Тарифно-балансовая модель расчета ценовых (тарифных) последствий пгт Эгвекинот

| № пп | Показатели | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Натуральные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка теплоэнергии | Гкал |  |  |  |  | 68 033 | 68 018 | 68 021 | 68 024 | 68 024 | 68 024 | 68 024 | 68 024 | 68 024 | 68 024 | 68 024 | 68 024 |
| 2 | Расход т/эн на с/н | Гкал | 631 | 631 | 631 | 631 | 631 | 631 | 631 | 631 | 631 | 631 | 631 | 631 | 631 | 631 | 631 | 631 |
| 3 | Покупная т/энергия | Гкал | 87 499 | 87 386 | 78 255 | 78 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Отпуск т/эн в сеть | Гкал | 86 867 | 86 754 | 77 623 | 77 623 | 67 402 | 67 386 | 67 390 | 67 393 | 67 393 | 67 393 | 67 393 | 67 393 | 67 393 | 67 393 | 67 393 | 67 393 |
| 5 | Потери т/эн в сетях | Гкал | 29 335 | 29 335 | 20 204 | 20 204 | 8 939 | 8 939 | 8 939 | 8 939 | 8 939 | 8 939 | 8 939 | 8 939 | 8 939 | 8 939 | 8 939 | 8 939 |
| 6 | Полезный отпуск тепла, всего | Гкал | 57 532 | 57 419 | 57 419 | 57 419 | 58 463 | 58 447 | 58 451 | 58 454 | 58 454 | 58 454 | 58 454 | 58 454 | 58 454 | 58 454 | 58 454 | 58 454 |
| 6.1 | в т.ч. подразделениям предприятия | Гкал | 12 379 | 12 266 | 12 266 | 12 266 | 13 310 | 13 295 | 13 298 | 13 301 | 13 301 | 13 301 | 13 301 | 13 301 | 13 301 | 13 301 | 13 301 | 13 301 |
| 7 | Продано потребителям | Гкал | 45 153 | 45 153 | 45 153 | 45 153 | 45 153 | 45 153 | 45 153 | 45 153 | 45 153 | 45 153 | 45 153 | 45 153 | 45 153 | 45 153 | 45 153 | 45 153 |
| 7.1 | Населению | Гкал | 24 959 | 24 959 | 24 959 | 24 959 | 24 959 | 24 959 | 24 959 | 24 959 | 24 959 | 24 959 | 24 959 | 24 959 | 24 959 | 24 959 | 24 959 | 24 959 |
| 7.2 | Бюджетным учреждениям | Гкал | 12 983 | 12 983 | 12 983 | 12 983 | 12 983 | 12 983 | 12 983 | 12 983 | 12 983 | 12 983 | 12 983 | 12 983 | 12 983 | 12 983 | 12 983 | 12 983 |
| 7.3 | Прочим | Гкал | 7 211 | 7 211 | 7 211 | 7 211 | 7 211 | 7 211 | 7 211 | 7 211 | 7 211 | 7 211 | 7 211 | 7 211 | 7 211 | 7 211 | 7 211 | 7 211 |
| II | Расходы, связанные с производством и реализацией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Топливо на технологические цели | тыс.руб. | 66 | 67 | 68 | 70 | 368 788 | 383 314 | 398 493 | 414 255 | 430 637 | 447 707 | 465 479 | 484 013 | 503 339 | 523 476 | 544 419 | 566 200 |
| 1.1 | Уголь | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 716 | 383 240 | 398 418 | 414 178 | 430 559 | 447 626 | 465 397 | 483 929 | 503 252 | 523 387 | 544 328 | 566 106 |
| 1.3 | Дизельное топливо | тыс.руб. | 66 | 67 | 68 | 70 | 72 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 |
| 2. | Прочие энергоресурсы | тыс.руб. | 652 806 | 693 004 | 647 676 | 673 627 | 42 352 | 44 707 | 46 130 | 47 605 | 49 173 | 50 807 | 52 512 | 54 287 | 56 140 | 58 073 | 60 069 | 62 165 |
| 2.1. | Электрическая энергия | тыс.руб. | 11 018 | 11 664 | 10 968 | 11 406 | 33 102 | 33 470 | 34 802 | 36 184 | 37 618 | 39 111 | 40 665 | 42 282 | 43 968 | 45 725 | 47 554 | 49 456 |
| 2.2. | Расходы на холодную воду | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 251 | 11 237 | 11 328 | 11 421 | 11 555 | 11 696 | 11 847 | 12 004 | 12 172 | 12 348 | 12 515 | 12 709 |
| 2.3. | Расходы на теплоноситель | тыс.руб. | 9 535 | 10 123 | 3 769 | 3 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. | Оплата тепловой энергии, полученной со стороны | тыс.руб. | 632 253 | 671 217 | 632 939 | 658 301 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс.руб. | 665 | 685 | 706 | 727 | 748 | 770 | 793 | 817 | 841 | 866 | 891 | 918 | 945 | 974 | 1 003 | 1 033 |
| 4. | Ремонт основных средств | тыс.руб. | 7 559 | 7 463 | 7 686 | 7 915 | 8 151 | 8 392 | 8 640 | 8 895 | 9 158 | 9 430 | 9 710 | 9 999 | 10 299 | 10 608 | 10 926 | 11 254 |
| 5. | Оплата труда и отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 25 999 | 26 776 | 27 577 | 28 374 | 29 218 | 30 084 | 30 973 | 31 887 | 32 829 | 33 802 | 34 806 | 35 844 | 36 917 | 38 025 | 39 166 | 40 342 |
| 6. | Амортизация | тыс.руб. | 1 833 | 14 767 | 40 476 | 55 377 | 61 626 | 61 551 | 61 480 | 61 413 | 61 349 | 61 288 | 61 230 | 61 175 | 61 123 | 61 074 | 61 026 | 60 982 |
| 7. | Иные работы и услуги, в т.ч.: | тыс.руб. | 18 136 | 18 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в т.ч.: | тыс.руб. | 0 | 4 012 | 11 671 | 15 431 | 16 196 | 14 874 | 13 551 | 12 228 | 10 905 | 9 582 | 8 259 | 6 936 | 5 613 | 4 290 | 2 967 | 1 644 |
| 8.1. | -налог на имущество организации | тыс.руб. | 0 | 4 012 | 11 671 | 15 431 | 16 196 | 14 874 | 13 551 | 12 228 | 10 905 | 9 582 | 8 259 | 6 936 | 5 613 | 4 290 | 2 967 | 1 644 |
| 9. | Прочие расходы, в т.ч.: | тыс.руб. | 2 815 | 2 899 | 2 986 | 3 075 | 3 167 | 3 260 | 3 357 | 3 456 | 3 558 | 3 663 | 3 772 | 3 885 | 4 001 | 4 121 | 4 245 | 4 372 |
| 10 | Расходы по производству энергии - всего | тыс.руб. | 709 879 | 768 350 | 738 845 | 784 597 | 530 246 | 546 952 | 563 417 | 580 555 | 598 450 | 617 145 | 636 660 | 657 058 | 678 377 | 700 640 | 723 821 | 747 992 |
| 11 | Исключено из расходов | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Расходы по производству энергии - всего с учетом субсидии | тыс.руб. | 709 879 | 768 350 | 738 845 | 784 597 | 530 246 | 546 952 | 563 417 | 580 555 | 598 450 | 617 145 | 636 660 | 657 058 | 678 377 | 700 640 | 723 821 | 747 992 |
| 13 | Себестоимость 1 Гкал | руб. | 12 339 | 13 381 | 12 868 | 13 664 | 9 070 | 9 358 | 9 639 | 9 932 | 10 238 | 10 558 | 10 892 | 11 241 | 11 605 | 11 986 | 12 383 | 12 796 |
| 14 | Расходы на реализуемую продукцию | тыс.руб. | 557 131 | 604 208 | 581 006 | 616 984 | 409 526 | 422 541 | 435 235 | 448 450 | 462 274 | 476 714 | 491 789 | 507 545 | 524 013 | 541 210 | 559 117 | 577 787 |
| III | Внереализационные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV | Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V | Прибыль | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI | Необходимая валовая выручка | тыс.руб. | 557 131 | 604 208 | 581 006 | 616 984 | 409 526 | 422 541 | 435 235 | 448 450 | 462 274 | 476 714 | 491 789 | 507 545 | 524 013 | 541 210 | 559 117 | 577 787 |
| VII | Отпускной тариф | руб./Гкал | 12 339 | 13 381 | 12 868 | 13 664 | 9 070 | 9 358 | 9 639 | 9 932 | 10 238 | 10 558 | 10 892 | 11 241 | 11 605 | 11 986 | 12 383 | 12 796 |

Таблица 15.2.2 – Тарифно-балансовая модель расчета ценовых (тарифных) последствий с. Амгуэма

| № пп | Показатели | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Натуральные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка теплоэнергии | Гкал | 10 437 | 10 794 | 10 794 | 10 794 | 10 794 | 10 713 | 10 713 | 10 713 | 10 713 | 10 713 | 10 713 | 10 713 | 10 713 | 10 713 | 10 713 | 10 713 |
| 2 | Расход т/эн на с/н | Гкал | 230 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 |
| 4 | Отпуск т/эн в сеть | Гкал | 10 207 | 10 563 | 10 563 | 10 563 | 10 563 | 10 482 | 10 482 | 10 482 | 10 482 | 10 482 | 10 482 | 10 482 | 10 482 | 10 482 | 10 482 | 10 482 |
| 5 | Потери т/эн в сетях | Гкал | 2 424 | 2 387 | 2 387 | 2 387 | 2 387 | 2 387 | 2 387 | 2 387 | 2 387 | 2 387 | 2 387 | 2 387 | 2 387 | 2 387 | 2 387 | 2 387 |
| 6 | Полезный отпуск тепла, всего | Гкал | 7 784 | 8 177 | 8 177 | 8 177 | 8 177 | 8 096 | 8 096 | 8 096 | 8 096 | 8 096 | 8 096 | 8 096 | 8 096 | 8 096 | 8 096 | 8 096 |
| 6.1 | в т.ч. подразделениям предприятия | Гкал | 1 512 | 1 464 | 1 464 | 1 464 | 1 464 | 1 383 | 1 383 | 1 383 | 1 383 | 1 383 | 1 383 | 1 383 | 1 383 | 1 383 | 1 383 | 1 383 |
| 7 | Продано потребителям | Гкал | 6 272 | 6 713 | 6 713 | 6 713 | 6 713 | 6 713 | 6 713 | 6 713 | 6 713 | 6 713 | 6 713 | 6 713 | 6 713 | 6 713 | 6 713 | 6 713 |
| 7.1 | Населению | Гкал | 4 569 | 4 940 | 4 940 | 4 940 | 4 940 | 4 940 | 4 940 | 4 940 | 4 940 | 4 940 | 4 940 | 4 940 | 4 940 | 4 940 | 4 940 | 4 940 |
| 7.2 | Бюджетным учреждениям | Гкал | 1 494 | 1 561 | 1 561 | 1 561 | 1 561 | 1 561 | 1 561 | 1 561 | 1 561 | 1 561 | 1 561 | 1 561 | 1 561 | 1 561 | 1 561 | 1 561 |
| 7.3 | Прочим | Гкал | 209 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 |
| II | Расходы, связанные с производством и реализацией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Топливо на технологические цели | тыс.руб. | 95 144 | 110 602 | 115 988 | 120 698 | 125 600 | 126 945 | 132 102 | 137 471 | 143 055 | 148 867 | 154 916 | 161 210 | 167 761 | 174 579 | 181 674 | 189 058 |
| 2. | Прочие энергоресурсы | тыс.руб. | 4 571 | 5 233 | 5 677 | 6 154 | 6 754 | 7 251 | 7 453 | 7 641 | 7 865 | 8 079 | 8 324 | 8 557 | 8 813 | 9 067 | 8 991 | 9 275 |
| 2.1. | Электрическая энергия | тыс.руб. | 3 860 | 3 924 | 4 120 | 4 285 | 4 456 | 4 501 | 4 681 | 4 868 | 5 063 | 5 266 | 5 476 | 5 695 | 5 923 | 6 160 | 6 406 | 6 663 |
| 2.2. | Расходы на холодную воду | тыс.руб. | 710 | 1 309 | 1 557 | 1 869 | 2 298 | 2 750 | 2 772 | 2 772 | 2 802 | 2 814 | 2 847 | 2 861 | 2 890 | 2 907 | 2 585 | 2 613 |
| 3. | Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс.руб. | 899 | 926 | 954 | 982 | 1 011 | 1 041 | 1 072 | 1 104 | 1 136 | 1 170 | 1 205 | 1 241 | 1 278 | 1 316 | 1 356 | 1 397 |
| 4. | Ремонт основных средств | тыс.руб. | 3 568 | 3 523 | 3 628 | 3 736 | 3 847 | 3 961 | 4 079 | 4 199 | 4 323 | 4 451 | 4 583 | 4 720 | 4 861 | 5 007 | 5 157 | 5 312 |
| 5. | Оплата труда и отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 26 200 | 37 526 | 38 648 | 39 704 | 40 885 | 42 096 | 43 340 | 44 619 | 45 938 | 47 299 | 48 704 | 50 157 | 51 658 | 53 208 | 54 805 | 56 449 |
| 6. | Амортизация | тыс.руб. | 528 | 10 194 | 41 112 | 41 107 | 43 870 | 43 865 | 43 860 | 43 855 | 43 850 | 43 845 | 43 840 | 43 835 | 43 830 | 43 826 | 43 821 | 43 817 |
| 7. | Иные работы и услуги | тыс.руб. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 8. | Прочие расходы | тыс.руб. | 10 103 | 10 405 | 10 716 | 11 036 | 11 365 | 11 701 | 12 047 | 12 403 | 12 769 | 13 148 | 13 538 | 13 942 | 14 359 | 14 790 | 15 234 | 15 691 |
| 9 | Расходы по производству энергии - всего | тыс.руб. | 139 881 | 178 760 | 222 342 | 233 949 | 244 287 | 247 955 | 254 471 | 261 233 | 268 303 | 275 650 | 283 324 | 291 299 | 299 628 | 308 295 | 316 975 | 326 371 |
| 10 | Исключено из расходов | тыс.руб. | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Расходы по производству энергии - всего с учетом субсидии | тыс.руб. | 109 881 | 178 760 | 222 342 | 233 949 | 244 287 | 247 955 | 254 471 | 261 233 | 268 303 | 275 650 | 283 324 | 291 299 | 299 628 | 308 295 | 316 975 | 326 371 |
| 12 | Себестоимость 1 Гкал | руб. | 14 116 | 21 862 | 27 192 | 28 612 | 29 876 | 30 629 | 31 433 | 32 268 | 33 141 | 34 049 | 34 997 | 35 982 | 37 011 | 38 081 | 39 153 | 40 314 |
| 13 | Расходы на реализуемую продукцию | тыс.руб. | 88 538 | 146 756 | 182 536 | 192 065 | 200 552 | 205 605 | 211 006 | 216 609 | 222 471 | 228 563 | 234 926 | 241 539 | 248 445 | 255 632 | 262 829 | 270 620 |
| III | Прибыль | тыс.руб. | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | Необходимая валовая выручка | тыс.руб. | 88 656 | 146 756 | 182 536 | 192 065 | 200 552 | 205 605 | 211 006 | 216 609 | 222 471 | 228 563 | 234 926 | 241 539 | 248 445 | 255 632 | 262 829 | 270 620 |
| V | Отпускной тариф | руб./Гкал | 14 135 | 21 862 | 27 192 | 28 612 | 29 876 | 30 629 | 31 433 | 32 268 | 33 141 | 34 049 | 34 997 | 35 982 | 37 011 | 38 081 | 39 153 | 40 314 |

Таблица 15.2.3 – Тарифно-балансовая модель расчета ценовых (тарифных) последствий с. Конергино

| № пп | Показатели | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Натуральные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка теплоэнергии | Гкал | 4 688 | 4 687 | 4 589 | 4 463 | 4 476 | 4 471 | 4 469 | 4 469 | 4 469 | 4 469 | 4 469 | 4 469 | 4 469 | 4 469 | 4 469 | 4 469 |
| 2 | Расход т/эн на с/н | Гкал | 75 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| 4 | Отпуск т/эн в сеть | Гкал | 4 613 | 4 613 | 4 515 | 4 389 | 4 402 | 4 397 | 4 394 | 4 394 | 4 394 | 4 394 | 4 394 | 4 394 | 4 394 | 4 394 | 4 394 | 4 394 |
| 5 | Потери т/эн в сетях | Гкал | 825 | 825 | 800 | 792 | 805 | 802 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 6 | Полезный отпуск тепла, всего | Гкал | 3 788 | 3 788 | 3 715 | 3 597 | 3 597 | 3 595 | 3 595 | 3 595 | 3 595 | 3 595 | 3 595 | 3 595 | 3 595 | 3 595 | 3 595 | 3 595 |
| 6.1 | в т.ч. подразделениям предприятия' | Гкал | 872 | 872 | 799 | 681 | 682 | 679 | 679 | 679 | 679 | 679 | 679 | 679 | 679 | 679 | 679 | 679 |
| 7 | Продано потребителям | Гкал | 2 916 | 2 916 | 2 916 | 2 916 | 2 916 | 2 916 | 2 916 | 2 916 | 2 916 | 2 916 | 2 916 | 2 916 | 2 916 | 2 916 | 2 916 | 2 916 |
| 7.1 | Населению | Гкал | 1 915 | 1 915 | 1 915 | 1 915 | 1 915 | 1 915 | 1 915 | 1 915 | 1 915 | 1 915 | 1 915 | 1 915 | 1 915 | 1 915 | 1 915 | 1 915 |
| 7.2 | Бюджетным учреждениям | Гкал | 739 | 739 | 739 | 739 | 739 | 739 | 739 | 739 | 739 | 739 | 739 | 739 | 739 | 739 | 739 | 739 |
| 7.3 | Прочим | Гкал | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 |
| II | Расходы, связанные с производством и реализацией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Топливо на технологические цели | тыс.руб. | 32 576 | 34 102 | 34 690 | 33 469 | 35 083 | 36 625 | 38 259 | 39 987 | 41 793 | 43 682 | 45 655 | 47 718 | 49 874 | 52 127 | 54 482 | 56 944 |
| 2. | Прочие энергоресурсы | тыс.руб. | 42 636 | 45 469 | 36 658 | 36 698 | 37 680 | 38 418 | 39 062 | 39 897 | 40 902 | 41 756 | 42 823 | 43 738 | 44 378 | 45 362 | 45 818 | 46 883 |
| 2.1. | Электрическая энергия | тыс.руб. | 28 086 | 28 905 | 28 496 | 29 071 | 29 965 | 31 037 | 31 638 | 32 388 | 33 311 | 34 084 | 35 062 | 35 886 | 36 781 | 37 658 | 38 011 | 38 958 |
| 2.2. | Расходы на холодную воду | тыс.руб. | 14 550 | 16 565 | 8 163 | 7 627 | 7 715 | 7 381 | 7 424 | 7 509 | 7 591 | 7 672 | 7 762 | 7 852 | 7 597 | 7 704 | 7 806 | 7 925 |
| 3. | Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс.руб. | 1 098 | 1 131 | 1 165 | 1 200 | 1 235 | 1 272 | 1 310 | 1 348 | 1 388 | 1 429 | 1 472 | 1 516 | 1 561 | 1 608 | 1 656 | 1 706 |
| 4. | Ремонт основных средств | тыс.руб. | 8 511 | 8 402 | 8 654 | 8 912 | 9 177 | 9 449 | 9 728 | 10 015 | 10 311 | 10 617 | 10 932 | 11 258 | 11 595 | 11 943 | 12 302 | 12 671 |
| 5. | Оплата труда и отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 29 848 | 30 740 | 31 603 | 32 468 | 33 433 | 34 424 | 35 441 | 36 487 | 37 565 | 38 679 | 39 828 | 41 015 | 42 243 | 43 511 | 44 816 | 46 161 |
| 6. | Амортизация | тыс.руб. | 697 | 7 600 | 7 748 | 7 690 | 7 638 | 7 591 | 7 548 | 7 510 | 7 476 | 7 445 | 7 418 | 7 393 | 7 370 | 7 350 | 7 332 | 7 315 |
| 7. | Иные работы и услуги, в т.ч.: | тыс.руб. | 255 | 262 | 270 | 278 | 286 | 295 | 304 | 313 | 322 | 331 | 341 | 351 | 362 | 373 | 384 | 395 |
|  | Плата за выбросы и сбросы | тыс.руб. | 255 | 262 | 270 | 278 | 286 | 295 | 304 | 313 | 322 | 331 | 341 | 351 | 362 | 373 | 384 | 395 |
| 8. | Другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией | тыс.руб. | 0 | 2 142 | 2 055 | 1 897 | 1 739 | 1 582 | 1 424 | 1 266 | 1 109 | 951 | 793 | 635 | 478 | 320 | 162 | 5 |
|  | -налог на имущество организации | тыс.руб. | 0 | 2 142 | 2 055 | 1 897 | 1 739 | 1 582 | 1 424 | 1 266 | 1 109 | 951 | 793 | 635 | 478 | 320 | 162 | 5 |
| 9. | Прочие расходы, в т.ч.: | тыс.руб. | 7 758 | 8 068 | 8 391 | 8 726 | 9 075 | 9 438 | 9 816 | 10 209 | 10 617 | 11 042 | 11 483 | 11 943 | 12 420 | 12 917 | 13 434 | 13 971 |
| 10. | Расходы по производству энергии - всего | тыс.руб. | 123 378 | 137 917 | 131 233 | 131 337 | 135 348 | 139 095 | 142 892 | 147 032 | 151 484 | 155 932 | 160 745 | 165 567 | 170 281 | 175 511 | 180 386 | 186 052 |
| 11. | Себестоимость 1 Гкал | руб. | 32 572 | 36 411 | 35 324 | 36 512 | 37 626 | 38 693 | 39 750 | 40 903 | 42 141 | 43 378 | 44 717 | 46 059 | 47 370 | 48 825 | 50 181 | 51 757 |
| 12. | Расходы на реализуемую продукцию | тыс.руб. | 94 969 | 106 160 | 102 992 | 106 456 | 109 703 | 112 815 | 115 898 | 119 257 | 122 868 | 126 476 | 130 380 | 134 291 | 138 114 | 142 356 | 146 310 | 150 906 |
| 13. | Необходимая валовая выручка (от реализации) | тыс.руб. | 94 969 | 106 160 | 102 992 | 106 456 | 109 703 | 112 815 | 115 898 | 119 257 | 122 868 | 126 476 | 130 380 | 134 291 | 138 114 | 142 356 | 146 310 | 150 906 |
| 14. | Отпускной тариф | руб./Гкал | 32 572 | 36 411 | 35 324 | 36 512 | 37 626 | 38 693 | 39 750 | 40 903 | 42 141 | 43 378 | 44 717 | 46 059 | 47 370 | 48 825 | 50 181 | 51 757 |

Таблица 15.2.4 – Тарифно-балансовая модель расчета ценовых (тарифных) последствий с. Уэлькаль

| № пп | Показатели | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Натуральные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка теплоэнергии | Гкал | 3 911 | 3 911 | 3 911 | 3 475 | 3 475 | 3 475 | 3 475 | 3 475 | 3 475 | 3 475 | 3 475 | 3 475 | 3 475 | 3 475 | 3 475 | 3 475 |
| 2 | Расход т/эн на с/н | Гкал | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Отпуск т/эн в сеть | Гкал | 3 811 | 3 811 | 3 811 | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 3 375 |
| 5 | Потери т/эн в сетях | Гкал | 856 | 856 | 856 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 |
| 6 | Полезный отпуск тепла, всего | Гкал | 2 955 | 2 955 | 2 955 | 2 952 | 2 952 | 2 952 | 2 952 | 2 952 | 2 952 | 2 952 | 2 952 | 2 952 | 2 952 | 2 952 | 2 952 | 2 952 |
| 6.1 | в т.ч. подразделениям предприятия' | Гкал | 335 | 335 | 335 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 |
| 7 | Продано потребителям | Гкал | 2 619 | 2 619 | 2 619 | 2 619 | 2 619 | 2 619 | 2 619 | 2 619 | 2 619 | 2 619 | 2 619 | 2 619 | 2 619 | 2 619 | 2 619 | 2 619 |
| 7.1 | Населению | Гкал | 1 972 | 1 972 | 1 972 | 1 972 | 1 972 | 1 972 | 1 972 | 1 972 | 1 972 | 1 972 | 1 972 | 1 972 | 1 972 | 1 972 | 1 972 | 1 972 |
| 7.2 | Бюджетным учреждениям | Гкал | 584 | 584 | 584 | 584 | 584 | 584 | 584 | 584 | 584 | 584 | 584 | 584 | 584 | 584 | 584 | 584 |
| 7.3 | Прочим | Гкал | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| II | Расходы, связанные с производством и реализацией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Топливо на технологические цели | тыс.руб. | 27 074 | 28 347 | 29 452 | 27 352 | 28 589 | 29 882 | 31 234 | 32 646 | 34 123 | 35 666 | 37 279 | 38 965 | 40 727 | 42 569 | 44 494 | 46 506 |
| 2. | Прочие энергоресурсы | тыс.руб. | 18 022 | 18 940 | 20 735 | 19 943 | 20 418 | 20 776 | 21 292 | 21 613 | 22 137 | 22 539 | 23 139 | 23 527 | 24 035 | 24 495 | 25 178 | 24 213 |
| 2.1. | Электрическая энергия | тыс.руб. | 15 884 | 16 638 | 18 022 | 17 792 | 18 244 | 18 592 | 19 080 | 19 379 | 19 857 | 20 214 | 20 747 | 21 103 | 21 559 | 21 967 | 22 573 | 21 585 |
| 2.2. | Расходы на холодную воду | тыс.руб. | 2 137 | 2 302 | 2 713 | 2 151 | 2 174 | 2 184 | 2 212 | 2 234 | 2 279 | 2 325 | 2 392 | 2 424 | 2 476 | 2 529 | 2 605 | 2 627 |
| 3. | Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс.руб. | 634 | 653 | 672 | 692 | 713 | 734 | 756 | 778 | 801 | 825 | 849 | 875 | 901 | 928 | 956 | 984 |
| 4. | Ремонт основных средств | тыс.руб. | 5 555 | 5 484 | 5 648 | 5 817 | 5 990 | 6 167 | 6 349 | 6 537 | 6 730 | 6 929 | 7 135 | 7 348 | 7 568 | 7 795 | 8 029 | 8 270 |
| 5. | Оплата труда и отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 31 016 | 31 943 | 32 842 | 33 823 | 34 830 | 35 862 | 36 921 | 38 011 | 39 134 | 40 294 | 41 491 | 42 728 | 44 007 | 45 328 | 46 688 | 48 089 |
| 6. | Амортизация | тыс.руб. | 1 095 | 7 638 | 12 837 | 12 787 | 12 741 | 12 696 | 12 654 | 12 613 | 12 575 | 12 539 | 12 504 | 12 471 | 12 440 | 12 411 | 12 383 | 12 356 |
| 7. | Иные работы и услуги | тыс.руб. | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 |
| 8. | Другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией | тыс.руб. | 0 | 2 032 | 3 504 | 3 244 | 2 983 | 2 722 | 2 462 | 2 201 | 1 940 | 1 680 | 1 419 | 1 158 | 898 | 637 | 376 | 116 |
| 8.1 | -налог на имущество | тыс.руб. | 0 | 2 032 | 3 504 | 3 244 | 2 983 | 2 722 | 2 462 | 2 201 | 1 940 | 1 680 | 1 419 | 1 158 | 898 | 637 | 376 | 116 |
| 9. | Прочие расходы | тыс.руб. | 7 255 | 7 472 | 7 695 | 7 925 | 8 161 | 8 402 | 8 651 | 8 906 | 9 169 | 9 441 | 9 721 | 10 011 | 10 311 | 10 620 | 10 939 | 11 267 |
| 10 | Расходы по производству энергии - всего | тыс.руб. | 90 666 | 102 523 | 113 402 | 111 600 | 114 441 | 117 260 | 120 683 | 123 324 | 126 629 | 129 933 | 133 947 | 137 105 | 140 908 | 144 805 | 149 503 | 151 825 |
| 11 | Себестоимость 1 Гкал | руб. | 30 686 | 34 699 | 38 382 | 37 802 | 38 764 | 39 719 | 40 879 | 41 773 | 42 893 | 44 012 | 45 372 | 46 441 | 47 730 | 49 050 | 50 641 | 51 427 |
| 12 | Расходы на реализуемую продукцию | тыс.руб. | 80 375 | 90 886 | 100 531 | 99 013 | 101 534 | 104 035 | 107 071 | 109 415 | 112 347 | 115 278 | 118 840 | 121 641 | 125 016 | 128 473 | 132 641 | 134 701 |
| 13 | Необходимая валовая выручка | тыс.руб. | 80 375 | 90 886 | 100 531 | 99 013 | 101 534 | 104 035 | 107 071 | 109 415 | 112 347 | 115 278 | 118 840 | 121 641 | 125 016 | 128 473 | 132 641 | 134 701 |
| 14 | Отпускной тариф | руб./Гкал | 30 686 | 34 699 | 38 382 | 37 802 | 38 764 | 39 719 | 40 879 | 41 773 | 42 893 | 44 012 | 45 372 | 46 441 | 47 730 | 49 050 | 50 641 | 51 427 |

Таблица 15.2.5 – Тарифно-балансовая модель расчета ценовых (тарифных) последствий с. Рыркайпий

| № пп | Показатели | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Натуральные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка теплоэнергии | Гкал | 1 516 | 1 516 | 1 516 | 1 516 | 1 516 | 1 516 | 1 516 | 1 516 | 1 516 | 1 516 | 1 516 | 1 516 | 1 516 | 1 516 | 1 516 | 1 516 |
| 2 | Расход т/эн на с/н | Гкал | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 4 | Отпуск т/эн в сеть | Гкал | 1 471 | 1 471 | 1 471 | 1 471 | 1 471 | 1 471 | 1 471 | 1 471 | 1 471 | 1 471 | 1 471 | 1 471 | 1 471 | 1 471 | 1 471 | 1 471 |
| 5 | Потери т/эн в сетях | Гкал | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 |
| 6 | Полезный отпуск тепла, всего | Гкал | 1 235 | 1 235 | 1 235 | 1 235 | 1 235 | 1 235 | 1 235 | 1 235 | 1 235 | 1 235 | 1 235 | 1 235 | 1 235 | 1 235 | 1 235 | 1 235 |
| 6.1 | в т.ч. подразделениям предприятия | Гкал | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 |
| 7 | Продано потребителям | Гкал | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 |
| 7.1 | Населению | Гкал | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 |
| II | Расходы, связанные с производством и реализацией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Топливо на технологические цели | тыс.руб. | 19 096 | 19 440 | 19 712 | 20 185 | 20 669 | 21 165 | 21 673 | 22 193 | 22 726 | 23 271 | 23 830 | 24 402 | 24 988 | 25 587 | 26 201 | 26 830 |
| 2. | Прочие энергоресурсы | тыс.руб. | 29 503 | 30 061 | 33 142 | 35 204 | 36 013 | 36 781 | 37 647 | 38 466 | 39 153 | 40 098 | 41 085 | 42 090 | 42 606 | 43 694 | 43 639 | 44 809 |
| 2.1. | Электрическая энергия | тыс.руб. | 9 505 | 9 692 | 10 504 | 10 619 | 10 845 | 11 047 | 11 294 | 11 525 | 11 659 | 11 915 | 12 192 | 12 466 | 12 754 | 13 044 | 12 749 | 13 068 |
| 2.2. | Расходы на холодную воду | тыс.руб. | 19 998 | 20 369 | 22 638 | 24 585 | 25 167 | 25 735 | 26 353 | 26 941 | 27 493 | 28 183 | 28 893 | 29 623 | 29 852 | 30 650 | 30 891 | 31 741 |
| 3. | Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс.руб. | 326 | 336 | 346 | 356 | 367 | 378 | 389 | 401 | 412 | 425 | 437 | 450 | 464 | 478 | 492 | 507 |
| 4. | Ремонт основных средств | тыс.руб. | 503 | 173 | 178 | 183 | 189 | 194 | 200 | 206 | 212 | 218 | 225 | 231 | 238 | 245 | 253 | 260 |
| 5. | Оплата труда и отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 15 082 | 15 533 | 15 998 | 16 445 | 16 935 | 17 436 | 17 952 | 18 481 | 19 027 | 19 591 | 20 173 | 20 775 | 21 397 | 22 039 | 22 700 | 23 381 |
| 6. | Амортизация | тыс.руб. | 1 608 | 7 913 | 7 837 | 7 765 | 8 902 | 8 836 | 8 774 | 8 715 | 8 659 | 8 605 | 8 555 | 8 507 | 8 461 | 8 417 | 8 376 | 8 337 |
| 7. | Иные работы и услуги, в т.ч.: | тыс.руб. | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| 8. | Другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией | тыс.руб. | 0 | 891 | 1 778 | 1 726 | 1 631 | 1 536 | 1 440 | 1 349 | 1 265 | 1 182 | 1 099 | 1 017 | 934 | 851 | 769 | 686 |
| 8.1. | -налог на имущество | тыс.руб. | 0 | 891 | 1 778 | 1 726 | 1 631 | 1 536 | 1 440 | 1 349 | 1 265 | 1 182 | 1 099 | 1 017 | 934 | 851 | 769 | 686 |
| 9. | Прочие расходы, в т.ч.: | тыс.руб. | 7 582 | 7 885 | 8 201 | 8 529 | 8 870 | 9 224 | 9 593 | 9 977 | 10 376 | 10 791 | 11 223 | 11 672 | 12 139 | 12 624 | 13 129 | 13 654 |
| 10. | Расходы по производству энергии | тыс.руб. | 73 703 | 82 236 | 87 195 | 90 397 | 93 578 | 95 556 | 97 673 | 99 794 | 101 836 | 104 188 | 106 633 | 109 149 | 111 232 | 113 943 | 115 567 | 118 472 |
| 11. | Себестоимость 1 Гкал | руб. | 59 655 | 66 561 | 70 575 | 73 166 | 75 742 | 77 342 | 79 056 | 80 772 | 82 425 | 84 329 | 86 308 | 88 344 | 90 030 | 92 224 | 93 539 | 95 890 |
| 12. | Расходы на реализуемую продукцию | тыс.руб. | 53 239 | 59 402 | 62 985 | 65 298 | 67 596 | 69 024 | 70 554 | 72 085 | 73 560 | 75 260 | 77 026 | 78 843 | 80 348 | 82 306 | 83 479 | 85 578 |
| 13. | Прибыль | тыс.руб. | 0 | 4 481 | 5 019 | 5 621 | 6 296 | 7 051 | 7 897 | 8 845 | 9 906 | 11 095 | 12 426 | 13 918 | 15 588 | 17 458 | 19 553 | 21 900 |
| 14. | Необходимая валовая выручка | тыс.руб. | 53 239 | 63 884 | 68 004 | 70 919 | 73 891 | 76 075 | 78 451 | 80 930 | 83 467 | 86 355 | 89 452 | 92 761 | 95 935 | 99 764 | 103 032 | 107 477 |
| 15. | Отпускной тариф | руб./Гкал | 59 655 | 71 582 | 76 199 | 79 465 | 82 796 | 85 243 | 87 905 | 90 683 | 93 525 | 96 761 | 100 232 | 103 939 | 107 496 | 111 786 | 115 448 | 120 429 |

15.2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

Расчёт прогнозного тарифа на тепловую энергию представлен в разделе 15.1.

15.3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Сводные данные результатов расчета ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения представлены в таблице 15.3.1. На рисунке 15.3.1 представлена динамика прогнозного тарифа на тепловую энергию для населения.

Рисунок 15.3.1 - Динамика прогнозного тарифа на тепловую энергию для населения, руб/Гкал

Таблица 15.3.1 - Сводные данные результатов расчета ценовых (тарифных) последствий

| Тепловая энергия | руб/Гкал | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пгт Эгвекинот | Отпускной тариф | 12 338,8 | 13 381,4 | 12 867,5 | 13 664,3 | 9 069,8 | 9 358,0 | 9 639,1 | 9 931,8 |
|  | Тариф для населения | 989,8 | 1 052,1 | 1 107,9 | 1 152,3 | 1 198,4 | 1 246,4 | 1 296,4 | 1 348,3 |
| село Амгуэма | Отпускной тариф | 14 135,2 | 21 862,1 | 27 192,2 | 28 611,7 | 29 876,0 | 30 628,7 | 31 433,2 | 32 267,9 |
|  | Тариф для населения | 549,9 | 577,4 | 606,3 | 636,6 | 668,4 | 701,8 | 736,9 | 773,8 |
| село Конергино | Отпускной тариф | 32 572,3 | 36 410,8 | 35 324,1 | 36 512,0 | 37 625,8 | 38 693,0 | 39 750,4 | 40 902,6 |
|  | Тариф для населения | 605,8 | 644,0 | 678,1 | 705,3 | 733,6 | 763,0 | 793,5 | 825,3 |
| село Рыркайпий | Отпускной тариф | 59 654,8 | 71 581,8 | 76 198,5 | 79 464,9 | 82 795,8 | 85 242,8 | 87 904,8 | 90 682,8 |
|  | Тариф для населения | 565,3 | 600,9 | 632,7 | 658,1 | 684,5 | 711,9 | 740,4 | 770,1 |
| село Уэлькаль | Отпускной тариф | 30 686,2 | 34 699,3 | 38 381,5 | 37 802,2 | 38 764,4 | 39 719,4 | 40 878,7 | 41 773,4 |
|  | Тариф для населения | 577,3 | 613,6 | 646,1 | 672,0 | 699,0 | 727,0 | 756,1 | 786,4 |

Таблица 15.3.1 (продолжение) - Сводные данные результатов расчета ценовых (тарифных) последствий

| Тепловая энергия | руб/Гкал | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пгт Эгвекинот | Отпускной тариф | 10 238,0 | 10 557,8 | 10 891,7 | 11 240,6 | 11 605,3 | 11 986,2 | 12 382,8 | 12 796,2 |
|  | Тариф для населения | 1 402,4 | 1 458,6 | 1 517,0 | 1 577,8 | 1 641,0 | 1 706,8 | 1 775,2 | 1 846,3 |
| село Амгуэма | Отпускной тариф | 33 141,2 | 34 048,7 | 34 996,6 | 35 981,8 | 37 010,6 | 38 081,2 | 39 153,3 | 40 313,9 |
|  | Тариф для населения | 812,5 | 853,1 | 895,7 | 940,5 | 987,6 | 1 036,9 | 1 088,8 | 1 143,2 |
| село Конергино | Отпускной тариф | 42 140,9 | 43 378,4 | 44 717,4 | 46 058,8 | 47 370,1 | 48 825,0 | 50 181,2 | 51 757,4 |
|  | Тариф для населения | 858,4 | 892,8 | 928,6 | 965,8 | 1 004,5 | 1 044,7 | 1 086,6 | 1 130,1 |
| село Рыркайпий | Отпускной тариф | 93 524,8 | 96 761,0 | 100 231,7 | 103 939,1 | 107 496,2 | 111 786,0 | 115 448,0 | 120 428,7 |
|  | Тариф для населения | 800,9 | 833,0 | 866,4 | 901,1 | 937,2 | 974,8 | 1 013,9 | 1 054,5 |
| село Уэлькаль | Отпускной тариф | 42 892,8 | 44 011,9 | 45 371,7 | 46 441,4 | 47 729,6 | 49 049,7 | 50 641,0 | 51 427,5 |
|  | Тариф для населения | 817,9 | 850,7 | 884,8 | 920,2 | 957,1 | 995,5 | 1 035,3 | 1 076,8 |

В результате строительства в птг Эгвекинот собственного источника теплоснабжения возможно снижение тарифа на тепловую энергию. По всем остальным населенным пунктам тариф на тепловую энергию в результате инфляционных процессов и увеличения амортизационных отчислений и налога на имущество растет.